Рекомендации по проектированию узлов учета в водяных системах теплопотребления

1. Место установки  тепловой пункт потребителя, в месте, максимально приближенном к его головным задвижкам.

Для систем теплопотребления, у  которых отдельные виды тепловых нагрузок подключены к внешним тепловым сетям самостоятельными трубопроводами, учет тепловой энергии, массы (объема) и параметров теплоносителя ведется для каждой самостоятельно подключенной нагрузки.

2. Диапазон измерения расходов теплоносителя определяется на основании величины тепловой нагрузки, установленной договором на отпуск и пользование тепловой энергией; при отсутствии договора - иной технической документацией (проект, условия подключения к тепловым сетям).

3. Верхний предел измерения расхода теплоносителя теплосчетчиком – 1,25 максимального договорного расхода теплоносителя по всем видам теплопотребления.

4. Нижний предел измерения расхода теплоносителя теплосчетчиком – 0,01÷0,04 от максимального расхода теплоносителя по всем видам теплопотребления. Для узлов учета тепловой энергии установленных на объектах имеющих функцию погодного регулирования, нижний предел измерения не должен быть ниже минимального расхода, указанного в технической документации на расходомер, при котором обеспечивается допустимая погрешность (±2%).

5. Максимальная температура в трубопроводах принимается для каждого трубопровода в соответствии с температурным графиком отпуска тепла с источников (договор на отпуск и пользование тепловой энергией, условия подключения к тепловым сетям).

6. Максимальное рабочее давление в трубопроводах принимается для каждого трубопровода в соответствии с гидравлическим графиком работы тепловой сети и условиями договора на отпуск и пользование тепловой энергией.

7. При подключении системы горячего водоснабжения по открытой схеме дополнительно обеспечить учет (определение) массы (объема) теплоносителя, израсходованного на водоразбор в системах горячего водоснабжения.

8. Прочие условия:

8.1. Минимальный объем оснащения приборами учета должен соответствовать требованиям «Правил учета тепловой энергии и теплоносителя» (1995г.).

8.2. Погрешность измерения потребляемой энергии, времени и параметров теплоносителя должна соответствовать требованиям «Правил учета тепловой энергии и теплоносителя» (1995г.).

8.3. Комплект теплосчетчика должен обеспечивать возможность подключения модема, принтера, создания протокола архивных данных в электронном виде на бумажном носителе, учета нештатных ситуаций.

8.4. Тип приборов учета тепловой энергии должен быть предварительно согласован с энергоснабжающей организацией.

8.5. В составе теплосчетчика должны применяться подобранные в пару преобразователи расхода и температуры.

8.6. Помещение для установки приборов учета должно быть снабжено отдельной шиной заземления, не являющейся нулевым проводом. Климатические условия помещения должны гарантированно соответствовать требованиям к условиям эксплуатации приборов учета.

8.7. Теплосчетчик должен использовать алгоритм вычисления тепловой энергии без использования hхв=const, и должен быть предварительно согласован с ЭСО.

Проект на узел учета тепловой энергии должен быть разработан в соответствии с действующими нормативными документами (СНиП, инструкции, правила, ГОСТами и т.д.)

Проект должен быть представлен на согласование в управление по реализации тепловой энергии ОАО «Кузбассэнерго» в двух экземплярах, один из которых после согласования остается в ОАО «Кузбассэнерго» для осуществления технического надзора, согласованный экземпляр проекта возвращается заказчику.

Монтаж приборов учета тепловой энергии и теплоносителя осуществляется только по согласованным чертежам, под техническим надзором отдела технического аудита департамента по реализации тепловой энергии ОАО «Кузбассэнерго».