## ВПР вспом оборуд
КТЦ-200 Приморская ГРЭС АО "Кузбассэнерго" | [9 empty] | Приложение №4
| цех, электростанция | [7 empty] | к письму______от ____________2020г.
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер ООО "Приморская ГРЭС"
__________________ | [9 empty] | ______________ Е.С. Антовщук
"____"________________2025 г. | [9 empty] | "____"________________2025 г.
ВЕДОМОСТЬ № U117.ТОиР.КТЦ2.2026.0195-1
планируемых работ по текущему ремонту
(вид ремонта)
турбинной установки К-210-130-3 ЛМЗ (вспомогательное оборудование) ст. № 7 на 2026 год
(наименование подразделения)
Срок ремонта с________________по_________________г.
Инвентарный номер |  |  | F 410411
Код ТМ Установки |  |  | 1-D71-AB07-TU07-MAA01-AZ001 (Турбоагрегат №7 К-210-130-3)
№ п/п | Код KKS для ТМ/код ЕО из БДО | Код МВЗ ЕО из БДО | Код модели ЕО из БДО | Наименование и обозначение оборудования | Наименование сборочных единиц (узлов), перечень планируемых работ. Вид работ по СБЦ. По каждой сборочной единице (узлу) перечисляются типовые работы, затем сверхтиповые работы. | Код расценки из СБЦ | Объем планируемых работ |  | Материалы и запасные части |  |  |  | Ответственный за поствку материалов (Заказчик / Подрядчик) | Комментарий | Группа сложности | Вид ремонта | Скорректированный объем текущего ремонта | Корректирующий к-нт на объем ремонта.(Отклонение п. 18 к п. 14)
[7 empty] | Единица измерения | Количество | Наименование материала и запасных частей | Ед.изм | Кол-во | код SAP МТР
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | 1-D71-AB07-TU07-MAA01-AZ001 | Вспомогательное оборудование
1 | 200284248 | U117215303 | U01_03_05_00016 | Турбоагрегат №7 К-210-130-3 | Замена (снятие и установка 2-х шандор аванкамеры ЦН массой 4 т). | БЦ4(2004)-060102-0102 | т | 8
2 |  |  |  |  | Снятие электродвигателя при помощи стационарных грузоподъемных механизмов. Мощность эл. дв. 750кВт. (ЦН-А). | БЦ5- 030301-0801 | шт. | 1 | СМАЗКА WD-40 300МЛ | шт. | 1 | 2000966428 | заказчик
3 |  |  |  |  | Установка электродвигателя при помощи стационарных грузоподъемных механизмов. Мощность эл. дв. 750 кВт. (ЦН-А). | БЦ5- 030302-0801 | шт. | 1
4 |  |  |  |  | Выполнить ремонт опор № 1, 2 электродвигателя ЦН-А с подшипниками скольжения при диаметре вала 310 мм по II группе сложности. Разобрать, очистить, произвести дефектацию. Востановить рабочую поверхность вкладышей и вала. Произвести сборку. | БЦ7-090101-0502 | шт. | 2 | ВЕТОШЬ ОБТИРОЧН ТРИКОТАЖ Х/Б 40*60 ЦВЕТ | кг | 3 | 2000744270 | заказчик
[9 empty] | БАББИТ Б-83 ГОСТ1320-74 | кг | 48 | 2000006600
[9 empty] | ПРИПОЙ ПОС-61 | кг | 3 | 2000253416
[9 empty] | АЦЕТОН ТЕХНИЧЕСКИЙ ГОСТ2768-84 | л | 1.5 | 2000500651
5 |  |  |  |  | Ремонт насоса ЦН-А осевых вертикального типа ОПВ-6-110-КЭ с подачей 25000 м3/ч: 1 группа сложности. | БЦ7-050101-0401 Доп.9 | шт. | 1 | ВКЛАДЫШ НАСОСА ОПВ-16-110 В-29390СБ | шт | 4 | 2000533460
[9 empty] | КОЛЕСО 4 ЛОПАСТ ОПВ 16-110 1,5Б-34045СБ | шт | 1 | 2000725181
[9 empty] | ПОДШИПНИК 3612 | шт | 2 | 2000116604
[9 empty] | ПОДШИПНИК ШС-20 (МРЛ) | шт | 8 | 2000034783
[9 empty] | ПОДШИПНИК 46330Л | шт | 2 | 2000167522
[9 empty] | ПОДШИПНИК 308 (МРЛ) | шт | 2 | 2000116385
[9 empty] | ГЕРМЕТИК ABRO RED 310Г | шт | 3 | 2000642517
[9 empty] | КЕРОСИН АВИАЦИОННЫЙ ТС-1 (КГ) | кг | 3 | 2000557758
[9 empty] | ШНУР 2-4С 8 ГОСТ6467-79 | кг | 0.5 | 2000648348
[9 empty] | ШНУР МБС 4С D6ММ ГОСТ6467-79 | кг | 1 | 2000146941
[9 empty] | СМАЗКА WD-40 300МЛ | шт. | 3 | 2000966428
[9 empty] | АЦЕТОН ТЕХНИЧЕСКИЙ ГОСТ2768-84 | л | 1 | 2000500651
[9 empty] | СМАЗКА ЛИТОЛ-24 (КГ) | кг | 10 | 2000192439
[9 empty] | ВЕТОШЬ ОБТИРОЧН ТРИКОТАЖ Х/Б 40*60 ЦВЕТ | кг | 20 | 2000744270
[9 empty] | ШЛИФШКУРКА ТКАНЬ ВОДОСТ 730*30 14А N80 | м2 | 1 | 2000218995
[9 empty] | ШЛИФШКУРКА М40 775*30 14А | м2 | 1 | 2000166228
[9 empty] | ШЛИФШКУРКА N8-18 230*280 | м2 | 1 | 2000449449 | заказчик
[9 empty] | КРУГ ОТРЕЗНОЙ 180*2,5*22 14А | шт | 10 | 2000182607
[9 empty] | ТЕХПЛАСТИНА 5*1000*2000 1Н-I-МБС-С Г7338 | кг | 5 | 2000547042
[9 empty] | КЛЕЙ МОМЕНТ-УНИВЕРСАЛ 30МЛ | шт | 3 | 2000128322
[9 empty] | КИСЛОРОД ЖИДКИЙ ГОСТ6331-78 | т | 0.3 | 2000277735
[9 empty] | ПРОПАН ГАЗ ГОСТ20448-90 | кг | 21 | 2000022336
[9 empty] | ЭЛЕКТРОД УОНИ-13/55 4ММ ГОСТ9466-75 | т | 0.01 | 2000015612
[9 empty] | ПАРОНИТ ПОН-Б 3ММ | кг | 25 | 2000033111
[9 empty] | ПАРОНИТ ПОН-Б 2ММ | кг | 15 | 2000033109
[9 empty] | БОЛТ М24*100 ГОСТ7798-70 | кг | 56.8 | 2000142320
[9 empty] | ГАЙКА М24 ГОСТ5915-70 | кг | 14.8 | 2000068478
[9 empty] | ШАЙБА М24 ГОСТ11371-78 | кг | 3.9 | 2000068591
[9 empty] | ШАЙБА М24 ГРОВЕР ГОСТ6402-70 | кг | 3.15 | 2000068567
[9 empty] | БОЛТ М22*120 ГОСТ7798-70 | кг | 25 | 2000142915
[9 empty] | ГАЙКА М22 ГОСТ5915-70 | кг | 5,6 | 2000068477
[9 empty] | ШАЙБА М22 ГОСТ11371-78 | кг | 1 | 2000068592
[9 empty] | ШАЙБА М22 ГРОВЕР ГОСТ6402-70 | кг | 1 | 2000068580
[9 empty] | БОЛТ М16*100 ГОСТ7798-70 | кг | 4,7 | 2000068303
[9 empty] | ГАЙКА М16 8 ОЦ DIN934 | кг | 1 | 2000529851
[9 empty] | ШАЙБА М16 ГОСТ11371-78 | кг | 0,3 | 2000068586
[9 empty] | ШАЙБА М16 ГРОВЕР ГОСТ6402-70 | кг | 0,22 | 2000068572
[9 empty] | БОЛТ М12*100 ГОСТ7798-70 | кг | 5,2 | 2000529954
[9 empty] | ГАЙКА М12 ГОСТ5915-70 | кг | 0,8 | 2000068474
[9 empty] | ШАЙБА М12 ГОСТ11371-78 | кг | 0,32 | 2000068584
[9 empty] | ШАЙБА М12 ГРОВЕР ГОСТ6402-70 | кг | 0.2 | 2000068566
[9 empty] | БОЛТ М10*80 ГОСТ7796-70 | кг | 2,4 | 2000529952
[9 empty] | ГАЙКА М10 ГОСТ5915-70 | кг | 0,45 | 2000068473
[9 empty] | ШАЙБА М10 ГОСТ11371-78 | кг | 0,15 | 2000068583
[9 empty] | ШАЙБА М10 ГРОВЕР ГОСТ6402-70 | кг | 0,12 | 2000068581
6 |  |  |  |  | Ремонт водоочистной вращающейся сетки ЦН-7А типа: ТЛ-3000, количество секций сеточных рам 48 шт. Снять (установить) ограждения. Разобрать, чистить, дефектовать привода и ведомые валы, устранить дефекты с заменой дефектных деталей привода, сеток, ведущего и ведомого валов. Сборка, испытание. | БЦ2-020901-0701 | 1 вращающаяся сетка | 1 | РАМКА ТЛ-3000-9500 490204СБ | шт | 24 | 2000869401
[9 empty] | ЗВЕНО РОЛИКО-ВТУЛОЧНОЙ ЦЕПИ 490430 | шт | 48 | 2000700728
[9 empty] | ЗВЕНО РОЛИКО-ВТУЛОЧНОЙ ЦЕПИ 490431 | шт | 48 | 2000700729
[9 empty] | ТЕХПЛАСТИНА 4ММ ТМКЩ ГОСТ7338-90 | кг | 45 | 2000185728
[9 empty] | СМАЗКА WD-40 400МЛ | шт | 4 | 2000963759
[9 empty] | ВЕТОШЬ ОБТИРОЧН ТРИКОТАЖ Х/Б 40*60 ЦВЕТ | кг | 8 | 2000744270
[9 empty] | СМАЗКА ЛИТОЛ-24 (КГ) | кг | 10 | 2000192439
[9 empty] | ЭЛЕКТРОД ЭА-400/10У 4ММ ГОСТ9466-75 (для крепления сетки на скобы) | т | 0.01 | 2000559892
[9 empty] | ПРОПАН ГАЗ ГОСТ20448-90 | кг | 43 | 2000022336
[9 empty] | КИСЛОРОД ЖИДКИЙ ГОСТ63 | т | 0.08 | 2000277735
[9 empty] | КРУГ ОТРЕЗНОЙ 125*1,6*22,2 | шт | 20 | 2000138121
[9 empty] | БОЛТ М20*110 ГОСТ7795-70 | кг | 20 | 2000529973
[9 empty] | БОЛТ М22*110 ГОСТ7798-70 | т | 0.015 | 2000142914
[9 empty] | БОЛТ М16*50 ГОСТ7798-70 | кг | 5 | 2000068351
[9 empty] | БОЛТ М16*120 ГОСТ7805-70 | кг | 5 | 2000068287
[9 empty] | ГАЙКА М20 ГОСТ5927-70 | кг | 4 | 2000179713
[9 empty] | ГАЙКА М16 ГОСТ5916-70 | кг | 2.5 | 2000530052
[9 empty] | ГАЙКА М22 ГОСТ5927-70 | кг | 4.5 | 2000150080
7 |  |  |  |  | Замена лестницы в аванкамеру h= 8 м. | БЦ1-080202-0301 | т | 0.157 | КРУГ ЗАЧИСТНОЙ 125*6*22 | шт | 2 | 2000190796
[9 empty] | КРУГ ОТРЕЗНОЙ 125*3*22 14А | шт | 2 | 2000151763
[9 empty] | ЭЛЕКТРОД МР-3Р 4ММ ГОСТ9476-75 | т | 0.0012246 | 2000068195
[9 empty] | КИСЛОРОД ЖИДКИЙ ГОСТ6331-78 | т | 0.0033755 | 2000277735
[9 empty] | ПРОПАН ГАЗ ГОСТ20448-90 | кг | 0.942 | 2000022336
8 |  |  |  |  | Изготовление лестницы в аванкамеру h= 8 м. | БЦ1-080203-0301 | т | 0.157 | УГОЛОК СТ3 63*63*6 ГОСТ8509-93 | т | 0.095 | 2000165127
[9 empty] | КРУГ СТ3 D20ММ ГОСТ2590-2006 | т | 0.028 | 2000015199
[9 empty] | ЛИСТ СТ3 4ММ ГОСТ19904-90 | т | 0.034 | 2000148559
[9 empty] | КРУГ ЗАЧИСТНОЙ 125*6*22 | шт | 2 | 2000190796
[9 empty] | КРУГ ОТРЕЗНОЙ 125*3*22 14А | шт | 2 | 2000151763
[9 empty] | ЭЛЕКТРОД МР-3Р 4ММ ГОСТ9476-75 | т | 0.0024335 | 2000068195
[9 empty] | КИСЛОРОД ЖИДКИЙ ГОСТ6331-78 | т | 0.0033755 | 2000277735
[9 empty] | ПРОПАН ГАЗ ГОСТ20448-90 | кг | 0.942 | 2000022336
9 |  |  |  |  | Замена поддона под нижним валом ВВС ЦН-7А. |  | т | 0.328 | КИСЛОРОД ЖИДКИЙ ГОСТ6331-78 | т | 0.043 | 2000277735
[9 empty] | ПРОПАН ГАЗ ГОСТ20448-90 | кг | 12 | 2000022336
[9 empty] | ЭЛЕКТРОД МР-3Р 4ММ ГОСТ9476-75 | т | 0.0051 | 2000068195
10 |  |  |  |  | Изготовление поддона под нижним валом ВВС ЦН-7А. | БЦ1-080304-0101 | т | 0.328 | ЛИСТ СТ3 10ММ ГОСТ19903-90 | т | 0.328 | 2000480819 | заказчик
[9 empty] | КРУГ ЗАЧИСТНОЙ 125*6*22 | шт | 2 | 2000190796
[9 empty] | КРУГ ОТРЕЗНОЙ 125*3*22 14А | шт | 2 | 2000151763
[9 empty] | ЭЛЕКТРОД МР-3Р 4ММ ГОСТ9476-75 | т | 0.005084 | 2000068195
[9 empty] | КИСЛОРОД ЖИДКИЙ ГОСТ6331-78 | т | 0.007052 | 2000277735
[9 empty] | ПРОПАН ГАЗ ГОСТ20448-90 | кг | 1.968 | 2000022336
11 |  |  |  |  | Ремонт маслонасосов ПЭН шестеренчатых подачей 8 м3/ч. Разборка соединительной муфты насоса. Очистка, дефектация. Замена дефектных уплотняющих элементов. Сборка, центровка, опробование. | БЦ7-060101-0201 | шт. | 4 | АЦЕТОН ТЕХНИЧЕСКИЙ ГОСТ2768-84 | л | 2 | 2000500651
[9 empty] | ПАРОНИТ ПМБ 1ММ | кг | 8 | 2000033092
[9 empty] | СМАЗКА WD-40 300МЛ | шт. | 2 | 2000966428
[9 empty] | ШЛИФШКУРКА ТКАНЕВ ВОДОСТ 770ММ 14А N10 | п.м | 1 | 2000142666
[9 empty] | КРУГ ОТРЕЗНОЙ 125*2*22 | шт | 4 | 2000028673
[9 empty] | ВЕТОШЬ ОБТИРОЧН ТРИКОТАЖ Х/Б 40*60 ЦВЕТ | кг | 5 | 2000744270
[9 empty] | БОЛТ М12*60 ГОСТ7805-70 | кг | 4 | 2000068408
[9 empty] | ГАЙКА М12 ГОСТ5915-70 | кг | 1 | 2000068474
[9 empty] | ШАЙБА М12 ГОСТ11371-78 | кг | 0.4 | 2000068584
12 |  |  |  |  | Ремонт опор с подшипниками скольжения эл двигателя ПЭНов, диаметр шейки вала 150мм, длина вкладыша 200мм. Разборка, очистка. Проверка формулярных зазоров. Сборка. | БЦ7-090101-0301 | шт. | 4 | КЕРОСИН АВИАЦИОННЫЙ ТС-1 (КГ) | кг | 2 | 2000557758
[9 empty] | ШЛИФШКУРКА ВОДОСТОЙК 775*30 КК19ХW14А20Н | м2 | 2 | 2000189583
[9 empty] | ГЕРМЕТИК АВТОСИЛ 180Г | шт | 2 | 2000289279
[9 empty] | ШЛИФКРУГ 125*6*22 14А | шт | 2 | 2000162000
[9 empty] | ВЕТОШЬ ОБТИРОЧН ТРИКОТАЖ Х/Б 40*60 ЦВЕТ | кг | 4 | 2000744270
[9 empty] | ПРОПАН ГАЗ ГОСТ20448-90 | кг | 12 | 2000022336
[9 empty] | КИСЛОРОД ЖИДКИЙ ГОСТ63 | т | 0.03 | 2000277735
[9 empty] | БАББИТ Б-83 ГОСТ1320-74 | кг | 48 | 2000006600
[9 empty] | ПРИПОЙ ПОС-61 | кг | 3 | 2000253416
13 |  |  |  |  | Центровка вращающихся механизмов котло-турбинных цехов с электродвигателем: масса 7,8 т (ПЭН). | БЦ5-030307-0111 | шт. | 2 | ШЛИФШКУРКА ВОДОСТОЙК 775*30 КК19ХW14А20Н | м2 | 2 | 2000189583
[9 empty] | ВЕТОШЬ ОБТИРОЧН ТРИКОТАЖ Х/Б 40*60 ЦВЕТ | кг | 4 | 2000744270
[9 empty] | ЛЕНТА 12Х18Н10Т 0,1*300 ГОСТ4986-79 | кг | 0.1 | 2000555508
[9 empty] | ЛЕНТА 12Х18Н10Т 0,2*280 ГОСТ4986-79 | кг | 0.1 | 2000555514
[9 empty] | ЛЕНТА 12Х18Н10Т 0,3*280 ГОСТ4986-79 | кг | 0.1 | 2000625071
[9 empty] | ЛЕНТА 12Х18Н10Т 0,4*310 ГОСТ4986-79 | кг | 0.1 | 2000251295
[9 empty] | ЛИСТ 12Х18Н10Т 1ММ ГОСТ5582-75 | т | 0.001 | 2000067716
14 |  |  |  |  | Разборка и сборка фланцевого соединения трубопроводов катушек "всас ПЭН-А,Б" с заменой прокладок: диаметром 426 мм. | БЦ1-050405-0108 | фланцевое соединение | 4 | ВЕТОШЬ ОБТИРОЧН ТРИКОТАЖ Х/Б 40*60 ЦВЕТ | кг | 4 | 2000744270
[9 empty] | ШЛИФШКУРКА ВОДОСТОЙК 775*30 КК19ХW14А20Н | м2 | 2 | 2000189583
[9 empty] | БОЛТ М20*90 ГОСТ7805-70 | кг | 14 | 2000068281
[9 empty] | БОЛТ М16*60 ГОСТ7798-70 | кг | 3 | 2000068350
[9 empty] | ГАЙКА М16 ГОСТ5915-70 | кг | 1 | 2000022406
[9 empty] | ГАЙКА М20 ГОСТ5915-70 | кг | 3.4 | 2000002414
[9 empty] | ШАЙБА М16 ГОСТ11371-78 | кг | 0.2 | 2000068586
[9 empty] | ШАЙБА М20 ГРОВЕР ГОСТ6402-70 | кг | 0.8 | 2000068568
15 |  |  |  |  | Изготовление прокладок фланцевых соединений на ПЭН диаметр трубопровода 426 мм. | БЦ1-050413-0110 | шт. | 4 | ПАРОНИТ ПОН-Б 3ММ | кг | 12 | 2000033111
16 |  |  |  |  | Ремонт одноступенчатых насосов РМН типа Д-200 подача 200 м3/ч. Разборка соединительной муфты насоса. Очистка, дефектация, устранение дефектов, замена изношенных деталей. Восстановление плотности сопряжения поверхностей. Сборка, центровка. Опробование. | БЦ7-020201-0101 | шт. | 1 | ПОДШИПНИК 307 | шт | 2 | 2000116357
[9 empty] | ВЕТОШЬ ОБТИРОЧН ТРИКОТАЖ Х/Б 40*60 ЦВЕТ | кг | 2 | 2000744270
[9 empty] | СМАЗКА ЛИТОЛ-24 | кг | 1 | 2000192439
[9 empty] | СМАЗКА WD-40 300МЛ | шт. | 1 | 2000966428
[9 empty] | ШЛИФШКУРКА ТКАНЕВ ВОДОСТ 770ММ 14А N10 | м2 | 0.5 | 2000142666
[9 empty] | КРУГ ОТРЕЗНОЙ 125*2*22 | шт | 1 | 2000028673
[9 empty] | АЦЕТОН ТЕХНИЧЕСКИЙ ГОСТ2768-84 | л | 0.2 | 2000500651
[9 empty] | ПАРОНИТ ПМБ 1ММ | кг | 5 | 2000033092
[9 empty] | ГЕРМЕТИК ABRO RED 310Г | шт | 1 | 2000642517
[9 empty] | НАБИВКА АП-31 12ММ | кг | 2 | 2000031503
[9 empty] | БОЛТ М12*70 ГОСТ7798-70 | кг | 3.1 | 2000068355
[9 empty] | ГАЙКА М12 ГОСТ5915-70 | кг | 0.63 | 2000068474
[9 empty] | ШАЙБА М12 ГОСТ11371-78 | кг | 0.26 | 2000068584
[9 empty] | ШАЙБА М12 ГРОВЕР ГОСТ6402-70 | кг | 0.14 | 2000068566
[9 empty] | ПРОВОЛОКА С1 D2ММ ТУ48-21-792-85 | кг | 0.1 | 2000556283
[9 empty] | ЛЕНТА 12Х18Н10Т 0,1*400 ГОСТ4986-79 | кг | 0.1 | 2000240321
[9 empty] | ЛЕНТА 12Х18Н10Т 0,05*400 ГОСТ4986-79 | кг | 0.1 | 2000555505
[9 empty] | ЛЕНТА 12Х18Н10Т 0,2*410 ГОСТ4986-79 | кг | 0.1 | 2000555515
[9 empty] | ЛЕНТА 12Х18Н10Т 0,3*400 ГОСТ4986-79 | кг | 0.1 | 2000246103
[9 empty] | ЛЕНТА 12Х18Н10Т 0,5*310 ГОСТ4986-79 | кг | 0.1 | 2000251296
17 |  |  |  |  | Ремонт одноступенчатых насосов АМН типа Д - 200подача 200 м3/ч. Разборка соединительной муфты насоса. Очистка, дефектация, устранение дефектов, замена изношенных деталей. Восстановление плотности сопряжения поверхностей. Сборка, центровка. Опробование. | БЦ7-020201-0102 | шт. | 1 | ПОДШИПНИК 307 | шт | 2 | 2000116357
[9 empty] | ВЕТОШЬ ОБТИРОЧН ТРИКОТАЖ Х/Б 40*60 ЦВЕТ | кг | 2 | 2000744270
[9 empty] | СМАЗКА ЛИТОЛ-24 | кг | 1 | 2000192439
[9 empty] | СМАЗКА WD-40 300МЛ | шт. | 1 | 2000966428 | заказчик
[9 empty] | ШЛИФШКУРКА ТКАНЕВ ВОДОСТ 770ММ 14А N10 | м2 | 0.5 | 2000142666
[9 empty] | КРУГ ОТРЕЗНОЙ 125*2*22 | шт | 1 | 2000028673
[9 empty] | АЦЕТОН ТЕХНИЧЕСКИЙ ГОСТ2768-84 | л | 0.2 | 2000500651
[9 empty] | ПАРОНИТ ПМБ 1ММ | кг | 5 | 2000033092
[9 empty] | ГЕРМЕТИК ABRO RED 310Г | шт | 1 | 2000642517
[9 empty] | НАБИВКА АП-31 12ММ | кг | 2 | 2000031503
[9 empty] | БОЛТ М12*70 ГОСТ7798-70 | кг | 3.1 | 2000068355
[9 empty] | ГАЙКА М12 ГОСТ5915-70 | кг | 0.63 | 2000068474
[9 empty] | ШАЙБА М12 ГОСТ11371-78 | кг | 0.26 | 2000068584
[9 empty] | ШАЙБА М12 ГРОВЕР ГОСТ6402-70 | кг | 0.14 | 2000068566
[9 empty] | ПРОВОЛОКА С1 D2ММ ТУ48-21-792-85 | кг | 0.1 | 2000556283
[9 empty] | ЛЕНТА 12Х18Н10Т 0,1*400 ГОСТ4986-79 | кг | 0.1 | 2000240321
[9 empty] | ЛЕНТА 12Х18Н10Т 0,05*400 ГОСТ4986-79 | кг | 0.1 | 2000555505
[9 empty] | ЛЕНТА 12Х18Н10Т 0,2*410 ГОСТ4986-79 | кг | 0.1 | 2000555515
[9 empty] | ЛЕНТА 12Х18Н10Т 0,3*400 ГОСТ4986-79 | кг | 0.1 | 2000246103
[9 empty] | ЛЕНТА 12Х18Н10Т 0,5*310 ГОСТ4986-79 | кг | 0.1 | 2000251296
18 |  |  |  |  | Ремонт пускового маслонасоса ПМН типа ЦНСМ-300-480, подача 300 м3/ч, 10 ступеней. Разборка соединительной муфты насоса. Очистка, дефектация, устранение дефектов, замена изношенных деталей. Восстановление плотности сопряжения поверхностей. Сборка, центровка. Опробование. | БЦ7-010201-0913 | шт. | 1 | ПОДШИПНИК 53618 | шт | 2 | 2000116699
[9 empty] | ВЕТОШЬ ОБТИРОЧН ТРИКОТАЖ Х/Б 40*60 ЦВЕТ | кг | 2 | 2000744270
[9 empty] | СМАЗКА ЛИТОЛ-24 | кг | 1 | 2000192439
[9 empty] | СМАЗКА WD-40 300МЛ | шт. | 1 | 2000966428
[9 empty] | ШЛИФШКУРКА ТКАНЕВ ВОДОСТ 770ММ 14А N10 | м2 | 0.5 | 2000142666
[9 empty] | КРУГ ОТРЕЗНОЙ 125*2*22 | шт | 1 | 2000028673
[9 empty] | АЦЕТОН ТЕХНИЧЕСКИЙ ГОСТ2768-84 | л | 0.2 | 2000500651
[9 empty] | ПАРОНИТ ПМБ 1,5ММ 1500*1700ММ | кг | 5 | 2000578041
[9 empty] | ГЕРМЕТИК ABRO RED 310Г | шт | 1 | 2000642517
[9 empty] | НАБИВКА АП-31 14*14ММ | кг | 2 | 2000157675
[9 empty] | БОЛТ М12*70 ГОСТ7798-70 | кг | 3.1 | 2000068355
[9 empty] | БОЛТ М24*120 ГОСТ7798-70 | кг | 15.8 | 2000068338
[9 empty] | ГАЙКА М24 ГОСТ5915-70 | кг | 4.43 | 2000068478
[9 empty] | ШАЙБА М24 ГОСТ11371-78 | кг | 1.17 | 2000068591
[9 empty] | ШАЙБА М24 ГРОВЕР ГОСТ6402-70 | кг | 0.99 | 2000068567
[9 empty] | ПРОВОЛОКА С1 D2ММ ТУ48-21-792-85 | кг | 0.1 | 2000556283
[9 empty] | ЛЕНТА 12Х18Н10Т 0,1*400 ГОСТ4986-79 | кг | 0.1 | 2000240321
[9 empty] | ЛЕНТА 12Х18Н10Т 0,05*400 ГОСТ4986-79 | кг | 0.1 | 2000555505
[9 empty] | ЛЕНТА 12Х18Н10Т 0,2*410 ГОСТ4986-79 | кг | 0.1 | 2000555515
[9 empty] | ЛЕНТА 12Х18Н10Т 0,3*400 ГОСТ4986-79 | кг | 0.1 | 2000246103
[9 empty] | ЛЕНТА 12Х18Н10Т 0,5*310 ГОСТ4986-79 | кг | 0.1 | 2000251296
[9 empty] | МАНЖЕТА 1,2-105*130-12 ГОСТ8752-79 | шт | 2 | 2000140152
[9 empty] | КРЫШКА ВСАСЫВАНИЯ ЦНС-300 300-1.01.007 | шт | 1 | 2000063740
[9 empty] | КИСЛОРОД ЖИДКИЙ ГОСТ6331-78 | т | 0.02 | 2000277735
[9 empty] | ПРОПАН ГАЗ ГОСТ20448-90 | кг | 5.4 | 2000022336
19 |  |  |  |  | Ремонт насосов МНУ-А,Б, типа ЦНСМ -38-66, подача 60 м3/ч, 3 ступени. Разборка соединительной муфты насоса. Очистка, дефектация, устранение дефектов, замена изношенных деталей. Восстановление плотности сопряжения поверхностей. Сборка, центровка. Опробование. | БЦ7-010201-0204 | шт. | 2 | ПОДШИПНИК 1608 | шт | 4 | 2000116439
[9 empty] | ГЕРМЕТИК ABRO RED 310Г | шт | 2 | 2000642517
[9 empty] | ВЕТОШЬ ОБТИРОЧН ТРИКОТАЖ Х/Б 40*60 ЦВЕТ | кг | 4 | 2000744270
[9 empty] | ПРУТОК БРАЖМЦ-10-3-1,5 D90ММ ГОСТ1628-78 | кг | 30 | 2000751625
[9 empty] | БОЛТ М12*40 ГОСТ7798-70 | кг | 2 | 2000068357
[9 empty] | ГАЙКА М12 ГОСТ5915-70 | кг | 0.7 | 2000068474
[9 empty] | ШАЙБА М12 ГОСТ11371-78 | кг | 0.26 | 2000068584
[9 empty] | ШАЙБА М12 ГРОВЕР ГОСТ6402-70 | кг | 0.14 | 2000068566
[9 empty] | АЦЕТОН ТЕХНИЧЕСКИЙ ГОСТ2768-84 | л | 1 | 2000500651
[9 empty] | ПАРОНИТ ПМБ 1,5ММ 1500*1700ММ | кг | 2 | 2000578041
[9 empty] | ШЛИФШКУРКА ТКАНЕВ ВОДОСТ 770ММ 14А N10 | м2 | 1 | 2000142666
[9 empty] | СМАЗКА ЛИТОЛ-24 | кг | 1 | 2000192439
[9 empty] | ШНУР МБС 4С D6ММ ГОСТ6467-79 | кг | 4 | 2000146941
[9 empty] | НАБИВКА АП-31 12ММ | кг | 4 | 2000031503
[9 empty] | МАНЖЕТА 1,1-50*70-1 ГОСТ8752-79 | шт | 4 | 2000001003
[9 empty] | КЛЕЙ МОМЕНТ-УНИВЕРСАЛ 30МЛ | шт | 2 | 2000128322
[9 empty] | СМАЗКА WD-40 300МЛ | шт. | 1 | 2000966428
[9 empty] | ДИСК РАЗГРУЗКИ 8МС 7-0109 | шт | 2 | 2000010356
20 |  |  |  |  | Ремонт насосов АМНУ типа ЦНСМ-38-66, подача 60 м3/ч, 3 ступени. Разборка соединительной муфты насоса. Очистка, дефектация, устранение дефектов. Восстановление плотности сопряжения поверхностей. Сборка, центровка. Опробование. | БЦ7-010201-0202 | шт. | 1 | ПОДШИПНИК 1608 | шт | 2 | 2000116439 | заказчик
[9 empty] | ГЕРМЕТИК ABRO RED 310Г | шт | 1 | 2000642517
[9 empty] | ВЕТОШЬ ОБТИРОЧН ТРИКОТАЖ Х/Б 40*60 ЦВЕТ | кг | 2 | 2000744270
[9 empty] | АЦЕТОН ТЕХНИЧЕСКИЙ ГОСТ2768-84 | л | 0.5 | 2000500651
[9 empty] | ПАРОНИТ ПМБ 1,5ММ 1500*1700ММ | кг | 1 | 2000578041
[9 empty] | ШЛИФШКУРКА ТКАНЕВ ВОДОСТ 770ММ 14А N10 | м2 | 0.5 | 2000142666
[9 empty] | СМАЗКА ЛИТОЛ-24 | кг | 0.5 | 2000192439
[9 empty] | ШНУР МБС 4С D6ММ ГОСТ6467-79 | кг | 2 | 2000146941
[9 empty] | НАБИВКА АП-31 12ММ | кг | 2 | 2000031503
[9 empty] | МАНЖЕТА 1,2-105*130-12 ГОСТ8752-79 | шт | 2 | 2000140152
[9 empty] | КЛЕЙ МОМЕНТ-УНИВЕРСАЛ 30МЛ | шт | 1 | 2000128322
[9 empty] | СМАЗКА WD-40 300МЛ | шт. | 1 | 2000966428
21 |  |  |  |  | Ремонт насосов НПНД-А,Б типа Кс 80/155, подача 80 м3/ч, напор 155м. Разборка соединительной муфты насоса. Очистка, дефектация. Восстановление плотности сопряжения поверхностей. Сборка, центровка. Опробование. | БЦ7-010101-0401 | шт. | 2 | ПОДШИПНИК 6310 | шт | 2 | 2000006321
[9 empty] | ПОДШИПНИК 32310 | шт | 2 | 2000116621
[9 empty] | ГЕРМЕТИК ABRO RED 310Г | шт | 2 | 2000642517
[9 empty] | КИСЛОРОД ЖИДКИЙ ГОСТ6331-78 | т | 0.014 | 2000277735
[9 empty] | ПРОПАН ГАЗ ГОСТ20448-90 | кг | 4 | 2000022336
[9 empty] | ВЕТОШЬ ОБТИРОЧН ТРИКОТАЖ Х/Б 40*60 ЦВЕТ | кг | 1 | 2000744270
[9 empty] | СМАЗКА ЛИТОЛ-24 | кг | 1 | 2000192439
[9 empty] | СМАЗКА WD-40 300МЛ | шт. | 2 | 2000966428
[9 empty] | ПРОВОЛОКА С1 D2ММ ТУ48-21-792-85 | кг | 0.2 | 2000556283
[9 empty] | ШЛИФШКУРКА ТКАНЕВ ВОДОСТ 770ММ 14А N10 | м2 | 1 | 2000142666
[9 empty] | АЦЕТОН ТЕХНИЧЕСКИЙ ГОСТ2768-84 | л | 0.4 | 2000500651
[9 empty] | КРУГ ОТРЕЗНОЙ 125*2*22 | шт | 2 | 2000028673
[9 empty] | БОЛТ М12*40 ГОСТ7798-70 | кг | 4 | 2000068357
[9 empty] | ГАЙКА М12 ГОСТ5915-70 | кг | 1.4 | 2000068474
[9 empty] | ШАЙБА М12 ГОСТ11371-78 | кг | 0.52 | 2000068584
[9 empty] | ШАЙБА М12 ГРОВЕР ГОСТ6402-70 | кг | 0.28 | 2000068566
[9 empty] | БОЛТ М20*90 ГОСТ7805-70 | кг | 28 | 2000068281
[9 empty] | ГАЙКА М20 ГОСТ5915-70 | кг | 7.8 | 2000002414
[9 empty] | ШАЙБА М20 ГРОВЕР ГОСТ6402-70 | кг | 1.6 | 2000068568
[9 empty] | НАБИВКА АГИ 12*12ММ | кг | 4 | 2000157556
[9 empty] | ШНУР РЕЗ 1,2C 5 ГОСТ6467-79 | кг | 4 | 2000546763
[9 empty] | ЛЕНТА 12Х18Н10Т 0,1*400 ГОСТ4986-79 | кг | 0.2 | 2000240321
[9 empty] | ЛЕНТА 12Х18Н10Т 0,05*400 ГОСТ4986-79 | кг | 0.2 | 2000555505
[9 empty] | ЛЕНТА 12Х18Н10Т 0,2*410 ГОСТ4986-79 | кг | 0.2 | 2000555515
[9 empty] | ЛЕНТА 12Х18Н10Т 0,3*400 ГОСТ4986-79 | кг | 0.2 | 2000246103
[9 empty] | ЛЕНТА 12Х18Н10Т 0,5*310 ГОСТ4986-79 | кг | 0.2 | 2000251296
22 |  |  |  |  | Разбока,сборка фланцевого соединения трубопровода всас Ø 159мм (НПНД) | БЦ1-050405-0105 | фланец | 2
23 |  |  |  |  | Разбока,сборка фланцевого соединения трубопровода напор Ø 108 мм. (НПНД) | БЦ1-050405-0103 | фланец | 2
24 |  |  |  |  | Изготовление прокладок фланцевых соединений из паронита трубопровод всас Ø 159мм (НПНД) | БЦ1-050413-0105 | шт | 2 | ПАРОНИТ ПОН-Б 3ММ | кг | 2.8 | 2000033111
25 |  |  |  |  | Изготовление прокладок фланцевых соединений из паронита Ø трубопровода напор Ø 108 мм. (НПНД) | БЦ1-050413-0103 | шт | 2 | ПАРОНИТ ПОН-Б 3ММ | кг | 2 | 2000033111
26 |  |  |  |  | Ремонт насосов ПНМО-А,Б типа Д-1400-190 с подшипниками качения не имеющих маслосистемы, подача 1450м3/час. Разборка соединительной муфты насоса. Очистка, дефектация, устранение дефектов, замена изношенных деталей. Восстановление плотности сопряжения поверхностей. Сборка, центровка. Опробование. | БЦ7-020201-0301 | шт | 2 | ПОДШИПНИК 312 | шт | 4 | 2000116461
[9 empty] | КОЛЕСО 400Д190 СЧ18-36 258-01-00-03 | шт | 1 | 2000795834
[9 empty] | ГЕРМЕТИК ABRO RED 310Г | шт | 2 | 2000642517
[9 empty] | КИСЛОРОД ЖИДКИЙ ГОСТ6331-78 | т | 0.028 | 2000277735
[9 empty] | ПРОПАН ГАЗ ГОСТ20448-90 | кг | 8 | 2000022336
[9 empty] | ВЕТОШЬ ОБТИРОЧН ТРИКОТАЖ Х/Б 40*60 ЦВЕТ | кг | 2 | 2000744270
[9 empty] | СМАЗКА ЛИТОЛ-24 | кг | 2 | 2000192439
[9 empty] | СМАЗКА WD-40 300МЛ | шт. | 2 | 2000966428
[9 empty] | ПРОВОЛОКА С1 D2ММ ТУ48-21-792-85 | кг | 0.2 | 2000556283
[9 empty] | ШЛИФШКУРКА ТКАНЕВ ВОДОСТ 770ММ 14А N10 | м2 | 2 | 2000142666
[9 empty] | АЦЕТОН ТЕХНИЧЕСКИЙ ГОСТ2768-84 | л | 0.4 | 2000500651
[9 empty] | КРУГ ОТРЕЗНОЙ 125*2*22 | шт | 4 | 2000028673
[9 empty] | НАБИВКА АГИ 12*12ММ | кг | 4 | 2000157556
[9 empty] | ЛЕНТА 12Х18Н10Т 0,1*400 ГОСТ4986-79 | кг | 0.2 | 2000240321
[9 empty] | ЛЕНТА 12Х18Н10Т 0,05*400 ГОСТ4986-79 | кг | 0.2 | 2000555505
[9 empty] | ЛЕНТА 12Х18Н10Т 0,2*410 ГОСТ4986-79 | кг | 0.2 | 2000555515
[9 empty] | ЛЕНТА 12Х18Н10Т 0,3*400 ГОСТ4986-79 | кг | 0.2 | 2000246103
[9 empty] | ЛЕНТА 12Х18Н10Т 0,5*310 ГОСТ4986-79 | кг | 0.2 | 2000251296 | заказчик
27 |  |  |  |  | Ремонт одноступенчатых насосов НОП-А,Б типа Д-320 с подачей 320 м3/ч. Разборка соединительной муфты насоса. Очистка, дефектация, устранение дефектов, замена изношенных деталей. Восстановление плотности сопряжения поверхностей. Сборка, центровка. Опробование. | БЦ7-020201-0101 | шт | 2 | ПОДШИПНИК 6307 | шт | 4 | 2000116368
[9 empty] | КОЛЕСО РАБОЧЕЕ Д-320 50 0603.408876.0003 | шт | 1 | 2000063640
[9 empty] | ГЕРМЕТИК ABRO RED 310Г | шт | 1 | 2000642517
[9 empty] | КИСЛОРОД ЖИДКИЙ ГОСТ6331-78 | т | 0.014 | 2000277735
[9 empty] | ПРОПАН ГАЗ ГОСТ20448-90 | кг | 4 | 2000022336
[9 empty] | ВЕТОШЬ ОБТИРОЧН ТРИКОТАЖ Х/Б 40*60 ЦВЕТ | кг | 1 | 2000744270
[9 empty] | СМАЗКА ЛИТОЛ-24 | кг | 1 | 2000192439
[9 empty] | СМАЗКА WD-40 300МЛ | шт. | 2 | 2000966428
[9 empty] | ПРОВОЛОКА С1 D2ММ ТУ48-21-792-85 | кг | 0.2 | 2000556283
[9 empty] | ШЛИФШКУРКА ТКАНЕВ ВОДОСТ 770ММ 14А N10 | м2 | 1 | 2000142666
[9 empty] | АЦЕТОН ТЕХНИЧЕСКИЙ ГОСТ2768-84 | л | 0.4 | 2000500651
[9 empty] | КРУГ ОТРЕЗНОЙ 125*2*22 | шт | 2 | 2000028673
[9 empty] | НАБИВКА АГИ 12*12ММ | кг | 4 | 2000157556
[9 empty] | ЛЕНТА 12Х18Н10Т 0,1*400 ГОСТ4986-79 | кг | 0.2 | 2000240321
[9 empty] | ЛЕНТА 12Х18Н10Т 0,05*400 ГОСТ4986-79 | кг | 0.2 | 2000555505
[9 empty] | ЛЕНТА 12Х18Н10Т 0,2*410 ГОСТ4986-79 | кг | 0.2 | 2000555515
[9 empty] | ЛЕНТА 12Х18Н10Т 0,3*400 ГОСТ4986-79 | кг | 0.2 | 2000246103
[9 empty] | ЛЕНТА 12Х18Н10Т 0,5*310 ГОСТ4986-79 | кг | 0.2 | 2000251296
28 |  |  |  |  | Ремонт насосов НГО-А,Б типа Д-800, подача 800м3/час. Разборка соединительной муфты насоса. Очистка, дефектация, устранение дефектов. Восстановление плотности сопряжения поверхностей. Сборка, центровка. Опробование. | БЦ7-020201-0201 | шт. | 2 | ПОДШИПНИК 313 | шт | 4 | 2000116479
[9 empty] | ГЕРМЕТИК ABRO RED 310Г | шт | 1 | 2000642517
[9 empty] | КИСЛОРОД ЖИДКИЙ ГОСТ6331-78 | т | 0.014 | 2000277735
[9 empty] | ПРОПАН ГАЗ ГОСТ20448-90 | кг | 4 | 2000022336
[9 empty] | ВЕТОШЬ ОБТИРОЧН ТРИКОТАЖ Х/Б 40*60 ЦВЕТ | кг | 1 | 2000744270
[9 empty] | СМАЗКА ЛИТОЛ-24 | кг | 1 | 2000192439
[9 empty] | СМАЗКА WD-40 300МЛ | шт. | 2 | 2000966428
[9 empty] | ПРОВОЛОКА С1 D2ММ ТУ48-21-792-85 | кг | 0.2 | 2000556283
[9 empty] | ШЛИФШКУРКА ТКАНЕВ ВОДОСТ 770ММ 14А N10 | м2 | 1 | 2000142666
[9 empty] | КРУГ ОТРЕЗНОЙ 125*2*22 | шт | 2 | 2000028673
[9 empty] | НАБИВКА АГИ 12*12ММ | кг | 4 | 2000157556
[9 empty] | ЛЕНТА 12Х18Н10Т 0,1*400 ГОСТ4986-79 | кг | 0.2 | 2000240321
[9 empty] | ЛЕНТА 12Х18Н10Т 0,05*400 ГОСТ4986-79 | кг | 0.2 | 2000555505
[9 empty] | ЛЕНТА 12Х18Н10Т 0,2*410 ГОСТ4986-79 | кг | 0.2 | 2000555515
[9 empty] | ЛЕНТА 12Х18Н10Т 0,3*400 ГОСТ4986-79 | кг | 0.2 | 2000246103
[9 empty] | ЛЕНТА 12Х18Н10Т 0,5*310 ГОСТ4986-79 | кг | 0.2 | 2000251296
29 |  |  |  |  | Сняиие насосов НВО-А,Б с помощью нестационарных грузоподъемных механизмов: масса 0,4 т. | БЦ7-110101-0104 | шт. | 2 | КРУГ ОТРЕЗНОЙ 125*2*22 | шт | 2 | 2000028673
30 |  |  |  |  | Установка насосов НВО-А,Б с помощью нестационарных грузоподъемных механизмов: масса 0,474 т | БЦ7-110201-0104 | шт. | 2 | НАСОС ЦНСК 60-66 Б/Э/ДВИГ | шт | 2 | 5000092387
[9 empty] | БОЛТ М16*60 ГОСТ7798-70 | кг | 5.2 | 2000068350
[9 empty] | ГАЙКА М16 ГОСТ5915-70 | кг | 0.32 | 2000022406
[9 empty] | ШАЙБА М16 ГОСТ11371-78 | кг | 0.2 | 2000068586
31 |  |  |  |  | Центровка вращающихся механизмов котло-турбинных цехов с электродвигателем: масса 0,586 т. (НВО-А,Б). | БЦ5-030307-0105 | шт. | 2 | ВЕТОШЬ ОБТИРОЧН ТРИКОТАЖ Х/Б 40*60 ЦВЕТ | кг | 1 | 2000744270
[9 empty] | ЛЕНТА 12Х18Н10Т 0,1*400 ГОСТ4986-79 | кг | 0.2 | 2000240321
[9 empty] | ЛЕНТА 12Х18Н10Т 0,05*400 ГОСТ4986-79 | кг | 0.2 | 2000555505
[9 empty] | ЛЕНТА 12Х18Н10Т 0,2*410 ГОСТ4986-79 | кг | 0.2 | 2000555515
[9 empty] | ЛЕНТА 12Х18Н10Т 0,3*400 ГОСТ4986-79 | кг | 0.2 | 2000246103
[9 empty] | ЛЕНТА 12Х18Н10Т 0,5*310 ГОСТ4986-79 | кг | 0.2 | 2000251296
32 |  |  |  |  | Входной контроль насосов НВО-А,Б типа ЦНСК-60-66, количество ступеней 3 шт: подача 60 м3/ч. | БЦ7-130102-0202 Доп.7 | шт. | 2
33 |  |  |  |  | Открытие и закрытие проемов (снятие и устанвка щитов) над подвальными насосами находящимися на отм. -3,5м | БЦ5-030311-0101 | 1 проем | 8
34 |  |  |  |  | Ремонт охладителей дистиллята с фланевыми соединениями корпуса с трубной системой и водяной камерой типа ОВА-40 по 1 гр. сложности. | БЦ2-020401-0801 | охладитель | 2 | КРУГ 12Х18Н10Т D30ММ ГОСТ5949-75 | т | 0.05 | 2000028669
[9 empty] | СТЕКЛО 250*34*17 КЛИНГЕРА 6 | шт | 2 | 2000531921
[9 empty] | ШЛИФШКУРКА ТКАНЕВ ВОДОСТ 770ММ 14А N10 | м2 | 1 | 2000142666
[9 empty] | ВЕТОШЬ ОБТИРОЧН ТРИКОТАЖ Х/Б 40*60 ЦВЕТ | кг | 4 | 2000744270
35 |  |  |  |  | Ремонт дистилятного бака емкостью: 2 м3 | БЦ12-020101-0101 | шт. | 1 | СТЕКЛО 250*34*17 КЛИНГЕРА 6 | шт | 1 | 2000531921
[9 empty] | ШЛИФШКУРКА ТКАНЕВ ВОДОСТ 770ММ 14А N10 | м2 | 0.5 | 2000142666
[9 empty] | ВЕТОШЬ ОБТИРОЧН ТРИКОТАЖ Х/Б 40*60 ЦВЕТ | кг | 1 | 2000744270
[9 empty] | РЕЗИНА ЛИСТОВАЯ 4ММ ТМКЩС ГОСТ7338-90 | кг | 8 | 2000001971
36 |  |  |  |  | Демонтаж фильтров технической воды с фильтрующей сеткой при диаметре фильтра: 1100мм, массой 1,4 т (ФС-400 НГО, ПНМО). Деаметр трубопроводов вход, выход 425*10. |  | шт. | 2 | КИСЛОРОД ЖИДКИЙ ГОСТ6331-78 | т | 0.002 | 2000277735 | заказчик
[9 empty] | ПРОПАН ГАЗ ГОСТ20448-90 | кг | 0.56 | 2000022336
37 |  |  |  |  | Монтаж фильтров технической воды с фильтрующей сеткой при диаметре фильтра: 1100мм, массой 1,4 т (ФС-400 НГО, ПНМО). Деаметр трубопроводов вход, выход 425*10. |  | шт. | 2 | ЭЛЕКТРОД УОНИ-13/55 3ММ ГОСТ9466-75 | кг | 1.5 | 2000201480
[9 empty] | КРУГ ЗАЧИСТНОЙ 125*6*22 | шт. | 6 | 2000190796
38 |  |  |  |  | Ремонт фильтра технической воды с изготовлением и заменой отдельных элементов (кол-во деталей указано на 1 фильтр) при диаметре фильтра 1100мм, массой 1,4 т (ФС-400 НГО, ПНМО): Бочка 1445*2857*8 мм - 1 шт. Общий вес - 0,258т. Фланец Ø 1080*40 мм - 1шт. Общий вес - 0,364 т. Диафрагма 900*900*16 мм - 1шт. Общий вес - 0,101 т. Основание 910*620*20 мм - 1шт. Общий вес - 0,088 т. Втулка Ø 80*70 мм - 1шт. Общий вес - 0,003 т. Фланец Ø 250*20мм - 2шт. Общий вес - 0,02 т. Перегородка 890*480*16 мм - 1шт. Общий вес - 0,053т. Лапа 300*145*10 мм - 2шт. Общий вес - 0,007 т. Касынка 220*110*10 мм - 4шт. Общий вес - 0,008 т. Переходник с Ø150 на Ø108 L-0,2 м - 1 шт. Общий вес - 0,032 т. Монтаж дренажной трубы Ø 108*4 L - 0,4м. Общий вес - 0,004 т. Донышко 200*200*10 мм - 1шт. Общий вес - 0,003 т. Крышка Ø 1080*40 мм - 1шт. Общий вес - 0,364 т. Сальниковое устройство Ø 140 L-0,06 м - 1шт. Общий вес - 0,008 т. Букса сальниковая Ø 140 L-0,03 м - 1шт. Общий вес - 0,004 т. Проушина 100*100*20 мм - 3шт. Общий вес - 0,005 т. Монтаж дренажной трубы Ø 159*6 L - 1м. Общий вес - 0,023 т. Верхний вал Ø 60*200 мм - 1шт. Общий вес - 0,005 т. Нижний вал Ø 60*50 мм - 1шт. Общий вес - 0,001 т. Фланец Ø 160*10мм - 2шт. Общий вес - 0,004 т. Перегородка 950*240*4 мм - 8шт. Общий вес - 0,057т. Общий вес на 1 фильтр - 1,412 т. |  | шт. | 2 | ЛИСТ СТ3 8ММ ГОСТ19904-90 | т | 0.516 | 2000148572
[9 empty] | ЛИСТ СТ3 40ММ ГОСТ19904-90 | т | 1.456 | 2000148561
[9 empty] | ЛИСТ СТ3 16ММ ГОСТ19904-90 | т | 0.308 | 2000148549
[9 empty] | ЛИСТ СТ3 20ММ ГОСТ19904-90 | т | 0.226 | 2000148551
[9 empty] | КРУГ СТ3 D80ММ ГОСТ2590-2006 | т | 0.006 | 2000014897
[9 empty] | ЛИСТ СТ3 10ММ ГОСТ19904-90 | т | 0.044 | 2000148546
[9 empty] | КРУГ СТ3 D160ММ ГОСТ2590-2006 | т | 0.064 | 2000014897
[9 empty] | ТРУБА СТ20 108*4 ТУ14-3Р-55-01 | т | 0.008 | 2000166766
[9 empty] | КРУГ СТ3 D140ММ ГОСТ2590-2006 | т | 0.024 | 2000014879
[9 empty] | ТРУБА СТ20 159*6 ТУ14-3Р-55-01 | т | 0.046 | 2000545956
[9 empty] | КРУГ СТ3 D60ММ ГОСТ2509-88 | т | 0.012 | 2000172484
[9 empty] | ЛИСТ СТ3 4ММ ГОСТ19904-90 | т | 0.114 | 2000148559
[9 empty] | СЕТКА 6*6*3 B=1750ММ 20Х13 ГОСТ3306-88 | пм | 4 | 2000517911
[9 empty] | КИСЛОРОД ЖИДКИЙ ГОСТ6331-78 | т | 0.12 | 2000277735
[9 empty] | ПРОПАН ГАЗ ГОСТ20448-90 | кг | 17 | 2000022336
[9 empty] | КРУГ ОТРЕЗНОЙ 125*2*22 | шт | 20 | 2000028673
[9 empty] | КРУГ ЗАЧИСТНОЙ 125*6*22 | шт. | 20 | 2000190796
[9 empty] | ЭЛЕКТРОД УОНИ-13/55 3ММ ГОСТ9466-75 | кг | 20 | 2000201480
[9 empty] | ЭЛЕКТРОД УОНИ 13/45 4ММ ГОСТ9466-75 (КГ) | кг | 36.48 | 2000546311
39 |  |  |  |  | Снятие форсунок пароводяных редукционно-охладительных установок ( БРОУ и впрыска в ГПП) | БЦ3-021501-0102 | шт. | 10 | КРУГ ОТРЕЗНОЙ 125*2*22 | шт | 6 | 2000028673
40 |  |  |  |  | Ремонт форсунок пароводяных редукционно-охладительных установок (БРОУ и впрыска в ГПП) | БЦ3-021501-0101 | шт. | 10 | ВЕТОШЬ ОБТИРОЧН ТРИКОТАЖ Х/Б 40*60 ЦВЕТ | кг | 2 | 2000744270
[9 empty] | ШЛИФШКУРКА ТКАНЕВ ВОДОСТ 770ММ 14А N10 | м2 | 1 | 2000142666
[9 empty] | СМАЗКА WD-40 300МЛ | шт. | 1 | 2000966428
41 |  |  |  |  | Установка форсунок пароводяных редукционно-охладительных установок ( БРОУ и впрыска в ГПП) | БЦ3-021501-0103 | шт. | 10 | КРУГ ЗАЧИСТНОЙ 125*6*22 | шт. | 4 | 2000190796
[9 empty] | ЭЛЕКТРОД УОНИ-13/55 3ММ ГОСТ9466-75 | кг | 5 | 2000201480
42 |  |  |  |  | Ремонт дроссельных шайб на трубопроводах Ду 50 "отсосы ПВД, ПНД" ф отверстия = 5,7,10,15 мм. | БЦ3-021201-0201 | шт. | 7 | КРУГ ОТРЕЗНОЙ 125*2*22 | шт | 4 | 2000028673
[9 empty] | КРУГ ЗАЧИСТНОЙ 125*6*22 | шт. | 2 | 2000190796
[9 empty] | СМАЗКА WD-40 300МЛ | шт. | 1 | 2000966428
[9 empty] | ВЕТОШЬ ОБТИРОЧН ТРИКОТАЖ Х/Б 40*60 ЦВЕТ | кг | 2 | 2000744270
[9 empty] | ЭЛЕКТРОД УОНИ-13/55 3ММ ГОСТ9466-75 | кг | 3.5 | 2000201480
43 |  |  |  |  | Ремонт механических фильтров диаметром: 100 мм МНУ, НВО и фильтров ОК на уплотнения ПЭНов. | БЦ12-170602-0101 Доп.9, Доп.12 | шт. | 6 | КРУГ 12Х18Н10Т D60ММ ГОСТ5949-75 | т | 0.03 | 2000151141 | заказчик
[9 empty] | РЕЗИНА СЫРАЯ 7В14 ТУ38.1051082-86 | кг | 2 | 2000154137
[9 empty] | СМАЗКА WD-40 300МЛ | шт. | 1 | 2000966428
[9 empty] | ВЕТОШЬ ОБТИРОЧН ТРИКОТАЖ Х/Б 40*60 ЦВЕТ | кг | 5 | 2000744270
44 |  |  |  |  | Ремонт многоступенчатых секционных насосов КН-А,Б,В типа КсВ 320-160-3 подачей 320 м3/ч. Снятие электродвигателя. Разборка насоса (с разборкой ротора). Очистка, дефектация, устранение дефектов, замена изношенных деталей, восстановление плотности сопряжения поверхностей. Сборка, центровка, опробование. | БЦ7-040101-0501 | шт. | 3 | ПОДШИПНИК 46416Л | ШТ | 6 | 2000165648
[9 empty] | ПОДШИПНИК ГИДРОД ГПКСВ-320.00.00.000 СБ | КМП | 3 | 2000244160
[9 empty] | УПЛОТНЕНИЕ МЕХ ГР-МТ.23201.01.08000000ПС | КМП | 3 | 2001126232
[9 empty] | КОЛЬЦО УПЛОТ Н18.38.40.08 КСВ 320-160-2 | ШТ | 6 | 2000534183
[9 empty] | КОЛЬЦО УПЛОТ Н18.38.40.09 КСВ 320-160-2 | ШТ | 6 | 2000534184
[9 empty] | СМАЗКА ЛИТОЛ-24 | кг | 2 | 2000192439
[9 empty] | СМАЗКА WD-40 300МЛ | шт. | 3 | 2000966428
[9 empty] | ШЛИФШКУРКА ТКАНЕВ ВОДОСТ 770ММ 14А N10 | м2 | 3 | 2000142666
[9 empty] | АЦЕТОН ТЕХНИЧЕСКИЙ ГОСТ2768-84 | л | 0.6 | 2000500651
[9 empty] | ШНУР РЕЗИН ТЕРМОСТ 2С D5ММ ГОСТ6467-79 | КГ | 9 | 2000140913
[9 empty] | ШНУР ВАКУУМНЫЙ D10ММ ТУ38-10554-70 | КГ | 3 | 2000243320
[9 empty] | ШНУР 1,2С D12ММ ГОСТ6467-79 | КГ | 3 | 2000172709
[9 empty] | ВЕТОШЬ ОБТИРОЧН ТРИКОТАЖ Х/Б 40*60 ЦВЕТ | кг | 2 | 2000744270
[9 empty] | ПАРОНИТ ПОН-Б 2ММ | кг | 7.5 | 2000033109
[9 empty] | ГЕРМЕТИК ABRO RED 310Г | шт | 2 | 2000642517
[9 empty] | ЛЕНТА 12Х18Н10Т 0,1*400 ГОСТ4986-79 | кг | 0.3 | 2000240321
[9 empty] | ЛЕНТА 12Х18Н10Т 0,05*400 ГОСТ4986-79 | кг | 0.3 | 2000555505
[9 empty] | ЛЕНТА 12Х18Н10Т 0,2*410 ГОСТ4986-79 | кг | 0.3 | 2000555515
[9 empty] | ЛЕНТА 12Х18Н10Т 0,3*400 ГОСТ4986-79 | кг | 0.3 | 2000246103
[9 empty] | ЛЕНТА 12Х18Н10Т 0,5*310 ГОСТ4986-79 | кг | 0.3 | 2000251296
Заместитель главного инженера по ремонту ____________________С.С. Карпань
Начальник ОППР ____________________ О.П. Ковтуненко
Заместитель начальника КТЦ-200 ____________________ Д.А. Михневич
ВИОППР ____________________ В.С. Чепелев
Note on R19: Для обсуждения. Графы возможные, но не включенные в ведомость

## ВПР ЛК-1400 (hidden)
Топливно-транспортный цех Ново-Кемеровская ТЭЦ | [9 empty] | Приложение №4
| цех, электростанция | [7 empty] | к письму______от ____________2020г.
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Начальник УТО и РО КФ АО "Сибирьэнергоремонт" | [9 empty] | Главный инженер Ново-Кемеровской ТЭЦ
__________________С.А. Морозов | [9 empty] | ______________ В.А. Вандышев
"____"________________2020 г. | [9 empty] | "____"________________2020 г.
ВЕДОМОСТЬ
планируемых работ по текущему ремонту
(вид ремонта)
ленточного конвейерв 1 "А", "Б" установки (оборудования) станционный №______ топливно-транспортного цеха на 2021 год
(наименование подразделения)
Срок ремонта с _10.01.2021_ по _30.11.2021_
Инвентарный номер |  |  | КФ03016081
Код ТМ Установки |  |  | 1-D35-CF00-CF11-EAC01-(Транспортер от приемника до склада)
№ п/п | Код KKS для ТМ/код ЕО из БДО | Код МВЗ ЕО из БДО | Код модели ЕО из БДО | Наименование и обозначение оборудования | Наименование сборочных единиц (узлов), перечень планируемых работ. Вид работ по СБЦ. По каждой сборочной единице (узлу) перечисляются типовые работы, затем сверхтиповые работы. | Код расценки из СБЦ | Объем планируемых работ |  | Материалы и запасные части |  |  |  | Подразделение исполнителя работ (электростанции или организации - исполнителя ремонта) | Комментарий | Группа сложности | Вид ремонта | Скорректированный объем текущего ремонта | Корректирующий к-нт на объем ремонта.(Отклонение п. 18 к п. 14)
[7 empty] | Единица измерения | Количество | Наименование материала и запасных частей | Ед.изм | Кол-во | код SAP МТР
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| 1-D35-CF00-CF11-EAC01-AF001 | Ленточный конвейер №1А
1.1 | 200031979 | U411215001 | U01_14_05_00190 | Конвейер ленточный 1400мм. | Ремонт приводной станции. Снятие электродвигателя, тормозного устройства, редуктора, приводного барабана. Очистка, дефектация. Правка рамы приводного барабана и ограждения приводной головки. Сборка. | БЦ11-01060103-01 | шт | 1 | ЭЛЕКТРОДЫ МР-3 4ММ | т | 0.005 | 2000015573 | АО "СибЭР" | 0.6 | 1 | КР | Разборка соединительной муфты, насоса (с разборкой ротора). Очистка, дефектация, устранение дефектов замена изношенных деталей. Восстановление плотности сопряжения поверхностей. Ремонт маслосистемы (без ремонта маслонасосов). Сборка, центровка. Опробование. | 1
[9 empty] | КОЛЬЦО МУВП К-6 70*38*18*10 | шт | 100 | 2000209567
[9 empty] | Газ пропан-бутан | т | 0.002 | 2000117105
[9 empty] | Кислород (О2) | м3 | 12 | 2000086085
[9 empty] | Литол-24 ГОСТ 21150-87 | кг | 2 | 2000192439
1.2 | 200031979 | U411215001 | U01_14_05_00190 | Конвейер ленточный 1400мм. | Ремонт приводного барабана. Разборка, очистка, дефектация. Замена изношенных деталей и футеровки с ее изготовлением. Сборка. | БЦ11-01060203-01 | шт | 1 | ЭЛЕКТРОДЫ МР-3 4ММ | т | 0.002 | 2000015573 | АО "СибЭР" | 1 | 1 | КР | Разборка соединительной муфты, насоса (с разборкой ротора). Очистка, дефектация, устранение дефектов замена изношенных деталей. Восстановление плотности сопряжения поверхностей. Ремонт маслосистемы (без ремонта маслонасосов). Сборка, центровка. Опробование. | 1
[9 empty] | Болт М16х70 гост 7798 | кг | 10 | 2000068349
[9 empty] | Гайка М16 | кг | 3 | 2000022406
1.3 | 200031979 | U411215001 | U01_14_05_00190 | Конвейер ленточный 1400мм. | Ремонт отклоняющего барабана. Снятие барабана. Разборка, очистка, дефектация. Устранение дефектов. Сборка. | БЦ11-01060303-01 | шт | 2 | ЭЛЕКТРОДЫ МР-3 4ММ | т | 0.004 | 2000015573 | АО "СибЭР" | 1 | 1 | КР | Разборка соединительной муфты, насоса (с разборкой ротора). Очистка, дефектация, устранение дефектов замена изношенных деталей. Восстановление плотности сопряжения поверхностей. Ремонт маслосистемы (без ремонта маслонасосов). Сборка, центровка. Опробование. | 1
1.4 | 200031979 | U411215001 | U01_14_05_00190 | Конвейер ленточный 1400мм. | Ремонт натяжной станции. Снятие очистителя, барабана. Разборка подшипников барабана, натяжной тележки, отклоняющих блоков. Очистка, дефектация. Устранение дефектов сопрягаемых поверхностей. Замена вкладышей подшипника. Сборка. | БЦ11-01060403-01 | шт | 1 | ЭЛЕКТРОДЫ МР-3 4ММ | т | 0.005 | 2000015573 | АО "СибЭР" | 1 | 1 | КР | Разборка соединительной муфты, насоса (с разборкой ротора). Очистка, дефектация, устранение дефектов замена изношенных деталей. Восстановление плотности сопряжения поверхностей. Ремонт маслосистемы (без ремонта маслонасосов). Сборка, центровка. Опробование. | 1
[9 empty] | Газ пропан-бутан | т | 0.002 | 2000117105
[9 empty] | Кислород (О2) | м3 | 10 | 2000086085
[9 empty] | Литол-24 ГОСТ 21150-87 | кг | 1 | 2000192439
1.5 | 200031979 | U411215001 | U01_14_05_00190 | Конвейер ленточный 1400мм. | Ремонт роликоопоры желобчатой. Разборка со снятием роликов. Очистка. Дефектация. Устранение дефектов. Замена изношенных деталей. Сборка. | БЦ11-01060503-01 | шт | 20 | Ролик конвейера 159х520-10х16 | шт | 30 | 2000008684 | АО "СибЭР" | 1 | 1 | КР | Разборка соединительной муфты, насоса (с разборкой ротора). Очистка, дефектация, устранение дефектов замена изношенных деталей. Восстановление плотности сопряжения поверхностей. Ремонт маслосистемы (без ремонта маслонасосов). Сборка, центровка. Опробование. | 1
[9 empty] | Подшипник N180306 | шт | 30 | 2000116359
[9 empty] | Литол-24 ГОСТ 21150-87 | кг | 1 | 2000192439
[9 empty] | КРУГ ОТР 41 230*2,5*22 13А 32-16 | шт | 7 | 2000138131
[9 empty] | Болт М16х45 гост 7798 | кг | 1 | 2000142909
[9 empty] | Болт М16х60 гост 7798 | кг | 2 | 2000068350
[9 empty] | Гайка М16 | кг | 1 | 2000022406
1.6 | 200031979 | U411215001 | U01_14_05_00190 | Конвейер ленточный 1400мм. | Ремонт самоцентрирующего устройства. Разборка. Очистка, дефектация Устранение дефектов. Сборка. | БЦ11-01060703-01 | шт | 4 | Подшипник N180306 | шт | 10 | 2000116359 | АО "СибЭР" | 1 | 1 | КР | Разборка соединительной муфты, насоса (с разборкой ротора). Очистка, дефектация, устранение дефектов замена изношенных деталей. Восстановление плотности сопряжения поверхностей. Ремонт маслосистемы (без ремонта маслонасосов). Сборка, центровка. Опробование. | 1
1.7 | 200031979 | U411215001 | U01_14_05_00190 | Конвейер ленточный 1400мм. | Ремонт скребкового лентоочистителя. Снятие, очистка, дефектация. Правка накладки. Замена прокладки с ее изготовлением. Установка. | БЦ11-01061003-02 | шт | 3 | ЭЛЕКТРОДЫ МР-3 4ММ | т | 0.004 | 2000015573 | АО "СибЭР" | 1 | 1 | КР | Разборка соединительной муфты, насоса (с разборкой ротора). Очистка, дефектация, устранение дефектов замена изношенных деталей. Восстановление плотности сопряжения поверхностей. Ремонт маслосистемы (без ремонта маслонасосов). Сборка, центровка. Опробование. | 1
1.8 | 200031979 | U411215001 | U01_14_05_00190 | Конвейер ленточный 1400мм. | Ремонт тормозного устройства. Разборка. Очистка, дефектация. Устранение дефектов. Сборка. | БЦ11-01061103-01 | шт | 2 | Трубка медная М1 8х1 | кг | 0.2 | 2000174030 | АО "СибЭР" | 1 | 1 | КР | Разборка соединительной муфты, насоса (с разборкой ротора). Очистка, дефектация, устранение дефектов замена изношенных деталей. Восстановление плотности сопряжения поверхностей. Ремонт маслосистемы (без ремонта маслонасосов). Сборка, центровка. Опробование. | 1
1.9 | 200031979 | U411215001 | U01_14_05_00190 | Конвейер ленточный 1400мм. | Наплавка износостойкими электродами брони течки(применительно). | БЦ1-25010101-05 | дм2 | 40 | ЭЛЕКТРОД Т-590 4ММ ГОСТ9466-75 | т | 0.012 | 2000016861 | АО "СибЭР" | 1.6 | 1 | КР | Разборка соединительной муфты, насоса (с разборкой ротора). Очистка, дефектация, устранение дефектов замена изношенных деталей. Восстановление плотности сопряжения поверхностей. Ремонт маслосистемы (без ремонта маслонасосов). Сборка, центровка. Опробование. | 1
1.10 | 200031979 | U411215001 | U01_14_05_00190 | Конвейер ленточный 1400мм. | Наплавка износостойкими электродами шибера (применительно). | БЦ1-25010101-05 | дм2 | 30 | ЭЛЕКТРОД Т-590 5ММ ГОСТ9466-75 | т | 0.01 | 2000016862 | АО "СибЭР" | 1.6 | 1 | КР | Разборка соединительной муфты, насоса (с разборкой ротора). Очистка, дефектация, устранение дефектов замена изношенных деталей. Восстановление плотности сопряжения поверхностей. Ремонт маслосистемы (без ремонта маслонасосов). Сборка, центровка. Опробование. | 1
1.11 | 200031979 | U411215001 | U01_14_05_00190 | Конвейер ленточный 1400мм. | Ремонт ролика измерения скорости. Разборка. Очистка, дефектация. Устранение дефектов. Сборка. | БЦ11-01061201-01 | шт | 1 | Подшипник N180306 | шт | 2 | 2000116359 | АО "СибЭР" | 1 | 1 | КР | Разборка соединительной муфты, насоса (с разборкой ротора). Очистка, дефектация, устранение дефектов замена изношенных деталей. Восстановление плотности сопряжения поверхностей. Ремонт маслосистемы (без ремонта маслонасосов). Сборка, центровка. Опробование. | 1
1.12 | 200031979 | U411215001 | U01_14_05_00190 | Конвейер ленточный 1400мм. | Ремонт роликоопоры прямой. Разборка со снятием ролика. Очистка. Дефектация. Устранение дефектов. Замена изношенных деталей. Сборка. | БЦ11-01060503-01 | шт | 20 | РОЛИК КОНВЕЙЕРНЫЙ Ф127х1600 | шт | 20 | 2000156958 | АО "СибЭР" | 1 | 1 | КР | Разборка соединительной муфты, насоса (с разборкой ротора). Очистка, дефектация, устранение дефектов замена изношенных деталей. Восстановление плотности сопряжения поверхностей. Ремонт маслосистемы (без ремонта маслонасосов). Сборка, центровка. Опробование. | 1
[9 empty] | Подшипник N180305 | шт | 15 | 2000115321
[9 empty] | Подшипник N180205 | шт | 30 | 2000116323
[9 empty] | Литол-24 ГОСТ 21150-87 | кг | 2 | 2000192439
[9 empty] | Болт М16х45 гост 7798 | кг | 2 | 2000142909
[9 empty] | Болт М16х60 гост 7798 | кг | 2 | 2000068350
[9 empty] | Гайка М16 | кг | 1 | 2000022406
1.13 | 200031979 | U411215001 | U01_14_05_00190 | Конвейер ленточный 1400мм. | Изготовление уплотнения приемного лотка. | БЦ11-01062803-01 | м.п. | 76 | Лента транспортерная 2Ш-ТК-200 1400х6 4,5х3,5 б/у | м2 | 22.8 | б/у | АО "СибЭР" | 1 | 1 | КР | Разборка соединительной муфты, насоса (с разборкой ротора). Очистка, дефектация, устранение дефектов замена изношенных деталей. Восстановление плотности сопряжения поверхностей. Ремонт маслосистемы (без ремонта маслонасосов). Сборка, центровка. Опробование. | 1
1.14 | 200031979 | U411215001 | U01_14_05_00190 | Конвейер ленточный 1400мм. | Замена уплотнения приемного лотка. | БЦ11-01061903-01 | м.п. | 76 |  |  |  |  | АО "СибЭР" | 1 | 1 | КР | Разборка соединительной муфты, насоса (с разборкой ротора). Очистка, дефектация, устранение дефектов замена изношенных деталей. Восстановление плотности сопряжения поверхностей. Ремонт маслосистемы (без ремонта маслонасосов). Сборка, центровка. Опробование. | 1
1.15 | 200031979 | U411215001 | U01_14_05_00190 | Конвейер ленточный 1400мм. | Ремонт стыка конвейерной ленты наложением заплаты методом вулканизации сырой резины: ширина конвейерной ленты 1200-1600мм (применительно). | БЦ11-01061503-01 | шт | 2 | КЛЕЙ TIP-TOP SC4000 700Г | шт | 10 | 2000324025 | АО "СибЭР" | 1 | 1 | КР | Разборка соединительной муфты, насоса (с разборкой ротора). Очистка, дефектация, устранение дефектов замена изношенных деталей. Восстановление плотности сопряжения поверхностей. Ремонт маслосистемы (без ремонта маслонасосов). Сборка, центровка. Опробование. | 1
1.16 | 200031979 | U411215001 | U01_14_05_00190 | Конвейер ленточный 1400мм. | Замена конвейерной ленты. | БЦ11-01061703-01 | м.п. | 100 | Лента транспортерная 2Ш-ТК-200 1400х6 4,5х3,5. материал эксплуатации | м2 | 140 | 2000560826 | АО "СибЭР" | 1.1 | 1 | КР | Разборка соединительной муфты, насоса (с разборкой ротора). Очистка, дефектация, устранение дефектов замена изношенных деталей. Восстановление плотности сопряжения поверхностей. Ремонт маслосистемы (без ремонта маслонасосов). Сборка, центровка. Опробование. | 1
[9 empty] | КЛЕЙ TIP-TOP SC4000 700Г | шт | 10 | 2000324025
| 1-D35-CF00-CF11-EAC01-AF002 | Ленточный конвейер №1Б
2.1 | 200031982 | U411215001 | U01_14_05_00190 | Конвейер ленточный 1400мм. | Ремонт приводной станции. Снятие электродвигателя, тормозного устройства, редуктора, приводного барабана. Очистка, дефектация. Правка рамы приводного барабана и ограждения приводной головки. Сборка. | БЦ11-01060103-01 | шт | 1 | ЭЛЕКТРОДЫ МР-3 4ММ | т | 0.005 | 2000015573 | АО "СибЭР" | 0.6 | 1 | КР | Разборка соединительной муфты, насоса (с разборкой ротора). Очистка, дефектация, устранение дефектов замена изношенных деталей. Восстановление плотности сопряжения поверхностей. Ремонт маслосистемы (без ремонта маслонасосов). Сборка, центровка. Опробование. | 1
[9 empty] | КОЛЬЦО МУВП К-6 70*38*18*10 | шт | 100 | 2000209567
[9 empty] | Газ пропан-бутан | т | 0.002 | 2000117105
[9 empty] | Кислород (О2) | м3 | 12 | 2000086085
[9 empty] | Литол-24 ГОСТ 21150-87 | кг | 2 | 2000192439
2.2 | 200031982 | U411215001 | U01_14_05_00190 | Конвейер ленточный 1400мм. | Ремонт приводного барабана. Разборка, очистка, дефектация. Замена изношенных деталей и футеровки с ее изготовлением. Сборка. | БЦ11-01060203-01 | шт | 1 | ЭЛЕКТРОДЫ МР-3 4ММ | т | 0.002 | 2000015573 | АО "СибЭР" | 1 | 1 | КР | Разборка соединительной муфты, насоса (с разборкой ротора). Очистка, дефектация, устранение дефектов замена изношенных деталей. Восстановление плотности сопряжения поверхностей. Ремонт маслосистемы (без ремонта маслонасосов). Сборка, центровка. Опробование. | 1
[9 empty] | Болт М16х70 гост 7798 | кг | 10 | 2000068349
[9 empty] | Гайка М16 | кг | 3 | 2000022406
2.3 | 200031982 | U411215001 | U01_14_05_00190 | Конвейер ленточный 1400мм. | Ремонт отклоняющего барабана. Снятие барабана. Разборка, очистка, дефектация. Устранение дефектов. Сборка. | БЦ11-01060303-01 | шт | 2 | ЭЛЕКТРОДЫ МР-3 4ММ | т | 0.004 | 2000015573 | АО "СибЭР" | 1 | 1 | КР | Разборка соединительной муфты, насоса (с разборкой ротора). Очистка, дефектация, устранение дефектов замена изношенных деталей. Восстановление плотности сопряжения поверхностей. Ремонт маслосистемы (без ремонта маслонасосов). Сборка, центровка. Опробование. | 1
2.4 | 200031982 | U411215001 | U01_14_05_00190 | Конвейер ленточный 1400мм. | Ремонт натяжной станции. Снятие очистителя, барабана. Разборка подшипников барабана, натяжной тележки, отклоняющих блоков. Очистка, дефектация. Устранение дефектов сопрягаемых поверхностей. Замена вкладышей подшипника. Сборка. | БЦ11-01060403-01 | шт | 1 | ЭЛЕКТРОДЫ МР-3 4ММ | т | 0.005 | 2000015573 | АО "СибЭР" | 1 | 1 | КР | Разборка соединительной муфты, насоса (с разборкой ротора). Очистка, дефектация, устранение дефектов замена изношенных деталей. Восстановление плотности сопряжения поверхностей. Ремонт маслосистемы (без ремонта маслонасосов). Сборка, центровка. Опробование. | 1
[9 empty] | Газ пропан-бутан | т | 0.002 | 2000117105
[9 empty] | Кислород (О2) | м3 | 10 | 2000086085
[9 empty] | Литол-24 ГОСТ 21150-87 | кг | 1 | 2000192439
2.5 | 200031982 | U411215001 | U01_14_05_00190 | Конвейер ленточный 1400мм. | Ремонт роликоопоры желобчатой. Разборка со снятием роликов. Очистка. Дефектация. Устранение дефектов. Замена изношенных деталей. Сборка. | БЦ11-01060503-01 | шт | 20 | Ролик конвейера 159х520-10х16 | шт | 30 | 2000008684 | АО "СибЭР" | 1 | 1 | КР | Разборка соединительной муфты, насоса (с разборкой ротора). Очистка, дефектация, устранение дефектов замена изношенных деталей. Восстановление плотности сопряжения поверхностей. Ремонт маслосистемы (без ремонта маслонасосов). Сборка, центровка. Опробование. | 1
[9 empty] | Подшипник N180306 | шт | 30 | 2000116359
[9 empty] | Литол-24 ГОСТ 21150-87 | кг | 1 | 2000192439
[9 empty] | КРУГ ОТР 41 230*2,5*22 13А 32-16 | шт | 7 | 2000138131
[9 empty] | Болт М16х45 гост 7798 | кг | 1 | 2000142909
[9 empty] | Болт М16х60 гост 7798 | кг | 2 | 2000068350
[9 empty] | Гайка М16 | кг | 1 | 2000022406
2.6 | 200031982 | U411215001 | U01_14_05_00190 | Конвейер ленточный 1400мм. | Ремонт самоцентрирующего устройства. Разборка. Очистка, дефектация Устранение дефектов. Сборка. | БЦ11-01060703-01 | шт | 4 | Подшипник N180306 | шт | 10 | 2000116359 | АО "СибЭР" | 1 | 1 | КР | Разборка соединительной муфты, насоса (с разборкой ротора). Очистка, дефектация, устранение дефектов замена изношенных деталей. Восстановление плотности сопряжения поверхностей. Ремонт маслосистемы (без ремонта маслонасосов). Сборка, центровка. Опробование. | 1
2.7 | 200031982 | U411215001 | U01_14_05_00190 | Конвейер ленточный 1400мм. | Ремонт скребкового лентоочистителя. Снятие, очистка, дефектация. Правка накладки. Замена прокладки с ее изготовлением. Установка. | БЦ11-01061003-02 | шт | 3 | ЭЛЕКТРОДЫ МР-3 4ММ | т | 0.004 | 2000015573 | АО "СибЭР" | 1 | 1 | КР | Разборка соединительной муфты, насоса (с разборкой ротора). Очистка, дефектация, устранение дефектов замена изношенных деталей. Восстановление плотности сопряжения поверхностей. Ремонт маслосистемы (без ремонта маслонасосов). Сборка, центровка. Опробование. | 1
2.8 | 200031982 | U411215001 | U01_14_05_00190 | Конвейер ленточный 1400мм. | Ремонт тормозного устройства. Разборка. Очистка, дефектация. Устранение дефектов. Сборка. | БЦ11-01061103-01 | шт | 2 | Трубка медная М1 8х1 | кг | 0.2 | 2000174030 | АО "СибЭР" | 1 | 1 | КР | Разборка соединительной муфты, насоса (с разборкой ротора). Очистка, дефектация, устранение дефектов замена изношенных деталей. Восстановление плотности сопряжения поверхностей. Ремонт маслосистемы (без ремонта маслонасосов). Сборка, центровка. Опробование. | 1
2.9 | 200031982 | U411215001 | U01_14_05_00190 | Конвейер ленточный 1400мм. | Наплавка износостойкими электродами брони течки(применительно). | БЦ1-25010101-05 | дм2 | 40 | ЭЛЕКТРОД Т-590 4ММ ГОСТ9466-75 | т | 0.012 | 2000016861 | АО "СибЭР" | 1.6 | 1 | КР | Разборка соединительной муфты, насоса (с разборкой ротора). Очистка, дефектация, устранение дефектов замена изношенных деталей. Восстановление плотности сопряжения поверхностей. Ремонт маслосистемы (без ремонта маслонасосов). Сборка, центровка. Опробование. | 1
2.10 | 200031982 | U411215001 | U01_14_05_00190 | Конвейер ленточный 1400мм. | Наплавка износостойкими электродами шибера (применительно). | БЦ1-25010101-05 | дм2 | 30 | ЭЛЕКТРОД Т-590 5ММ ГОСТ9466-75 | т | 0.01 | 2000016862 | АО "СибЭР" | 1.6 | 1 | КР | Разборка соединительной муфты, насоса (с разборкой ротора). Очистка, дефектация, устранение дефектов замена изношенных деталей. Восстановление плотности сопряжения поверхностей. Ремонт маслосистемы (без ремонта маслонасосов). Сборка, центровка. Опробование. | 1
2.11 | 200031982 | U411215001 | U01_14_05_00190 | Конвейер ленточный 1400мм. | Ремонт ролика измерения скорости. Разборка. Очистка, дефектация. Устранение дефектов. Сборка. | БЦ11-01061201-01 | шт | 1 | Подшипник N180306 | шт | 2 | 2000116359 | АО "СибЭР" | 1 | 1 | КР | Разборка соединительной муфты, насоса (с разборкой ротора). Очистка, дефектация, устранение дефектов замена изношенных деталей. Восстановление плотности сопряжения поверхностей. Ремонт маслосистемы (без ремонта маслонасосов). Сборка, центровка. Опробование. | 1
2.12 | 200031982 | U411215001 | U01_14_05_00190 | Конвейер ленточный 1400мм. | Ремонт роликоопоры прямой. Разборка со снятием ролика. Очистка. Дефектация. Устранение дефектов. Замена изношенных деталей. Сборка. | БЦ11-01060503-01 | шт | 20 | РОЛИК КОНВЕЙЕРНЫЙ Ф127х1600 | шт | 20 | 2000156958 | АО "СибЭР" | 1 | 1 | КР | Разборка соединительной муфты, насоса (с разборкой ротора). Очистка, дефектация, устранение дефектов замена изношенных деталей. Восстановление плотности сопряжения поверхностей. Ремонт маслосистемы (без ремонта маслонасосов). Сборка, центровка. Опробование. | 1
[9 empty] | Подшипник N180305 | шт | 15 | 2000115321
[9 empty] | Подшипник N180205 | шт | 30 | 2000116323
[9 empty] | Литол-24 ГОСТ 21150-87 | кг | 2 | 2000192439
[9 empty] | Болт М16х45 гост 7798 | кг | 2 | 2000142909
[9 empty] | Болт М16х60 гост 7798 | кг | 2 | 2000068350
[9 empty] | Гайка М16 | кг | 1 | 2000022406
2.13 | 200031982 | U411215001 | U01_14_05_00190 | Конвейер ленточный 1400мм. | Изготовление уплотнения приемного лотка. | БЦ11-01062803-01 | м.п. | 76 | Лента транспортерная 2Ш-ТК-200 1400х6 4,5х3,5 б/у | м2 | 22.8 | б/у | АО "СибЭР" | 1 | 1 | КР | Разборка соединительной муфты, насоса (с разборкой ротора). Очистка, дефектация, устранение дефектов замена изношенных деталей. Восстановление плотности сопряжения поверхностей. Ремонт маслосистемы (без ремонта маслонасосов). Сборка, центровка. Опробование. | 1
2.14 | 200031982 | U411215001 | U01_14_05_00190 | Конвейер ленточный 1400мм. | Замена уплотнения приемного лотка. | БЦ11-01061903-01 | м.п. | 76 |  |  |  |  | АО "СибЭР" | 1 | 1 | КР | Разборка соединительной муфты, насоса (с разборкой ротора). Очистка, дефектация, устранение дефектов замена изношенных деталей. Восстановление плотности сопряжения поверхностей. Ремонт маслосистемы (без ремонта маслонасосов). Сборка, центровка. Опробование. | 1
2.15 | 200031982 | U411215001 | U01_14_05_00190 | Конвейер ленточный 1400мм. | Ремонт стыка конвейерной ленты наложением заплаты методом вулканизации сырой резины: ширина конвейерной ленты 1200-1600мм (применительно). | БЦ11-01061503-01 | шт | 2 | КЛЕЙ TIP-TOP SC4000 700Г | шт | 10 | 2000324025 | АО "СибЭР" | 1 | 1 | КР | Разборка соединительной муфты, насоса (с разборкой ротора). Очистка, дефектация, устранение дефектов замена изношенных деталей. Восстановление плотности сопряжения поверхностей. Ремонт маслосистемы (без ремонта маслонасосов). Сборка, центровка. Опробование. | 1
2.16 | 200031982 | U411215001 | U01_14_05_00190 | Конвейер ленточный 1400мм. | Замена конвейерной ленты. | БЦ11-01061703-01 | м.п. | 100 | Лента транспортерная 2Ш-ТК-200 1400х6 4,5х3,5. материал эксплуатации | м2 | 140 | 2000560826 | АО "СибЭР" | 1.1 | 1 | КР | Разборка соединительной муфты, насоса (с разборкой ротора). Очистка, дефектация, устранение дефектов замена изношенных деталей. Восстановление плотности сопряжения поверхностей. Ремонт маслосистемы (без ремонта маслонасосов). Сборка, центровка. Опробование. | 1
[9 empty] | КЛЕЙ TIP-TOP SC4000 700Г | шт | 10 | 2000324025
| 1-D35-CF00-CF11-EAC01-AF003 | Ленточный конвейер №2А
3.1 | 200031985 | U411215001 | U01_14_05_00190 | Конвейер ленточный 1400мм. | Ремонт приводной станции. Снятие электродвигателя, тормозного устройства, редуктора, приводного барабана. Очистка, дефектация. Правка рамы приводного барабана и ограждения приводной головки. Сборка. | БЦ11-01060103-01 | шт | 1 | ЭЛЕКТРОДЫ МР-3 4ММ | т | 0.002 | 2000015573 | АО "СибЭР" | 0.6 | 1 | КР | Разборка соединительной муфты, насоса (с разборкой ротора). Очистка, дефектация, устранение дефектов замена изношенных деталей. Восстановление плотности сопряжения поверхностей. Ремонт маслосистемы (без ремонта маслонасосов). Сборка, центровка. Опробование. | 1
[9 empty] | КОЛЬЦО МУВП К-4 45*24*11 | шт | 100 | 2000119569
[9 empty] | Газ пропан-бутан | т | 0.001 | 2000117105
[9 empty] | Кислород (О2) | м3 | 6 | 2000086085
[9 empty] | Литол-24 ГОСТ 21150-87 | кг | 1 | 2000192439
3.2 | 200031985 | U411215001 | U01_14_05_00190 | Конвейер ленточный 1400мм. | Ремонт отклоняющего барабана. Снятие барабана. Разборка, очистка, дефектация. Устранение дефектов. Сборка. | БЦ11-01060303-01 | шт | 1 | ЭЛЕКТРОДЫ МР-3 4ММ | т | 0.002 | 2000015573 | АО "СибЭР" | 1 | 1 | КР | Разборка соединительной муфты, насоса (с разборкой ротора). Очистка, дефектация, устранение дефектов замена изношенных деталей. Восстановление плотности сопряжения поверхностей. Ремонт маслосистемы (без ремонта маслонасосов). Сборка, центровка. Опробование. | 1
3.3 | 200031985 | U411215001 | U01_14_05_00190 | Конвейер ленточный 1400мм. | Ремонт натяжной станции. Снятие очистителя, барабана. Разборка подшипников барабана, натяжной тележки, отклоняющих блоков. Очистка, дефектация. Устранение дефектов сопрягаемых поверхностей. Замена вкладышей подшипника. Сборка. | БЦ11-01060403-01 | шт | 1 | ЭЛЕКТРОДЫ МР-3 4ММ | т | 0.005 | 2000015573 | АО "СибЭР" | 1 | 1 | КР | Разборка соединительной муфты, насоса (с разборкой ротора). Очистка, дефектация, устранение дефектов замена изношенных деталей. Восстановление плотности сопряжения поверхностей. Ремонт маслосистемы (без ремонта маслонасосов). Сборка, центровка. Опробование. | 1
[9 empty] | Газ пропан-бутан | т | 0.002 | 2000117105
[9 empty] | Кислород (О2) | м3 | 10 | 2000086085
[9 empty] | Литол-24 ГОСТ 21150-87 | кг | 1 | 2000192439
3.4 | 200031985 | U411215001 | U01_14_05_00190 | Конвейер ленточный 1400мм. | Ремонт роликоопоры желобчатой. Разборка со снятием роликов. Очистка. Дефектация. Устранение дефектов. Замена изношенных деталей. Сборка. | БЦ11-01060503-01 | шт | 20 | Ролик конвейера 159х520-10х16 | шт | 5 | 2000008684 | АО "СибЭР" | 1 | 1 | КР | Разборка соединительной муфты, насоса (с разборкой ротора). Очистка, дефектация, устранение дефектов замена изношенных деталей. Восстановление плотности сопряжения поверхностей. Ремонт маслосистемы (без ремонта маслонасосов). Сборка, центровка. Опробование. | 1
[9 empty] | Подшипник N180306 | шт | 30 | 2000116359
[9 empty] | Литол-24 ГОСТ 21150-87 | кг | 2 | 2000192439
[9 empty] | КРУГ ОТР 41 230*2,5*22 13А 32-16 | шт | 5 | 2000138131
[9 empty] | Болт М16х45 гост 7798 | кг | 1 | 2000142909
[9 empty] | Болт М16х60 гост 7798 | кг | 1 | 2000068350
[9 empty] | Гайка М16 | кг | 1 | 2000022406
3.5 | 200031985 | U411215001 | U01_14_05_00190 | Конвейер ленточный 1400мм. | Ремонт самоцентрирующего устройства. Разборка. Очистка, дефектация Устранение дефектов. Сборка. | БЦ11-01060703-01 | шт | 1 | Подшипник N180306 | шт | 10 | 2000116359 | АО "СибЭР" | 1 | 1 | КР | Разборка соединительной муфты, насоса (с разборкой ротора). Очистка, дефектация, устранение дефектов замена изношенных деталей. Восстановление плотности сопряжения поверхностей. Ремонт маслосистемы (без ремонта маслонасосов). Сборка, центровка. Опробование. | 1
3.6 | 200031985 | U411215001 | U01_14_05_00190 | Конвейер ленточный 1400мм. | Ремонт скребкового лентоочистителя. Снятие, очистка, дефектация. Правка накладки. Замена прокладки с ее изготовлением. Установка. | БЦ11-01061003-02 | шт | 2 | ЭЛЕКТРОДЫ МР-3 4ММ | т | 0.002 | 2000015573 | АО "СибЭР" | 1 | 1 | КР | Разборка соединительной муфты, насоса (с разборкой ротора). Очистка, дефектация, устранение дефектов замена изношенных деталей. Восстановление плотности сопряжения поверхностей. Ремонт маслосистемы (без ремонта маслонасосов). Сборка, центровка. Опробование. | 1
3.7 | 200031985 | U411215001 | U01_14_05_00190 | Конвейер ленточный 1400мм. | Наплавка износостойкими электродами брони течки(применительно). | БЦ1-25010101-05 | дм2 | 40 | ЭЛЕКТРОД Т-590 4ММ ГОСТ9466-75 | т | 0.012 | 2000016861 | АО "СибЭР" | 1.6 | 1 | КР | Разборка соединительной муфты, насоса (с разборкой ротора). Очистка, дефектация, устранение дефектов замена изношенных деталей. Восстановление плотности сопряжения поверхностей. Ремонт маслосистемы (без ремонта маслонасосов). Сборка, центровка. Опробование. | 1
3.8 | 200031985 | U411215001 | U01_14_05_00190 | Конвейер ленточный 1400мм. | Ремонт ролика измерения скорости. Разборка. Очистка, дефектация. Устранение дефектов. Сборка. | БЦ11-01061201-01 | шт | 1 | Подшипник N180306 | шт | 4 | 2000116359 | АО "СибЭР" | 1 | 1 | КР | Разборка соединительной муфты, насоса (с разборкой ротора). Очистка, дефектация, устранение дефектов замена изношенных деталей. Восстановление плотности сопряжения поверхностей. Ремонт маслосистемы (без ремонта маслонасосов). Сборка, центровка. Опробование. | 1
3.9 | 200031985 | U411215001 | U01_14_05_00190 | Конвейер ленточный 1400мм. | Ремонт роликоопоры прямой. Разборка со снятием ролика. Очистка. Дефектация. Устранение дефектов. Замена изношенных деталей. Сборка. | БЦ11-01060503-01 | шт | 12 | РОЛИК КОНВЕЙЕРНЫЙ Ф127х1600 | шт | 4 | 2000156958 | АО "СибЭР" | 1 | 1 | КР | Разборка соединительной муфты, насоса (с разборкой ротора). Очистка, дефектация, устранение дефектов замена изношенных деталей. Восстановление плотности сопряжения поверхностей. Ремонт маслосистемы (без ремонта маслонасосов). Сборка, центровка. Опробование. | 1
[9 empty] | Подшипник N180305 | шт | 10 | 2000115321
[9 empty] | Подшипник N180205 | шт | 20 | 2000116323
[9 empty] | Литол-24 ГОСТ 21150-87 | кг | 2 | 2000192439
[9 empty] | Болт М16х45 гост 7798 | кг | 1 | 2000142909
[9 empty] | Болт М16х60 гост 7798 | кг | 1 | 2000068350
[9 empty] | Гайка М16 | кг | 1 | 2000022406
3.10 | 200031985 | U411215001 | U01_14_05_00190 | Конвейер ленточный 1400мм. | Ремонт плужкового сбрасывателя. Снятие. Очистка. Дефектация. Замена манжет с их изготовлением. Установка. | БЦ11-01060903-01 | шт | 1 | Круг ф 16 ст3пс | т | 0.01 | 2000015313 | АО "СибЭР" | 1 | 1 | КР | Разборка соединительной муфты, насоса (с разборкой ротора). Очистка, дефектация, устранение дефектов замена изношенных деталей. Восстановление плотности сопряжения поверхностей. Ремонт маслосистемы (без ремонта маслонасосов). Сборка, центровка. Опробование. | 1
[9 empty] | ЭЛЕКТРОДЫ МР-3 4ММ | т | 0.01 | 2000015573
[9 empty] | Газ пропан-бутан | т | 0.001 | 2000117105
[9 empty] | Кислород (О2) | м3 | 5 | 2000086085
3.11 | 200031985 | U411215001 | U01_14_05_00190 | Конвейер ленточный 1400мм. | Изготовление уплотнения приемного лотка. | БЦ11-01062803-01 | м.п. | 30 | Лента транспортерная 2Ш-ТК-200 1400х6 4,5х3,5 б/у | м2 | 9 | б/у | АО "СибЭР" | 1 | 1 | КР | Разборка соединительной муфты, насоса (с разборкой ротора). Очистка, дефектация, устранение дефектов замена изношенных деталей. Восстановление плотности сопряжения поверхностей. Ремонт маслосистемы (без ремонта маслонасосов). Сборка, центровка. Опробование. | 1
3.12 | 200031985 | U411215001 | U01_14_05_00190 | Конвейер ленточный 1400мм. | Замена уплотнения приемного лотка. | БЦ11-01061903-01 | м.п. | 30 |  |  |  |  | АО "СибЭР" | 1 | 1 | КР | Разборка соединительной муфты, насоса (с разборкой ротора). Очистка, дефектация, устранение дефектов замена изношенных деталей. Восстановление плотности сопряжения поверхностей. Ремонт маслосистемы (без ремонта маслонасосов). Сборка, центровка. Опробование. | 1
3.13 | 200031985 | U411215001 | U01_14_05_00190 | Конвейер ленточный 1400мм. | Замена конвейерной ленты. | БЦ11-01061703-01 | м.п. | 100 | Лента транспортерная 2Ш-ТК-200 1400х6 4,5х3,5. материал эксплуатации | м2 | 140 | 2000560826 | АО "СибЭР" | 1.1 | 1 | КР | Разборка соединительной муфты, насоса (с разборкой ротора). Очистка, дефектация, устранение дефектов замена изношенных деталей. Восстановление плотности сопряжения поверхностей. Ремонт маслосистемы (без ремонта маслонасосов). Сборка, центровка. Опробование. | 1
[9 empty] | КЛЕЙ TIP-TOP SC4000 700Г | шт | 10 | 2000324025
| 1-D35-CF00-CF11-EAC01-AF004 | Ленточный конвейер №2Б
4.1 | 200031987 | U411215001 | U01_14_05_00190 | Конвейер ленточный 1400мм. | Ремонт приводной станции. Снятие электродвигателя, тормозного устройства, редуктора, приводного барабана. Очистка, дефектация. Правка рамы приводного барабана и ограждения приводной головки. Сборка. | БЦ11-01060103-01 | шт | 1 | ЭЛЕКТРОДЫ МР-3 4ММ | т | 0.002 | 2000015573 | АО "СибЭР" | 0.6 | 1 | КР | Разборка соединительной муфты, насоса (с разборкой ротора). Очистка, дефектация, устранение дефектов замена изношенных деталей. Восстановление плотности сопряжения поверхностей. Ремонт маслосистемы (без ремонта маслонасосов). Сборка, центровка. Опробование. | 1
[9 empty] | КОЛЬЦО МУВП К-4 45*24*11 | шт | 100 | 2000119569
[9 empty] | Газ пропан-бутан | т | 0.001 | 2000117105
[9 empty] | Кислород (О2) | м3 | 6 | 2000086085
[9 empty] | Литол-24 ГОСТ 21150-87 | кг | 1 | 2000192439
4.2 | 200031987 | U411215001 | U01_14_05_00190 | Конвейер ленточный 1400мм. | Ремонт отклоняющего барабана. Снятие барабана. Разборка, очистка, дефектация. Устранение дефектов. Сборка. | БЦ11-01060303-01 | шт | 1 | ЭЛЕКТРОДЫ МР-3 4ММ | т | 0.002 | 2000015573 | АО "СибЭР" | 1 | 1 | КР | Разборка соединительной муфты, насоса (с разборкой ротора). Очистка, дефектация, устранение дефектов замена изношенных деталей. Восстановление плотности сопряжения поверхностей. Ремонт маслосистемы (без ремонта маслонасосов). Сборка, центровка. Опробование. | 1
4.3 | 200031987 | U411215001 | U01_14_05_00190 | Конвейер ленточный 1400мм. | Ремонт натяжной станции. Снятие очистителя, барабана. Разборка подшипников барабана, натяжной тележки, отклоняющих блоков. Очистка, дефектация. Устранение дефектов сопрягаемых поверхностей. Замена вкладышей подшипника. Сборка. | БЦ11-01060403-01 | шт | 1 | ЭЛЕКТРОДЫ МР-3 4ММ | т | 0.005 | 2000015573 | АО "СибЭР" | 1 | 1 | КР | Разборка соединительной муфты, насоса (с разборкой ротора). Очистка, дефектация, устранение дефектов замена изношенных деталей. Восстановление плотности сопряжения поверхностей. Ремонт маслосистемы (без ремонта маслонасосов). Сборка, центровка. Опробование. | 1
[9 empty] | Газ пропан-бутан | т | 0.002 | 2000117105
[9 empty] | Кислород (О2) | м3 | 10 | 2000086085
[9 empty] | Литол-24 ГОСТ 21150-87 | кг | 1 | 2000192439
4.4 | 200031987 | U411215001 | U01_14_05_00190 | Конвейер ленточный 1400мм. | Ремонт роликоопоры желобчатой. Разборка со снятием роликов. Очистка. Дефектация. Устранение дефектов. Замена изношенных деталей. Сборка. | БЦ11-01060503-01 | шт | 20 | Ролик конвейера 159х520-10х16 | шт | 5 | 2000008684 | АО "СибЭР" | 1 | 1 | КР | Разборка соединительной муфты, насоса (с разборкой ротора). Очистка, дефектация, устранение дефектов замена изношенных деталей. Восстановление плотности сопряжения поверхностей. Ремонт маслосистемы (без ремонта маслонасосов). Сборка, центровка. Опробование. | 1
[9 empty] | Подшипник N180306 | шт | 30 | 2000116359
[9 empty] | Литол-24 ГОСТ 21150-87 | кг | 2 | 2000192439
[9 empty] | КРУГ ОТР 41 230*2,5*22 13А 32-16 | шт | 5 | 2000138131
[9 empty] | Болт М16х45 гост 7798 | кг | 1 | 2000142909
[9 empty] | Болт М16х60 гост 7798 | кг | 1 | 2000068350
[9 empty] | Гайка М16 | кг | 1 | 2000022406
4.5 | 200031987 | U411215001 | U01_14_05_00190 | Конвейер ленточный 1400мм. | Ремонт самоцентрирующего устройства. Разборка. Очистка, дефектация Устранение дефектов. Сборка. | БЦ11-01060703-01 | шт | 1 | Подшипник N180306 | шт | 10 | 2000116359 | АО "СибЭР" | 1 | 1 | КР | Разборка соединительной муфты, насоса (с разборкой ротора). Очистка, дефектация, устранение дефектов замена изношенных деталей. Восстановление плотности сопряжения поверхностей. Ремонт маслосистемы (без ремонта маслонасосов). Сборка, центровка. Опробование. | 1
4.6 | 200031987 | U411215001 | U01_14_05_00190 | Конвейер ленточный 1400мм. | Ремонт скребкового лентоочистителя. Снятие, очистка, дефектация. Правка накладки. Замена прокладки с ее изготовлением. Установка. | БЦ11-01061003-02 | шт | 2 | ЭЛЕКТРОДЫ МР-3 4ММ | т | 0.002 | 2000015573 | АО "СибЭР" | 1 | 1 | КР | Разборка соединительной муфты, насоса (с разборкой ротора). Очистка, дефектация, устранение дефектов замена изношенных деталей. Восстановление плотности сопряжения поверхностей. Ремонт маслосистемы (без ремонта маслонасосов). Сборка, центровка. Опробование. | 1
4.7 | 200031987 | U411215001 | U01_14_05_00190 | Конвейер ленточный 1400мм. | Наплавка износостойкими электродами брони течки(применительно). | БЦ1-25010101-05 | дм2 | 40 | ЭЛЕКТРОД Т-590 4ММ ГОСТ9466-75 | т | 0.012 | 2000016861 | АО "СибЭР" | 1.6 | 1 | КР | Разборка соединительной муфты, насоса (с разборкой ротора). Очистка, дефектация, устранение дефектов замена изношенных деталей. Восстановление плотности сопряжения поверхностей. Ремонт маслосистемы (без ремонта маслонасосов). Сборка, центровка. Опробование. | 1
4.8 | 200031987 | U411215001 | U01_14_05_00190 | Конвейер ленточный 1400мм. | Ремонт ролика измерения скорости. Разборка. Очистка, дефектация. Устранение дефектов. Сборка. | БЦ11-01061201-01 | шт | 1 | Подшипник N180306 | шт | 4 | 2000116359 | АО "СибЭР" | 1 | 1 | КР | Разборка соединительной муфты, насоса (с разборкой ротора). Очистка, дефектация, устранение дефектов замена изношенных деталей. Восстановление плотности сопряжения поверхностей. Ремонт маслосистемы (без ремонта маслонасосов). Сборка, центровка. Опробование. | 1
4.9 | 200031987 | U411215001 | U01_14_05_00190 | Конвейер ленточный 1400мм. | Ремонт роликоопоры прямой. Разборка со снятием ролика. Очистка. Дефектация. Устранение дефектов. Замена изношенных деталей. Сборка. | БЦ11-01060503-01 | шт | 12 | РОЛИК КОНВЕЙЕРНЫЙ Ф127х1600 | шт | 4 | 2000156958 | АО "СибЭР" | 1 | 1 | КР | Разборка соединительной муфты, насоса (с разборкой ротора). Очистка, дефектация, устранение дефектов замена изношенных деталей. Восстановление плотности сопряжения поверхностей. Ремонт маслосистемы (без ремонта маслонасосов). Сборка, центровка. Опробование. | 1
[9 empty] | Подшипник N180305 | шт | 10 | 2000115321
[9 empty] | Подшипник N180205 | шт | 20 | 2000116323
[9 empty] | Литол-24 ГОСТ 21150-87 | кг | 2 | 2000192439
[9 empty] | Болт М16х45 гост 7798 | кг | 1 | 2000142909
[9 empty] | Болт М16х60 гост 7798 | кг | 1 | 2000068350
[9 empty] | Гайка М16 | кг | 1 | 2000022406
4.10 | 200031987 | U411215001 | U01_14_05_00190 | Конвейер ленточный 1400мм. | Ремонт плужкового сбрасывателя. Снятие. Очистка. Дефектация. Замена манжет с их изготовлением. Установка. | БЦ11-01060903-01 | шт | 1 | Круг ф 16 ст3пс | т | 0.01 | 2000015313 | АО "СибЭР" | 1 | 1 | КР | Разборка соединительной муфты, насоса (с разборкой ротора). Очистка, дефектация, устранение дефектов замена изношенных деталей. Восстановление плотности сопряжения поверхностей. Ремонт маслосистемы (без ремонта маслонасосов). Сборка, центровка. Опробование. | 1
[9 empty] | ЭЛЕКТРОДЫ МР-3 4ММ | т | 0.01 | 2000015573
[9 empty] | Газ пропан-бутан | т | 0.001 | 2000117105
[9 empty] | Кислород (О2) | м3 | 5 | 2000086085
4.11 | 200031987 | U411215001 | U01_14_05_00190 | Конвейер ленточный 1400мм. | Изготовление уплотнения приемного лотка. | БЦ11-01062803-01 | м.п. | 30 | Лента транспортерная 2Ш-ТК-200 1400х6 4,5х3,5 б/у | м2 | 9 | б/у | АО "СибЭР" | 1 | 1 | КР | Разборка соединительной муфты, насоса (с разборкой ротора). Очистка, дефектация, устранение дефектов замена изношенных деталей. Восстановление плотности сопряжения поверхностей. Ремонт маслосистемы (без ремонта маслонасосов). Сборка, центровка. Опробование. | 1
4.12 | 200031987 | U411215001 | U01_14_05_00190 | Конвейер ленточный 1400мм. | Замена уплотнения приемного лотка. | БЦ11-01061903-01 | м.п. | 30 |  |  |  |  | АО "СибЭР" | 1 | 1 | КР | Разборка соединительной муфты, насоса (с разборкой ротора). Очистка, дефектация, устранение дефектов замена изношенных деталей. Восстановление плотности сопряжения поверхностей. Ремонт маслосистемы (без ремонта маслонасосов). Сборка, центровка. Опробование. | 1
| 1-D35-CF00-CF11-EAC01-AF005 | Ленточный конвейер №8/1
5.1 | 200031989 | U411215001 | U01_14_05_00190 | Конвейер ленточный 1400мм. | Ремонт отклоняющего барабана. Снятие барабана. Разборка, очистка, дефектация. Устранение дефектов. Сборка. | БЦ11-01060303-01 | шт | 1 | ЭЛЕКТРОДЫ МР-3 4ММ | т | 0.002 | 2000015573 | АО "СибЭР" | 1 | 1 | КР | Разборка соединительной муфты, насоса (с разборкой ротора). Очистка, дефектация, устранение дефектов замена изношенных деталей. Восстановление плотности сопряжения поверхностей. Ремонт маслосистемы (без ремонта маслонасосов). Сборка, центровка. Опробование. | 1
5.2 | 200031989 | U411215001 | U01_14_05_00190 | Конвейер ленточный 1400мм. | Ремонт натяжной станции. Снятие очистителя, барабана. Разборка подшипников барабана, натяжной тележки, отклоняющих блоков. Очистка, дефектация. Устранение дефектов сопрягаемых поверхностей. Замена вкладышей подшипника. Сборка. | БЦ11-01060403-01 | шт | 1 | ЭЛЕКТРОДЫ МР-3 4ММ | т | 0.005 | 2000015573 | АО "СибЭР" | 1 | 1 | КР | Разборка соединительной муфты, насоса (с разборкой ротора). Очистка, дефектация, устранение дефектов замена изношенных деталей. Восстановление плотности сопряжения поверхностей. Ремонт маслосистемы (без ремонта маслонасосов). Сборка, центровка. Опробование. | 1
[9 empty] | Газ пропан-бутан | т | 0.002 | 2000117105
[9 empty] | Кислород (О2) | м3 | 10 | 2000086085
[9 empty] | Литол-24 ГОСТ 21150-87 | кг | 1 | 2000192439
5.3 | 200031989 | U411215001 | U01_14_05_00190 | Конвейер ленточный 1400мм. | Ремонт роликоопоры желобчатой. Разборка со снятием роликов. Очистка. Дефектация. Устранение дефектов. Замена изношенных деталей. Сборка. | БЦ11-01060503-01 | шт | 25 | Ролик конвейера 159х520-10х16 | шт | 25 | 2000008684 | АО "СибЭР" | 1 | 1 | КР | Разборка соединительной муфты, насоса (с разборкой ротора). Очистка, дефектация, устранение дефектов замена изношенных деталей. Восстановление плотности сопряжения поверхностей. Ремонт маслосистемы (без ремонта маслонасосов). Сборка, центровка. Опробование. | 1
[9 empty] | Подшипник N180306 | шт | 50 | 2000116359
[9 empty] | Литол-24 ГОСТ 21150-87 | кг | 1 | 2000192439
[9 empty] | КРУГ ОТР 41 230*2,5*22 13А 32-16 | шт | 5 | 2000138131
[9 empty] | Болт М16х45 гост 7798 | кг | 1 | 2000142909
[9 empty] | Болт М16х60 гост 7798 | кг | 1 | 2000068350
[9 empty] | Гайка М16 | кг | 1 | 2000022406
5.4 | 200031989 | U411215001 | U01_14_05_00190 | Конвейер ленточный 1400мм. | Ремонт самоцентрирующего устройства. Разборка. Очистка, дефектация Устранение дефектов. Сборка. | БЦ11-01060703-01 | шт | 1 | Подшипник N180306 | шт | 2 | 2000116359 | АО "СибЭР" | 1 | 1 | КР | Разборка соединительной муфты, насоса (с разборкой ротора). Очистка, дефектация, устранение дефектов замена изношенных деталей. Восстановление плотности сопряжения поверхностей. Ремонт маслосистемы (без ремонта маслонасосов). Сборка, центровка. Опробование. | 1
5.5 | 200031989 | U411215001 | U01_14_05_00190 | Конвейер ленточный 1400мм. | Ремонт скребкового лентоочистителя. Снятие, очистка, дефектация. Правка накладки. Замена прокладки с ее изготовлением. Установка. | БЦ11-01061003-02 | шт | 2 | ЭЛЕКТРОДЫ МР-3 4ММ | т | 0.001 | 2000015573 | АО "СибЭР" | 1 | 1 | КР | Разборка соединительной муфты, насоса (с разборкой ротора). Очистка, дефектация, устранение дефектов замена изношенных деталей. Восстановление плотности сопряжения поверхностей. Ремонт маслосистемы (без ремонта маслонасосов). Сборка, центровка. Опробование. | 1
5.6 | 200031989 | U411215001 | U01_14_05_00190 | Конвейер ленточный 1400мм. | Наплавка износостойкими электродами брони течки(применительно). | БЦ1-25010101-05 | дм2 | 30 | ЭЛЕКТРОД Т-590 4ММ ГОСТ9466-75 | т | 0.01 | 2000016861 | АО "СибЭР" | 1.6 | 1 | КР | Разборка соединительной муфты, насоса (с разборкой ротора). Очистка, дефектация, устранение дефектов замена изношенных деталей. Восстановление плотности сопряжения поверхностей. Ремонт маслосистемы (без ремонта маслонасосов). Сборка, центровка. Опробование. | 1
5.7 | 200031989 | U411215001 | U01_14_05_00190 | Конвейер ленточный 1400мм. | Ремонт ролика измерения скорости. Разборка. Очистка, дефектация. Устранение дефектов. Сборка. | БЦ11-01061201-01 | шт | 1 | Подшипник N180306 | шт | 2 | 2000116359 | АО "СибЭР" | 1 | 1 | КР | Разборка соединительной муфты, насоса (с разборкой ротора). Очистка, дефектация, устранение дефектов замена изношенных деталей. Восстановление плотности сопряжения поверхностей. Ремонт маслосистемы (без ремонта маслонасосов). Сборка, центровка. Опробование. | 1
5.8 | 200031989 | U411215001 | U01_14_05_00190 | Конвейер ленточный 1400мм. | Ремонт роликоопоры прямой. Разборка со снятием ролика. Очистка. Дефектация. Устранение дефектов. Замена изношенных деталей. Сборка. | БЦ11-01060503-01 | шт | 12 | РОЛИК КОНВЕЙЕРНЫЙ Ф127х1600 | шт | 5 | 2000156958 | АО "СибЭР" | 1 | 1 | КР | Разборка соединительной муфты, насоса (с разборкой ротора). Очистка, дефектация, устранение дефектов замена изношенных деталей. Восстановление плотности сопряжения поверхностей. Ремонт маслосистемы (без ремонта маслонасосов). Сборка, центровка. Опробование. | 1
[9 empty] | Подшипник N180305 | шт | 10 | 2000115321
[9 empty] | Подшипник N180205 | шт | 20 | 2000116323
[9 empty] | Литол-24 ГОСТ 21150-87 | кг | 2 | 2000192439
[9 empty] | Болт М16х45 гост 7798 | кг | 1 | 2000142909
[9 empty] | Болт М16х60 гост 7798 | кг | 1 | 2000068350
[9 empty] | Гайка М16 | кг | 1 | 2000022406
5.9 | 200031989 | U411215001 | U01_14_05_00190 | Конвейер ленточный 1400мм. | Ремонт плужкового сбрасывателя. Снятие. Очистка. Дефектация. Замена манжет с их изготовлением. Установка. | БЦ11-01060903-01 | шт | 1 | Круг ф 16 ст3пс | т | 0.01 | 2000015313 | АО "СибЭР" | 1 | 1 | КР | Разборка соединительной муфты, насоса (с разборкой ротора). Очистка, дефектация, устранение дефектов замена изношенных деталей. Восстановление плотности сопряжения поверхностей. Ремонт маслосистемы (без ремонта маслонасосов). Сборка, центровка. Опробование. | 1
[9 empty] | ЭЛЕКТРОДЫ МР-3 4ММ | т | 0.02 | 2000015573
[9 empty] | Газ пропан-бутан | т | 0.001 | 2000117105
[9 empty] | Кислород (О2) | м3 | 5 | 2000086085
5.10 | 200031989 | U411215001 | U01_14_05_00190 | Конвейер ленточный 1400мм. | Изготовление уплотнения приемного лотка. | БЦ11-01062803-01 | м.п. | 32 | Лента транспортерная 2Ш-ТК-200 1400х6 4,5х3,5 б/у | м2 | 9.6 | б/у | АО "СибЭР" | 1 | 1 | КР | Разборка соединительной муфты, насоса (с разборкой ротора). Очистка, дефектация, устранение дефектов замена изношенных деталей. Восстановление плотности сопряжения поверхностей. Ремонт маслосистемы (без ремонта маслонасосов). Сборка, центровка. Опробование. | 1
5.11 | 200031989 | U411215001 | U01_14_05_00190 | Конвейер ленточный 1400мм. | Замена уплотнения приемного лотка. | БЦ11-01061903-01 | м.п. | 32 |  |  |  |  | АО "СибЭР" | 1 | 1 | КР | Разборка соединительной муфты, насоса (с разборкой ротора). Очистка, дефектация, устранение дефектов замена изношенных деталей. Восстановление плотности сопряжения поверхностей. Ремонт маслосистемы (без ремонта маслонасосов). Сборка, центровка. Опробование. | 1
5.12 | 200031989 | U411215001 | U01_14_05_00190 | Конвейер ленточный 1400мм. | Изготовление участков корпуса приемных лотков, разгрузочной воронки, течки, загрузочного и пересыпного рукавов. | БЦ11-01063003-01 | м2 | 9 | Лист 16мм ст3пс | т | 1 | 2000126178 | АО "СибЭР" | 1 | 1 | КР | Разборка соединительной муфты, насоса (с разборкой ротора). Очистка, дефектация, устранение дефектов замена изношенных деталей. Восстановление плотности сопряжения поверхностей. Ремонт маслосистемы (без ремонта маслонасосов). Сборка, центровка. Опробование. | 1
[9 empty] | Круг ф 16 ст3пс | т | 0.04 | 2000015313
[9 empty] | Газ пропан-бутан | т | 0.002 | 2000117105
[9 empty] | Кислород (О2) | м3 | 12 | 2000086085
[9 empty] | Швеллер N12 ст3пс | т | 0.12 | 2000015504
5.13 | 200031989 | U411215001 | U01_14_05_00190 | Конвейер ленточный 1400мм. | Замена дефектного участка корпуса приемного лотка, разгрузочной воронки, течки, загрузочного и пересыпного рукава. | БЦ11-01062203-01 | м2 | 9 | ЭЛЕКТРОДЫ МР-3 4ММ | т | 0.02 | 2000015573 | АО "СибЭР" | 1 | 1 | КР | Разборка соединительной муфты, насоса (с разборкой ротора). Очистка, дефектация, устранение дефектов замена изношенных деталей. Восстановление плотности сопряжения поверхностей. Ремонт маслосистемы (без ремонта маслонасосов). Сборка, центровка. Опробование. | 1
[9 empty] | Газ пропан-бутан | т | 0.002 | 2000117105
[9 empty] | Кислород (О2) | м3 | 12 | 2000086085
| 1-D35-CF00-CF11-EAC01-AF006 | Ленточный конвейер №8/2
6.1 | 200031991 | U411215001 | U01_14_05_00190 | Конвейер ленточный 1400мм. | Ремонт приводной станции. Снятие электродвигателя, тормозного устройства, редуктора, приводного барабана. Очистка, дефектация. Правка рамы приводного барабана и ограждения приводной головки. Сборка. | БЦ11-01060103-01 | шт | 1 | ЭЛЕКТРОДЫ МР-3 4ММ | т | 0.005 | 2000015573 | АО "СибЭР" | 0.6 | 1 | КР | Разборка соединительной муфты, насоса (с разборкой ротора). Очистка, дефектация, устранение дефектов замена изношенных деталей. Восстановление плотности сопряжения поверхностей. Ремонт маслосистемы (без ремонта маслонасосов). Сборка, центровка. Опробование. | 1
[9 empty] | Газ пропан-бутан | т | 0.001 | 2000117105
[9 empty] | КОЛЬЦО МУВП К-5 56,5*30*14*7,5 | шт | 50 | 2000220534
[9 empty] | Кислород (О2) | м3 | 6 | 2000086085
[9 empty] | Литол-24 ГОСТ 21150-87 | кг | 1 | 2000192439
6.2 | 200031991 | U411215001 | U01_14_05_00190 | Конвейер ленточный 1400мм. | Ремонт приводного барабана. Разборка, очистка, дефектация. Замена изношенных деталей и футеровки с ее изготовлением. Сборка. | БЦ11-01060203-01 | шт | 1 | ЭЛЕКТРОДЫ МР-3 4ММ | т | 0.001 | 2000015573 | АО "СибЭР" | 1 | 1 | КР | Разборка соединительной муфты, насоса (с разборкой ротора). Очистка, дефектация, устранение дефектов замена изношенных деталей. Восстановление плотности сопряжения поверхностей. Ремонт маслосистемы (без ремонта маслонасосов). Сборка, центровка. Опробование. | 1
6.3 | 200031991 | U411215001 | U01_14_05_00190 | Конвейер ленточный 1400мм. | Ремонт отклоняющего барабана. Снятие барабана. Разборка, очистка, дефектация. Устранение дефектов. Сборка. | БЦ11-01060303-01 | шт | 1 | ЭЛЕКТРОДЫ МР-3 4ММ | т | 0.001 | 2000015573 | АО "СибЭР" | 1 | 1 | КР | Разборка соединительной муфты, насоса (с разборкой ротора). Очистка, дефектация, устранение дефектов замена изношенных деталей. Восстановление плотности сопряжения поверхностей. Ремонт маслосистемы (без ремонта маслонасосов). Сборка, центровка. Опробование. | 1
6.4 | 200031991 | U411215001 | U01_14_05_00190 | Конвейер ленточный 1400мм. | Ремонт натяжной станции. Снятие очистителя, барабана. Разборка подшипников барабана, натяжной тележки, отклоняющих блоков. Очистка, дефектация. Устранение дефектов сопрягаемых поверхностей. Замена вкладышей подшипника. Сборка. | БЦ11-01060403-01 | шт | 1 | ЭЛЕКТРОДЫ МР-3 4ММ | т | 0.005 | 2000015573 | АО "СибЭР" | 1 | 1 | КР | Разборка соединительной муфты, насоса (с разборкой ротора). Очистка, дефектация, устранение дефектов замена изношенных деталей. Восстановление плотности сопряжения поверхностей. Ремонт маслосистемы (без ремонта маслонасосов). Сборка, центровка. Опробование. | 1
[9 empty] | Газ пропан-бутан | т | 0.002 | 2000117105
[9 empty] | Кислород (О2) | м3 | 10 | 2000086085
[9 empty] | Литол-24 ГОСТ 21150-87 | кг | 1 | 2000192439
6.5 | 200031991 | U411215001 | U01_14_05_00190 | Конвейер ленточный 1400мм. | Ремонт роликоопоры желобчатой. Разборка со снятием роликов. Очистка. Дефектация. Устранение дефектов. Замена изношенных деталей. Сборка. | БЦ11-01060503-01 | шт | 25 | Ролик конвейера 159х520-10х16 | шт | 10 | 2000008684 | АО "СибЭР" | 1 | 1 | КР | Разборка соединительной муфты, насоса (с разборкой ротора). Очистка, дефектация, устранение дефектов замена изношенных деталей. Восстановление плотности сопряжения поверхностей. Ремонт маслосистемы (без ремонта маслонасосов). Сборка, центровка. Опробование. | 1
[9 empty] | Подшипник N180306 | шт | 60 | 2000116359
[9 empty] | Литол-24 ГОСТ 21150-87 | кг | 1 | 2000192439
[9 empty] | КРУГ ОТР 41 230*2,5*22 13А 32-16 | шт | 6 | 2000138131
[9 empty] | Болт М16х45 гост 7798 | кг | 1.5 | 2000142909
[9 empty] | Болт М16х60 гост 7798 | кг | 1.5 | 2000068350
[9 empty] | Гайка М16 | кг | 1 | 2000022406
6.6 | 200031991 | U411215001 | U01_14_05_00190 | Конвейер ленточный 1400мм. | Ремонт самоцентрирующего устройства. Разборка. Очистка, дефектация Устранение дефектов. Сборка. | БЦ11-01060703-01 | шт | 1 | Подшипник N180306 | шт | 4 | 2000116359 | АО "СибЭР" | 1 | 1 | КР | Разборка соединительной муфты, насоса (с разборкой ротора). Очистка, дефектация, устранение дефектов замена изношенных деталей. Восстановление плотности сопряжения поверхностей. Ремонт маслосистемы (без ремонта маслонасосов). Сборка, центровка. Опробование. | 1
6.7 | 200031991 | U411215001 | U01_14_05_00190 | Конвейер ленточный 1400мм. | Ремонт скребкового лентоочистителя. Снятие, очистка, дефектация. Правка накладки. Замена прокладки с ее изготовлением. Установка. | БЦ11-01061003-02 | шт | 2 | ЭЛЕКТРОДЫ МР-3 4ММ | т | 0.001 | 2000015573 | АО "СибЭР" | 1 | 1 | КР | Разборка соединительной муфты, насоса (с разборкой ротора). Очистка, дефектация, устранение дефектов замена изношенных деталей. Восстановление плотности сопряжения поверхностей. Ремонт маслосистемы (без ремонта маслонасосов). Сборка, центровка. Опробование. | 1
6.8 | 200031991 | U411215001 | U01_14_05_00190 | Конвейер ленточный 1400мм. | Наплавка износостойкими электродами брони течки(применительно). | БЦ1-25010101-05 | дм2 | 50 | ЭЛЕКТРОД Т-590 4ММ ГОСТ9466-75 | т | 0.016 | 2000016861 | АО "СибЭР" | 1.6 | 1 | КР | Разборка соединительной муфты, насоса (с разборкой ротора). Очистка, дефектация, устранение дефектов замена изношенных деталей. Восстановление плотности сопряжения поверхностей. Ремонт маслосистемы (без ремонта маслонасосов). Сборка, центровка. Опробование. | 1
6.9 | 200031991 | U411215001 | U01_14_05_00190 | Конвейер ленточный 1400мм. | Ремонт ролика измерения скорости. Разборка. Очистка, дефектация. Устранение дефектов. Сборка. | БЦ11-01061201-01 | шт | 1 | Подшипник N180306 | шт | 2 | 2000116359 | АО "СибЭР" | 1 | 1 | КР | Разборка соединительной муфты, насоса (с разборкой ротора). Очистка, дефектация, устранение дефектов замена изношенных деталей. Восстановление плотности сопряжения поверхностей. Ремонт маслосистемы (без ремонта маслонасосов). Сборка, центровка. Опробование. | 1
6.10 | 200031991 | U411215001 | U01_14_05_00190 | Конвейер ленточный 1400мм. | Ремонт роликоопоры прямой. Разборка со снятием ролика. Очистка. Дефектация. Устранение дефектов. Замена изношенных деталей. Сборка. | БЦ11-01060503-01 | шт | 20 | РОЛИК КОНВЕЙЕРНЫЙ Ф127х1600 | шт | 5 | 2000156958 | АО "СибЭР" | 1 | 1 | КР | Разборка соединительной муфты, насоса (с разборкой ротора). Очистка, дефектация, устранение дефектов замена изношенных деталей. Восстановление плотности сопряжения поверхностей. Ремонт маслосистемы (без ремонта маслонасосов). Сборка, центровка. Опробование. | 1
[9 empty] | Подшипник N180305 | шт | 20 | 2000115321
[9 empty] | Подшипник N180205 | шт | 30 | 2000116323
[9 empty] | Литол-24 ГОСТ 21150-87 | кг | 1 | 2000192439
[9 empty] | Болт М16х45 гост 7798 | кг | 1.5 | 2000142909
[9 empty] | Болт М16х60 гост 7798 | кг | 1.5 | 2000068350
[9 empty] | Гайка М16 | кг | 1 | 2000022406
6.11 | 200031991 | U411215001 | U01_14_05_00190 | Конвейер ленточный 1400мм. | Ремонт плужкового сбрасывателя. Снятие. Очистка. Дефектация. Замена манжет с их изготовлением. Установка. | БЦ11-01060903-01 | шт | 8 | Круг ф 16 ст3пс | т | 0.04 | 2000015313 | АО "СибЭР" | 1 | 1 | КР | Разборка соединительной муфты, насоса (с разборкой ротора). Очистка, дефектация, устранение дефектов замена изношенных деталей. Восстановление плотности сопряжения поверхностей. Ремонт маслосистемы (без ремонта маслонасосов). Сборка, центровка. Опробование. | 1
[9 empty] | ЭЛЕКТРОДЫ МР-3 4ММ | т | 0.016 | 2000015573
[9 empty] | Газ пропан-бутан | т | 0.001 | 2000117105
[9 empty] | Кислород (О2) | м3 | 5 | 2000086085
6.12 | 200031991 | U411215001 | U01_14_05_00190 | Конвейер ленточный 1400мм. | Изготовление уплотнения приемного лотка. | БЦ11-01062803-01 | м.п. | 24 | Лента транспортерная 2Ш-ТК-200 1400х6 4,5х3,5 б/у | м2 | 7.2 | б/у | АО "СибЭР" | 1 | 1 | КР | Разборка соединительной муфты, насоса (с разборкой ротора). Очистка, дефектация, устранение дефектов замена изношенных деталей. Восстановление плотности сопряжения поверхностей. Ремонт маслосистемы (без ремонта маслонасосов). Сборка, центровка. Опробование. | 1
6.13 | 200031991 | U411215001 | U01_14_05_00190 | Конвейер ленточный 1400мм. | Замена уплотнения приемного лотка. | БЦ11-01061903-01 | м.п. | 24 |  |  |  |  | АО "СибЭР" | 1 | 1 | КР | Разборка соединительной муфты, насоса (с разборкой ротора). Очистка, дефектация, устранение дефектов замена изношенных деталей. Восстановление плотности сопряжения поверхностей. Ремонт маслосистемы (без ремонта маслонасосов). Сборка, центровка. Опробование. | 1
Начальник ТТЦ ____________________ В.В. Печерин
Начальник ОППР ____________________ М.Г. Вараксин
Заместитель главного инженера по ремонту ____________________Р.Ю. Шалунов
Note on R20: Для обсуждения. Графы возможные, но не включенные в ведомость