## ВОР
КТЦ-200 ООО " Приморская ГРЭС" | [12 empty] | Приложение №4
| цех, электростанция | [10 empty] | к письму______от ____________2020г.
СОГЛАСОВАНО: | [12 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер Приморская ГРЭС
__________________ | [12 empty] | АО "Кузбассэнерго"
"____"________________2025 г. | [12 empty] | ______________ Е.С. Антовщук
"____"________________2025 г.
ВЕДОМОСТЬ № U117.ТОиР.КТЦ2.2026.0160-1
капитальный ремонт
(вид ремонта)
КТЦ-200
(наименование подразделения)
срок ремонта с 01.03.2026 по 01.11.2026г.
Инвентарный номер |  |  | F410412
Код ТМ Установки |  |  | 1-D71-AB07-BU11-HAE01-AC001 Котлоагрегат ст.№7 (арматура)
№ п/п | Код KKS для ТМ/код ЕО из БДО | Код МВЗ ЕО из БДО | Код модели ЕО из БДО | Наименование и обозначение оборудования | Наименование сборочных единиц (узлов), перечень планируемых работ. Вид работ по СБЦ. По каждой сборочной единице (узлу) перечисляются типовые работы, затем сверхтиповые работы. | Объем планируемых работ |  | Материалы и запасные части |  |  |  | Ответственный за паставку материала (заказчик / падрядчик) | Комментарий
[6 empty] | Единица измерения | Количество | Наименование материала и запасных частей | Ед.изм | Кол-во | код SAP МТР
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Ремонт арматуры Ду400
1 | 200284249 | X111215303 | U01_01_02_00081 | БКЗ 670-140 | Ремонт клапанов регулирующих типа поворотной заслонки "Регуляторы ППХ перед I ст. вторичного п/п" на давление (64 кгс/см2), ДУ-400мм | шт | 2 | Набивка сальниковая НГФ-С 10х10 | кг | 2 | 2000140376
[8 empty] | Паронит ПОН-Б δ=3 | кг | 1 | 2000033111
[8 empty] | Ветошь | кг | 1 | 2000277066
[8 empty] | Графит тигельный ГТ-1 | кг | 0.35 | 2000243179
[8 empty] | ПОДШИПНИК 111 | шт | 4 | 2000004841
[8 empty] | Смазка "Унисма" | литр | 1.5 | 2000564435
[8 empty] | Смазка Литол-24 | кг | 0.25 | 2000249469
[8 empty] | Шкурка шлифовальная ГОСТ 13344-79 рулонная среднезернистая | м.п. | 1 | 2000648317
[8 empty] | Гайка М24 | кг | 0.88 | 2000068478
[8 empty] | Гайка М16 | кг | 0.28 | 2000022406
[5 empty] | Снятие, установка клапанов регулирующих типа поворотной заслонки на давление (64 кгс/см2), ДУ-400мм | шт | 2 | Круг зачистной 125*6*22 | шт | 4 | 2000190796
[8 empty] | Электроды ТМЛ-3у Ø3 | кг | 4.334 | 2000577293 |  | 4шва( ф426*14мм)*3,14*2,7кг*0,3(корень шва)
[8 empty] | Электроды ТМЛ-3у Ø4 | кг | 10.1126 | 2000725747 |  | 4шва( ф426*14мм)*3,14*2,7кг*0,7(корень шва)
[8 empty] | Кислород | т | 0.0074774 | 2000277735 |  | 4шва*(ф426стенка 14мм)*3,14)*0,65м3*(1 п.м.)*2,15/1000
[8 empty] | Пропан | кг | 2.0707 | 2000022336 |  | 4шва*(ф426(стенка 14мм)*3,14)*0,387кг*(1 п.м.)
[8 empty] | КРУГ ЗАЧИСТНОЙ 125*6*22 | шт | 4 | 2000190796
2 |  |  |  |  | Ремонт клапанов регулирующих типа поворотной заслонки "Регуляторы ППХ помимо I ст. вторичного п/п" на давление (64 кгс/см2), ДУ-400мм | шт | 2 | Набивка сальниковая НГФ-С 10х10 | кг | 2 | 2000140376
[8 empty] | Паронит ПОН-Б δ=3 | кг | 1 | 2000033111
[8 empty] | Ветошь | кг | 1 | 2000277066
[8 empty] | Графит тигельный ГТ-1 | кг | 0.35 | 2000243179
[8 empty] | ПОДШИПНИК 111 | шт | 4 | 2000004841
[8 empty] | Смазка "Унисма" | литр | 1.5 | 2000564435
[8 empty] | Смазка Литол-24 | кг | 0.25 | 2000249469
[8 empty] | Шкурка шлифовальная ГОСТ 13344-79 рулонная среднезернистая | м.п. | 1 | 2000648317
[8 empty] | Гайка М24 | кг | 0.88 | 2000068478
[8 empty] | Гайка М16 | кг | 0.28 | 2000022406
[5 empty] | Снятие, установка клапанов регулирующих типа поворотной заслонки на давление (64 кгс/см2), ДУ-400мм | шт | 2 | Круг зачистной 125*6*22 | шт | 4 | 2000190796
[8 empty] | Электроды ТМЛ-3у Ø3 | кг | 4.334 | 2000577293 |  | 4шва( ф426*14мм)*3,14*2,7кг*0,3(корень шва)
[8 empty] | Электроды ТМЛ-3у Ø4 | кг | 10.1126 | 2000725747 |  | 4шва( ф426*14мм)*3,14*2,7кг*0,7(корень шва)
[8 empty] | Кислород | т | 0.0074774 | 2000277735 |  | 4шва*(ф426стенка 14мм)*3,14)*0,65м3*(1 п.м.)*2,15/1000
[8 empty] | Пропан | кг | 2.0707 | 2000022336 |  | 4шва*(ф426(стенка 14мм)*3,14)*0,387кг*(1 п.м.)
[8 empty] | КРУГ ЗАЧИСТНОЙ 125*6*22 | шт | 4 | 2000190796
3 |  |  |  |  | Ремонт клапанов предохранительных ПК ППХ-А,Б,В" для линий промежуточного перегрева и для линий редуцированного и охлаждающего пара РОУ на параметры 6,4МПа, 450°С; 3,7МПа, 570°С (с патрубками под приварку), ДУ-250/400мм | шт | 3 | Графит тигельный ГТ-1 | кг | 0.2 | 2000243179
[8 empty] | электрокорунд нормальный | кг | 0.035 | 2000650887
[8 empty] | Шкурка шлифовальная ГОСТ 13344-79 рулонная среднезернистая | м.п. | 1 | 2000648317
[8 empty] | Набивка сальниковая НГФ-С 10х10 | кг | 2 | 2000140376
[8 empty] | ЛИСТ 12Х18Н10Т 10ММ ГОСТ7350-77 | т | 0.1 | 2000017832
[8 empty] | Смазка "Унисма" | литр | 2 | 2000564435
[8 empty] | Лист Ст.3 δ=10 | т | 0.1 | 2000148546
[8 empty] | Ветошь | кг | 2 | 2000277066
[8 empty] | БОЛТ М12*40 ОЦ ГОСТ7798-70 | кг | 0.6 | 2000529958
[8 empty] | ГАЙКА М36 ГОСТ5931-70 | кг | 13.7 | 2000530078
[5 empty] | Снятие, установка клапанов предохранительных для линий промежуточного перегрева на параметры: 6,4МПа, 450°С; 3,7МПа, 570°С (с патрубками под приварку), ДУ-250/400мм | шт | 3 | Круг зачистной 125*6*22 | шт | 6 | 2000190796
[8 empty] | Электроды ТМЛ-3у Ø3 | кг | 6.5009 | 2000577293 |  | 6шва( ф426*14мм)*3,14*2,7кг*0,3(корень шва)
[8 empty] | Электроды ТМЛ-3у Ø4 | кг | 15.1688 | 2000725747 |  | 6шва( ф426*14мм)*3,14*2,7кг*0,7(корень шва)
[8 empty] | Кислород | т | 0.011216 | 2000277735 |  | 6шва*(ф426стенка 14мм)*3,14)*0,65м3*(1 п.м.)*2,15/1000
[8 empty] | Пропан | кг | 3.106 | 2000022336 |  | 6шва*(ф426(стенка 14мм)*3,14)*0,387кг*(1 п.м.)
[8 empty] | КРУГ ЗАЧИСТНОЙ 125*6*22 | шт | 6 | 2000190796
4 |  |  |  |  | Ремонт клапанов предохранительных "ПК РОУ – 2" для линий промежуточного перегрева и для линий редуцированного и охлаждающего пара РОУ на параметры 6,4МПа, 450°С; 3,7МПа, 570°С (с патрубками под приварку), ДУ-250/400мм | шт | 1 | Набивка сальниковая НГФ-С 10х10 | кг | 0.25 | 2000140376
[8 empty] | Паронит ПОН-Б δ=3 | кг | 1 | 2000033111
[8 empty] | Ветошь | кг | 0.3 | 2000277066
[8 empty] | Графит тигельный ГТ-1 | кг | 0.02 | 2000243179
[8 empty] | Смазка "Унисма" | литр | 0.3 | 2000564435
[8 empty] | электрокорунд нормальный | кг | 0.01 | 2000650887
[8 empty] | Шкурка шлифовальная ГОСТ 13344-79 рулонная среднезернистая | м.п. | 0.25 | 2000648317
[8 empty] | Гайка М24 | кг | 1.3 | 2000068478
[8 empty] | Гайка М16 | кг | 0.55 | 2000022406
[5 empty] | Снятие, установка клапанов ПК РОУ – 2. предохранительных для линий редуцированного и охлаждающего пара РОУ на параметры: 6,4МПа, 450°С; 3,7МПа, 570°С (с патрубками под приварку), ДУ-250/400мм | шт | 1 | Смазка "Унисма" | литр | 0.3 | 2000564435
[8 empty] | Паронит ПОН-Б δ=3 | кг | 1.5 | 2000033111
[8 empty] | Графит тигельный ГТ-1 | кг | 0.025 | 2000243179
[8 empty] | Круг зачистной 125*6*22 | шт | 2 | 2000190796
[8 empty] | Электроды ТМЛ-3у Ø3 | кг | 3.0532 | 2000577293 |  | 2шва( ф219*25мм)*3,14*7,4кг*0,3(корень шва)
[8 empty] | Электроды ТМЛ-3у Ø4 | кг | 7.1242 | 2000725747 |  | 2шва( ф219*25мм)*3,14*7,4кг*0,7(корень шва)
[8 empty] | Кислород | т | 0.0034182 | 2000277735 |  | 2шва*(ф219(стенка 25мм)*3,14)*1,156м3*(1 п.м.)*2,15/1000
[8 empty] | Пропан | кг | 0.95447 | 2000022336 |  | 2шва*(ф219(стенка 25мм)*3,14)*0,694кг*(1 п.м.)
2 | Ремонт арматуры Ду300
5 | 200284249 | X111215303 | U01_01_02_00081 | БКЗ 670-140 | Ремонт задвижек "ГПЗ –А, Б" высокого давления с бесфланцевым соединением корпуса с крышкой (с патрубками под приварку), ДУ-300мм | шт | 2 | ШЛИФКРУГ 300*76*16 25А М60 ГОСТ52781-07 | шт | 1 | 2000182706
[8 empty] | КМП КОЛЕЦ 2ШТ КП-04 360*305*25 ГФ-2 | шт | 3 | 2000538926
[8 empty] | Кольцо сальника ТРГ 104х72х96 | компл. | 2 | 2000725255
[8 empty] | Смазка "Унисма" | литр | 0.5 | 2000564435
[8 empty] | Смазка Литол-24 | кг | 1 | 2000249469
[8 empty] | Ветошь | кг | 0.5 | 2000277066
[8 empty] | Графит тигельный ГТ-1 | кг | 0.1 | 2000243179
[8 empty] | электрокорунд нормальный | кг | 0.02 | 2000650887
[8 empty] | Подшипник 130 | шт | 2 | 2000127178
[8 empty] | Подшипник 8230 | шт | 4 | 2000116718
[8 empty] | Шкурка шлифовальная ГОСТ 13344-79 рулонная среднезернистая | м.п. | 0.5 | 2000648317
3 | Ремонт арматуры Ду250
6 | 200284249 | X111215303 | U01_01_02_00081 | БКЗ 670-140 | Ремонт клапанов и затворов обратных "Обратные клапаны ПЭН-А,Б" высокого давления (с патрубками под приварку), ДУ-250мм | шт | 2 | КМП КОЛЕЦ 2ШТ КП-04 360*305*25 ГФ-2 | шт | 3 | 2000538926
[8 empty] | Ветошь | кг | 0.5 | 2000277066
[8 empty] | Графит тигельный ГТ-1 | кг | 0.1 | 2000243179
[8 empty] | Шкурка шлифовальная ГОСТ 13344-79 рулонная среднезернистая | м.п. | 0.5 | 2000648317
7 |  |  |  |  | Ремонт задвижек "Вход ПВД" высокого давления с бесфланцевым соединением корпуса с крышкой (с патрубками под приварку), ДУ-250мм | шт | 1 | КМП КОЛЕЦ 2ШТ К-04П КГФ-Г 300*270*15 | шт | 1 | 2000538924
[8 empty] | КМП КОЛЕЦ КШ-06-2*4-86*60-78-ГФ-2 | кмп | 1 | 2000539113
[8 empty] | КРУГ ШЛИФ ПП 250*16*76 25А 40 СМ1 К | шт | 1 | 2000718008
[8 empty] | Шкурка шлифовальная ГОСТ 13344-79 рулонная среднезернистая | м.п. | 0.5 | 2000648317
[8 empty] | Смазка "Унисма" | литр | 0.3 | 2000564435
[8 empty] | Смазка Литол-24 | кг | 0.7 | 2000249469
[8 empty] | Ветошь | кг | 0.3 | 2000277066
[8 empty] | Графит тигельный ГТ-1 | кг | 0.05 | 2000243179
[8 empty] | электрокорунд нормальный | кг | 0.02 | 2000650887
[8 empty] | Подшипник 122 | шт | 1 | 2000116570
[8 empty] | Подшипник 8222 | шт | 2 | 2000127355
[8 empty] | Втулка резьбовая СТП 24-71 60х8 лев. | шт | 1 | 2000698644
8 |  |  |  |  | Ремонт задвижек "Выход ПВД" высокого давления с бесфланцевым соединением корпуса с крышкой (с патрубками под приварку), ДУ-250мм | шт | 1 | КМП КОЛЕЦ 2ШТ К-04П КГФ-Г 300*270*15 | шт | 1 | 2000538924
[8 empty] | КМП КОЛЕЦ КШ-06-2*4-86*60-78-ГФ-2 | кмп | 1 | 2000539113
[8 empty] | КРУГ ШЛИФ ПП 250*16*76 25А 40 СМ1 К | шт | 1 | 2000718008
[8 empty] | Шкурка шлифовальная ГОСТ 13344-79 рулонная среднезернистая | м.п. | 0.5 | 2000648317
[8 empty] | Смазка "Унисма" | литр | 0.3 | 2000564435
[8 empty] | Смазка Литол-24 | кг | 0.7 | 2000249469
[8 empty] | Ветошь | кг | 0.3 | 2000277066
[8 empty] | Графит тигельный ГТ-1 | кг | 0.05 | 2000243179
[8 empty] | электрокорунд нормальный | кг | 0.02 | 2000650887
[8 empty] | Подшипник 122 | шт | 1 | 2000116570
[8 empty] | Подшипник 8222 | шт | 2 | 2000127355
[8 empty] | Втулка резьбовая СТП 24-71 60х8 лев. | шт | 1 | 2000698644
9 |  |  |  |  | Ремонт задвижек "Сброс ППГ" высокого давления с бесфланцевым соединением корпуса с крышкой (с патрубками под приварку), ДУ-250мм | шт | 4 | КРУГ ШЛИФ ПП 250*16*76 25А 40 СМ1 К | шт | 1 | 2000718008
[8 empty] | Шкурка шлифовальная ГОСТ 13344-79 рулонная среднезернистая | м.п. | 0.5 | 2000648317
[8 empty] | Смазка "Унисма" | литр | 2 | 2000564435
[8 empty] | Смазка Литол-24 | кг | 1.5 | 2000249469
[8 empty] | Ветошь | кг | 1 | 2000277066
[8 empty] | Графит тигельный ГТ-1 | кг | 0.3 | 2000243179
[8 empty] | электрокорунд нормальный | кг | 0.05 | 2000650887
[8 empty] | КМП КОЛЕЦ 2ШТ КШ-03-2*4-64*44*60-ГФ-2 | кмп | 4 | 2000538973
[8 empty] | КМП КОЛЕЦ 2ШТ К-04П КГФ-Г 300*270*15 | шт | 6 | 2000538924
[8 empty] | Подшипник 116 | шт | 4 | 2000005870
[8 empty] | Подшипник 8216 | шт | 8 | 2000449758
[8 empty] | Втулка резьбовая СТП 24-71 44х8 лев. | шт | 4 | 2000698645
10 |  |  |  |  | Ремонт задвижек "Выпар РНП – I ст. в атмосферу и деаэратор" на давление 2,5МПа с жестким клином (фланцевые), ДУ-250мм | шт | 2 | КРУГ ШЛИФ ПП 250*16*76 25А 40 СМ1 К | шт | 1 | 2000718008
[8 empty] | Шкурка шлифовальная ГОСТ 13344-79 рулонная среднезернистая | м.п. | 0.5 | 2000648317
[8 empty] | Набивка сальниковая НГФ-С 10х10 | кг | 0.5 | 2000140376
[8 empty] | Смазка "Унисма" | литр | 0.5 | 2000564435
[8 empty] | Ветошь | кг | 0.5 | 2000277066
[8 empty] | Графит тигельный ГТ-1 | кг | 0.05 | 2000243179
[8 empty] | электрокорунд нормальный | кг | 0.02 | 2000650887
[8 empty] | Паронит ПОН-Б δ=3 | кг | 1 | 2000033111
11 |  |  |  |  | Ремонт клапанов обратных "Обратный клапан на выпаре с РНП – I ст" на давление 2,5 МПа (муфтовые и фланцевые), ДУ-250мм | шт | 1 | Шкурка шлифовальная ГОСТ 13344-79 рулонная среднезернистая | м.п. | 0.25 | 2000648317
[8 empty] | Смазка "Унисма" | литр | 0.25 | 2000564435
[8 empty] | Ветошь | кг | 0.25 | 2000277066
[8 empty] | Графит тигельный ГТ-1 | кг | 0.05 | 2000243179
[8 empty] | Паронит ПОН-Б δ=3 | кг | 1 | 2000033111
12 |  |  |  |  | Ремонт задвижек "Запорная арматура на калориферы котла на отм. 12, 16м" на давление до 6.4 МПа с жестким клином (фланцевые), ДУ-250мм | шт | 5 | КРУГ ШЛИФ ПП 250*16*76 25А 40 СМ1 К | шт | 1 | 2000718008
[8 empty] | Шкурка шлифовальная ГОСТ 13344-79 рулонная среднезернистая | м.п. | 1.25 | 2000648317
[8 empty] | Набивка сальниковая НГФ-С 10х10 | кг | 1.25 | 2000140376
[8 empty] | Смазка "Унисма" | литр | 1.5 | 2000564435
[8 empty] | Ветошь | кг | 2 | 2000277066
[8 empty] | Графит тигельный ГТ-1 | кг | 0.1 | 2000243179
[8 empty] | электрокорунд нормальный | кг | 0.1 | 2000650887
[8 empty] | Паронит ПОН-Б δ=3 | кг | 5 | 2000033111
13 |  |  |  |  | Ремонт клапанов регулирующих поворотных "Регуляторы пара на калориферы котла на отм. 12м" на параметры 6,4-10 МПа и 18,5 МПа, 215°С (с патрубками под приварку), ДУ-250мм | шт | 1 | Шкурка шлифовальная ГОСТ 13344-79 рулонная среднезернистая | м.п. | 0.25 | 2000648317
[8 empty] | Смазка "Унисма" | литр | 0.25 | 2000564435
[8 empty] | Ветошь | кг | 0.25 | 2000277066
[8 empty] | Графит тигельный ГТ-1 | кг | 0.05 | 2000243179
[8 empty] | Паронит ПОН-Б δ=3 | кг | 1 | 2000033111
[8 empty] | Набивка сальниковая НГФ-С 10х10 | кг | 0.25 | 2000140376
14 |  |  |  |  | Замена задвижек высокого и сверхвысокого давления с бесфланцевым соединением корпуса с крышкой (с патрубками под приварку), ДУ-250мм(общая СУП, запорная перед РПК-250, помимо ПВД) | шт | 3 | ЗАДВИЖКА 882-250-Э DN250 PN235 Э/П П/П | шт | 2 | 2000552583
[8 empty] | Круг зачистной 125*6*22 | шт | 4 | 2000190796
[8 empty] | Электроды ТМЛ-3у Ø3 | кг | 12.0746 | 2000577293 |  | 4шва( ф377*28мм)*3,14*8,5кг*0,3(корень шва)
[8 empty] | Электроды ТМЛ-3у Ø4 | кг | 28.174 | 2000725747 |  | 4шва( ф377*28мм)*3,14*8,5кг*0,7(корень шва)
[8 empty] | Кислород | т | 0.017653 | 2000277735 |  | 6швов*(ф377(стенка 28мм)*3,14)*1,156м3*(1 п.м.)*2,15/1000
[8 empty] | Пропан | кг | 4.9293 | 2000022336 |  | 6швов*(ф377(стенка 28мм)*3,14)*0,694кг*(1 п.м.)
15 |  |  |  |  | Замена клапанов регулирующих и дроссельных шиберных высокого и сверхвысокого давления (с патрубками под приварку), РПК-250, (Питательная вода) | шт | 1 | КЛАПАН 1416-250-Р DN250 PN235 ЭП ПП | шт | 1 | 2000595250
[8 empty] | Круг зачистной 125*6*22 | шт | 2 | 2000190796
[8 empty] | Электроды ТМЛ-3у Ø3 | кг | 6.0373 | 2000577293 |  | 2швов( ф377*28мм)*3,14*8,5кг*0,3(корень шва)
[8 empty] | Электроды ТМЛ-3у Ø4 | кг | 14.087 | 2000725747 |  | 2швов( ф377*28мм)*3,14*8,5кг*0,7(корень шва)
[8 empty] | Кислород | т | 0.0058843 | 2000277735 |  | 2шва*(ф377(стенка 28мм)*3,14)*1,156м3*(1 п.м.)*2,15/1000
[8 empty] | Пропан | кг | 1.6431 | 2000022336 |  | 2шва*(ф377(стенка 28мм)*3,14)*0,694кг*(1 п.м.)
4 | Ремонт арматуры Ду175
16 | 200284249 | X111215303 | U01_01_02_00081 | БКЗ 670-140 | Ремонт задвижек "Входная задвижка БРОУ." высокого и сверхвысокого давления с бесфланцевым соединением корпуса с крышкой (с патрубками под приварку), ДУ-175мм | шт | 1 | ШЛИФКРУГ 175*16*32 24А | шт | 1 | 2000045978
[8 empty] | Ветошь | кг | 0.25 | 2000277066
[8 empty] | Шкурка шлифовальная ГОСТ 13344-79 рулонная среднезернистая | м.п. | 0.5 | 2000648317
[8 empty] | КМП КОЛЕЦ КП-03 250*210*20 ГФ-2 | КМП | 1 | 2000539094
[8 empty] | КМП КОЛЕЦ 6ШТ К-03Ш КГФ-Г 2*4-78*52*78 | КМП | 1 | 2000539066
[8 empty] | Смазка "Унисма" | литр | 0.3 | 2000564435
[8 empty] | Смазка Литол-24 | кг | 0.7 | 2000249469
[8 empty] | КРУГ БРАЖ 9-4 D95ММ ГОСТ1628-78 | кг | 3 | 2000253344
[8 empty] | Графит тигельный ГТ-1 | кг | 0.05 | 2000243179
[8 empty] | электрокорунд нормальный | кг | 0.02 | 2000650887
[8 empty] | Подшипник 122 | шт | 1 | 2000116570
[8 empty] | Подшипник 8222 | шт | 2 | 2000127355
17 |  |  |  |  | Ремонт клапанов регулирующих и дроссельных "Регулятор РОУ – 1" шиберных высокого и сверхвысокого давления (с патрубками под приварку), ДУ-175мм | шт | 1 | Шкурка шлифовальная ГОСТ 13344-79 рулонная среднезернистая | м.п. | 0.5 | 2000648317
[8 empty] | Ветошь | кг | 0.25 | 2000277066
[8 empty] | КМП КОЛЕЦ КП-03 170*145*15 ГФ-2 | кмп | 1 | 2000539093
[8 empty] | КМП КОЛЕЦ КШ-06-2*4-52*36-48-ГФ-2 | кмп | 1 | 2000539111
[8 empty] | Смазка "Унисма" | литр | 0.3 | 2000564435
[8 empty] | Смазка Литол-24 | кг | 0.7 | 2000249469
[8 empty] | Графит тигельный ГТ-1 | кг | 0.05 | 2000243179
[8 empty] | Подшипник 116 | шт | 1 | 2000005870
[8 empty] | Подшипник 8216 | шт | 2 | 2000449758
[8 empty] | Втулка резьбовая СТП 24-71 36х6 лев. | шт | 1 | 2000698646
18 |  |  |  |  | Ремонт клапанов регулирующих и дроссельных "Регулятор БРОУ" шиберных высокого и сверхвысокого давления (с патрубками под приварку), ДУ-175мм | шт | 1 | Шкурка шлифовальная ГОСТ 13344-79 рулонная среднезернистая | м.п. | 0.5 | 2000648317
[8 empty] | Ветошь | кг | 0.25 | 2000277066
[8 empty] | КМП КОЛЕЦ КП-03 170*145*15 ГФ-2 | кмп | 1 | 2000539093
[8 empty] | КМП КОЛЕЦ КШ-06-2*4-52*36-48-ГФ-2 | кмп | 1 | 2000539111
[8 empty] | Смазка "Унисма" | литр | 0.3 | 2000564435
[8 empty] | Смазка Литол-24 | кг | 0.7 | 2000249469
[8 empty] | Графит тигельный ГТ-1 | кг | 0.05 | 2000243179
[8 empty] | Подшипник 116 | шт | 1 | 2000005870
[8 empty] | Подшипник 8216 | шт | 2 | 2000449758
[8 empty] | Втулка резьбовая СТП 24-71 36х6 лев. | шт | 1 | 2000698646
19 |  |  |  |  | Замена задвижки высокого и сверхвысокого давления с бесфланцевым соединением корпуса с крышкой (с патрубками под приварку), ДУ-175 мм( Лобовая РОУ-1) | шт | 1 | ЗАДВИЖКА 883-175-ЭМП-01 DN175 PN137 ПП | шт | 1 | 2000609753
[8 empty] | Круг зачистной 125*6*22 | шт | 3 | 2000190796
[8 empty] | Электроды ТМЛ-3у Ø3 | кг | 3.0532 | 2000577293 |  | 2шва( ф219*25мм)*3,14*7,4кг*0,3(корень шва)
[8 empty] | Электроды ТМЛ-3у Ø4 | кг | 7.1242 | 2000725747 |  | 2шва( ф219*25мм)*3,14*7,4кг*0,7(корень шва)
[8 empty] | Кислород | т | 0.0034182 | 2000277735 |  | 2шва*(ф219(стенка 25мм)*3,14)*1,156м3*(1 п.м.)*2,15/1000
[8 empty] | Пропан | кг | 0.95447 | 2000022336 |  | 2шва*(ф219(стенка 25мм)*3,14)*0,694кг*(1 п.м.)
5 | Ремонт арматуры Ду150
21 | 200284249 | X111215303 | U01_01_02_00081 | БКЗ 670-140 | Ремонт задвижек "Запорная РОУ – 2 с высокой стороны" высокого и сверхвысокого давления с бесфланцевым соединением корпуса с крышкой (с патрубками под приварку), ДУ-150мм | шт | 1 | КМП КОЛЕЦ КП-03 170*145*15 ГФ-2 | кмп | 1 | 2000539093
[8 empty] | КМП КОЛЕЦ КШ-06-2*4-52*36-48-ГФ-2 | кмп | 1 | 2000539111
[8 empty] | ШЛИФКРУГ 150*20*32 25А | шт | 2 | 2000028645
[8 empty] | Шкурка шлифовальная ГОСТ 13344-79 рулонная среднезернистая | м.п. | 0.5 | 2000648317
[8 empty] | Ветошь | кг | 0.25 | 2000277066
[8 empty] | Смазка "Унисма" | литр | 0.3 | 2000564435
[8 empty] | Смазка Литол-24 | кг | 0.7 | 2000249469
[8 empty] | Графит тигельный ГТ-1 | кг | 0.05 | 2000243179
[8 empty] | Подшипник 112 | шт | 1 | 2000003267
[8 empty] | Подшипник 8113 | шт | 2 | 2000116475
[8 empty] | электрокорунд нормальный | кг | 0.02 | 2000650887
[8 empty] | Втулка резьбовая СТП 24-71 36х6 лев. | шт | 1 | 2000698646
22 |  |  |  |  | Ремонт клапанов регулирующих поворотных "Регулятор РОУ – 2" на параметры 6,4-10 МПа и 18,5 МПа, 215°С (с патрубками под приварку), ДУ-150мм | шт | 1 | Шкурка шлифовальная ГОСТ 13344-79 рулонная среднезернистая | м.п. | 0.5 | 2000648317
[8 empty] | Ветошь | кг | 0.25 | 2000277066
[8 empty] | Смазка "Унисма" | литр | 0.3 | 2000564435
[8 empty] | Графит тигельный ГТ-1 | кг | 0.05 | 2000243179
[8 empty] | КМП КОЛЕЦ КГФ-К-03Ш КГФ-Г 2*4-36*24*36 | кмп | 1 | 2000539089
[8 empty] | Гайка М24 | кг | 0.89 | 2000068478
[8 empty] | Гайка М12 | кг | 0.07 | 2000068474
[8 empty] | Паронит ПОН-Б δ=3 | кг | 1 | 2000033111
23 |  |  |  |  | Замена задвижек на давление до 6.4 МПа с жестким клином (фланцевые), ДУ-150мм( Перемычки тех воды) | шт | 1 | Задвижка 30ч6бр Ду150 Ру10 | шт | 1 | 2000011573
[8 empty] | Паронит ПОН-Б δ=3 | кг | 1 | 2000033111
[8 empty] | Графит тигельный ГТ-1 | кг | 0.1 | 2000243179
[8 empty] | Болт М20х100 | кг | 4.2 | 2000068311
[8 empty] | Гайка М20 | кг | 1.1 | 2000002414
6 | Ремонт арматуры Ду100
24 | 200284249 | X111215303 | U01_01_02_00081 | БКЗ 670-140 | Ремонт задвижек "Общая на узел впрысков I и II ст" высокого и сверхвысокого давления с бесфланцевым соединением корпуса с крышкой (с патрубками под приварку), ДУ-100мм | шт | 1 | КМП КОЛЕЦ КП-03 170*145*15 ГФ-2 | кмп | 1 | 2000539093
[8 empty] | КМП КОЛЕЦ КШ-06-2*4-52*36-48-ГФ-2 | кмп | 1 | 2000539111
[8 empty] | КРУГ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ 125*16*32 25А 63 | шт | 2 | 2000581310
[8 empty] | Шкурка шлифовальная ГОСТ 13344-79 рулонная среднезернистая | м.п. | 0.5 | 2000648317
[9 empty] | кг | 0.25 | 2000277066
[8 empty] | Смазка "Унисма" | литр | 0.3 | 2000564435
[8 empty] | Смазка Литол-24 | кг | 0.7 | 2000249469
[8 empty] | Графит тигельный ГТ-1 | кг | 0.05 | 2000243179
[8 empty] | электрокорунд нормальный | кг | 0.02 | 2000650887
[8 empty] | Втулка резьбовая СТП 24-71 36х6 лев. | шт | 1 | 2000698646
[8 empty] | Подшипник 112 | шт | 1 | 2000003267
[8 empty] | Подшипник 8113 | шт | 2 | 2000116475
25 |  |  |  |  | Ремонт клапанов и затворов обратных "Обратный клапан узла впрысков" высокого и сверхвысокого давления (с патрубками под приварку), ДУ-100мм | шт | 1 | Шкурка шлифовальная ГОСТ 13344-79 рулонная среднезернистая | м.п. | 0.5 | 2000648317
[8 empty] | Ветошь | кг | 0.25 | 2000277066
[8 empty] | Смазка "Унисма" | литр | 0.3 | 2000564435
[8 empty] | Графит тигельный ГТ-1 | кг | 0.05 | 2000243179
[8 empty] | КМП КОЛЕЦ КП-03 170*145*15 ГФ-2 | кмп | 1 | 2000539093
26 |  |  |  |  | Ремонт клапанов регулирующих и дроссельных шиберных "Регуляторы помимо ГПЗ-А, Б" высокого и сверхвысокого давления (с патрубками под приварку), ДУ-100мм | шт | 2 | КМП КОЛЕЦ КП-03 170*145*15 ГФ-2 | кмп | 2 | 2000539093
[8 empty] | КМП КОЛЕЦ КШ-06-2*4-52*36-48-ГФ-2 | кмп | 2 | 2000539111
[8 empty] | Шкурка шлифовальная ГОСТ 13344-79 рулонная среднезернистая | м.п. | 0.65 | 2000648317
[8 empty] | Ветошь | кг | 0.5 | 2000277066
[8 empty] | Смазка "Унисма" | литр | 0.6 | 2000564435
[8 empty] | Смазка Литол-24 | кг | 1.5 | 2000249469
[8 empty] | Графит тигельный ГТ-1 | кг | 0.075 | 2000243179
[8 empty] | электрокорунд нормальный | кг | 0.02 | 2000650887
[8 empty] | Втулка резьбовая СТП 24-71 36х6 лев. | шт | 2 | 2000698646
[8 empty] | Подшипник 112 | шт | 2 | 2000003267
[8 empty] | Подшипник 8113 | шт | 4 | 2000116475
34 |  |  |  |  | Замена задвижек высокого и сверхвысокого давления с бесфланцевым соединением корпуса с крышкой (с патрубками под приварку), ДУ-100мм (рециркуляция ВЭК, запорная перед РПК-100). | шт | 2 | ЗАДВИЖКА 1123-100-Э DN100 PN140 Э/П П/П | шт | 1 | 2000552562
[8 empty] | ЗАДВИЖКА 1120-100-Э-01 DN100PN235Э/П П/П | шт | 1 | 2000552557
[8 empty] | Круг зачистной 125*6*22 | шт | 3 | 2000190796
[8 empty] | Электроды ТМЛ-3у Ø3 | кг | 0.948 | 2000577293 |  | 4шва( ф133*13мм)*0,79кг*0,3(корень шва)
[8 empty] | Электроды ТМЛ-3у Ø4 | кг | 2.212 | 2000725747 |  | 4шва( ф133*13мм)*0,79кг*0,7(заполнение шва)
[8 empty] | Кислород | т | 0.0021549 | 2000277735 |  | 4шва*(ф133(стенка 13мм)*3,14)*0,6м3*(1 п.м.)*2,15/1000
[8 empty] | Пропан | кг | 0.66819 | 2000022336 |  | 4шва*(ф133(стенка 13мм)*3,14)*0,4кг*(1 п.м.)
7 | Ремонт арматуры Ду80
35 | 200284244 | X111215303 | U01_01_02_00081 | БКЗ 670-140 | Ремонт задвижек "Дренажи РНП – I ст." на давление до 6.4 МПа с жестким клином (фланцевые), ДУ-80мм | шт | 2 | Шкурка шлифовальная ГОСТ 13344-79 рулонная среднезернистая | м.п. | 0.5 | 2000648317
[8 empty] | Ветошь | кг | 0.25 | 2000277066
[8 empty] | Смазка "Унисма" | литр | 0.3 | 2000564435
[8 empty] | Графит тигельный ГТ-1 | кг | 0.05 | 2000243179
[8 empty] | БОЛТ М10*60 ГОСТ7805-70 | кг | 0.57 | 2000068389
[8 empty] | Гайка М10 | кг | 0.14 | 2000690328
[8 empty] | Набивка сальниковая НГФ-С 8х8 | кг | 0.1 | 2000140375
[8 empty] | Паронит ПОН-Б δ=3 | кг | 1 | 2000033111
36 |  |  |  |  | Ремонт клапанов предохранительных пружинных полноподъемных "ПК РНП – I ст" (фланцевых), ДУ-80мм | шт | 1 | Шкурка шлифовальная ГОСТ 13344-79 рулонная среднезернистая | м.п. | 0.5 | 2000648317
[8 empty] | Ветошь | кг | 0.25 | 2000277066
[8 empty] | Смазка "Унисма" | литр | 0.3 | 2000564435
[8 empty] | Графит тигельный ГТ-1 | кг | 0.05 | 2000243179
[8 empty] | Паронит ПОН-Б δ=3 | кг | 1 | 2000033111
37 |  |  |  |  | Снятие, установка клапанов предохранительных пружинных полноподъемных (фланцевых), ДУ-80мм | шт | 1 | Круг зачистной 125*6*22 | шт | 1 | 2000190796
[8 empty] | Электроды ТМЛ-3у Ø3 | кг | 0.12 | 2000577293 |  | 2шва( ф76*7мм)*0,2кг*0,3(корень шва)
[8 empty] | Электроды ТМЛ-3у Ø4 | кг | 0.28 | 2000725747 |  | 2шва( ф76*7мм)*0,2кг*0,7(заполнение шва)
[8 empty] | Кислород | т | 0.00030785 | 2000277735 |  | 2шва*(ф76(стенка 7мм)*3,14)*0,3м3*(1 п.м.)*2,15/1000
[8 empty] | Пропан | кг | 0.095456 | 2000022336 |  | 2шва*(ф76(стенка 7мм)*3,14)*0,2кг*(1 п.м.)
8 | Ремонт арматуры Ду65
49 |  |  |  |  | Ремонт клапанов и затворов обратных "Обратный клапан на линии дренажей с трубопроводов ППГ" высокого и сверхвысокого давления (с патрубками под приварку), ДУ-65мм | шт | 4 | Шкурка шлифовальная ГОСТ 13344-79 рулонная среднезернистая | м.п. | 1 | 2000648317
[8 empty] | Кольцо сальника ТРГ 62х36х78 | кмп | 4 | 2000539072
[8 empty] | Смазка "Унисма" | литр | 0.6 | 2000564435
[8 empty] | Ветошь | кг | 0.5 | 2000277066
[8 empty] | электрокорунд нормальный | кг | 0.02 | 2000650887
[8 empty] | ШЛИФКРУГ 63*63*20 24А | шт | 6 | 2000046069
[8 empty] | Графит тигельный ГТ-1 | кг | 0.08 | 2000243179
[8 empty] | Смазка Литол-24 | кг | 0.5 | 2000249469
50 |  |  |  |  | Ремонт вентилей запорных, регулирующих и дроссельных "Пар от II и III отборов на паромазутное Кольцо" высокого и сверхвысокого давления с безфланцевым резьбовым соединением бугеля с корпусом (с патрубками под приварку), ДУ-65мм | шт | 1 | Шкурка шлифовальная ГОСТ 13344-79 рулонная среднезернистая | м.п. | 0.25 | 2000648317
[8 empty] | Кольцо сальника ТРГ 62х36х78 | кмп | 1 | 2000539072
[8 empty] | Смазка "Унисма" | литр | 0.3 | 2000564435
[8 empty] | Ветошь | кг | 0.25 | 2000277066
[8 empty] | электрокорунд нормальный | кг | 0.02 | 2000650887
[8 empty] | ШЛИФКРУГ 63*63*20 24А | шт | 2 | 2000046069
[8 empty] | Графит тигельный ГТ-1 | кг | 0.05 | 2000243179
[8 empty] | Смазка Литол-24 | кг | 0.1 | 2000249469
51 |  |  |  |  | Ремонт клапанов и затворов обратных "Обратный клапан на линии пара от II и III отборов на паромазутное Кольцо" высокого и сверхвысокого давления (с патрубками под приварку), ДУ-65мм | шт | 1 | Шкурка шлифовальная ГОСТ 13344-79 рулонная среднезернистая | м.п. | 0.5 | 2000648317
[8 empty] | Кольцо сальника ТРГ 62х36х78 | кмп | 1 | 2000539072
[8 empty] | Смазка "Унисма" | литр | 0.3 | 2000564435
[8 empty] | Ветошь | кг | 0.25 | 2000277066
[8 empty] | электрокорунд нормальный | кг | 0.02 | 2000650887
[8 empty] | ШЛИФКРУГ 63*63*20 24А | шт | 2 | 2000046069
[8 empty] | Графит тигельный ГТ-1 | кг | 0.05 | 2000243179
54 |  |  |  |  | Ремонт вентилей запорных, регулирующих и дроссельных "Общие вентиля дренажей пароперегревателя." высокого и сверхвысокого давления с безфланцевым резьбовым соединением бугеля с корпусом (с патрубками под приварку), ДУ-65мм | шт | 2 | Шкурка шлифовальная ГОСТ 13344-79 рулонная среднезернистая | м.п. | 0.5 | 2000648317
[8 empty] | Кольцо сальника ТРГ 62х36х78 | кмп | 2 | 2000539072
[8 empty] | Смазка "Унисма" | литр | 0.3 | 2000564435
[8 empty] | Ветошь | кг | 0.25 | 2000277066
[8 empty] | электрокорунд нормальный | кг | 0.02 | 2000650887
[8 empty] | ШЛИФКРУГ 63*63*20 24А | шт | 4 | 2000046069
[8 empty] | Графит тигельный ГТ-1 | кг | 0.05 | 2000243179
[8 empty] | Смазка Литол-24 | кг | 0.1 | 2000249469
55 |  |  |  |  | Ремонт вентилей запорных, регулирующих и дроссельных "Защита РНП – I ст" высокого и сверхвысокого давления с безфланцевым резьбовым соединением бугеля с корпусом (с патрубками под приварку), ДУ-65мм | шт | 1 | Шкурка шлифовальная ГОСТ 13344-79 рулонная среднезернистая | м.п. | 0.25 | 2000648317
[8 empty] | Кольцо сальника ТРГ 62х36х78 | кмп | 1 | 2000539072
[8 empty] | Смазка "Унисма" | литр | 0.3 | 2000564435
[8 empty] | Ветошь | кг | 0.25 | 2000277066
[8 empty] | электрокорунд нормальный | кг | 0.02 | 2000650887
[8 empty] | ШЛИФКРУГ 63*63*20 24А | шт | 2 | 2000046069
[8 empty] | Графит тигельный ГТ-1 | кг | 0.05 | 2000243179
[8 empty] | Смазка Литол-24 | кг | 0.1 | 2000249469
56 |  |  |  |  | Ремонт вентилей запорных, регулирующих и дроссельных "Дренажи ВЭК" высокого и сверхвысокого давления с безфланцевым резьбовым соединением бугеля с корпусом (с патрубками под приварку), ДУ-65мм | шт | 2 | Шкурка шлифовальная ГОСТ 13344-79 рулонная среднезернистая | м.п. | 0.5 | 2000648317
[8 empty] | Кольцо сальника ТРГ 62х36х78 | кмп | 2 | 2000539072
[8 empty] | Смазка "Унисма" | литр | 0.3 | 2000564435
[8 empty] | Ветошь | кг | 0.25 | 2000277066
[8 empty] | электрокорунд нормальный | кг | 0.02 | 2000650887
[8 empty] | ШЛИФКРУГ 63*63*20 24А | шт | 4 | 2000046069
[8 empty] | Графит тигельный ГТ-1 | кг | 0.05 | 2000243179
[8 empty] | Смазка Литол-24 | кг | 0.1 | 2000249469
59 |  |  |  |  | Замена вентилей запорных, регулирующих и дроссельных "Дренажи с калориферов в РКК." высокого и сверхвысокого давления с безфланцевым резьбовым соединением бугеля с корпусом (с патрубками под приварку), ДУ-65мм | шт | 1 | Клапан запорный 1052-65-0 | шт | 1 | 2000552599
[8 empty] | Круг зачистной 125*6*22 | шт | 1 | 2000190796
[8 empty] | Электроды ЦУ Ø2,5 | кг | 0.21 | 2000546330 |  | 2шва( ф60*6мм)*0,105кг(один шов)
[8 empty] | Кислород | т | 0.00022521 | 2000277735 |  | 2шва*(ф60(стенка 6мм)*3,14)*0,278м3*(1 п.м.)*2,15/1000
[8 empty] | Пропан | кг | 0.062926 | 2000022336 |  | 2шва*(ф60(стенка 6мм)*3,14)*0,167кг*(1 п.м.)
60 |  |  |  |  | Замена вентилей запорных, регулирующих и дроссельных "Дренажи с калориферов в дренажный бак" высокого и сверхвысокого давления с безфланцевым резьбовым соединением бугеля с корпусом (с патрубками под приварку), ДУ-65мм | шт | 1 | Клапан запорный 1052-65-0 | шт | 1 | 2000552599
[8 empty] | Круг зачистной 125*6*22 | шт | 1 | 2000190796
[8 empty] | Электроды ЦУ Ø2,5 | кг | 0.21 | 2000546330 |  | 2шва( ф60*6мм)*0,105кг(один шов)
[8 empty] | Кислород | т | 0.00022521 | 2000277735 |  | 2шва*(ф60(стенка 6мм)*3,14)*0,278м3*(1 п.м.)*2,15/1000
[8 empty] | Пропан | кг | 0.062926 | 2000022336 |  | 2шва*(ф60(стенка 6мм)*3,14)*0,167кг*(1 п.м.)
61 |  |  |  |  | Замена вентилей запорных, регулирующих и дроссельных высокого и сверхвысокого давления с безфланцевым резьбовым соединением бугеля с корпусом (с патрубками под приварку), ДУ-40,50,65мм( Общие вентиля дренажей котла, рец-я ПЭН, общие дренажи п/п, дренажи ППГ, паромазутное кольцо, запорные мазута) | шт | 10 | Клапан запорный 1052-65-0 | шт | 4 | 2000552599
[8 empty] | Клапан запорный 1057-65-0 | шт | 6 | 2000165841
[8 empty] | Круг зачистной 125*6*22 | шт | 6 | 2000190796
[8 empty] | Электроды ЦУ Ø2,5 | кг | 2.1 | 2000546330 |  | 20швов( ф60*6мм)*0,105кг(один шов)
[8 empty] | Кислород | т | 0.0022521 | 2000277735 |  | 20швов*(ф60(стенка 6мм)*3,14)*0,278м3*(1 п.м.)*2,15/1000
[8 empty] | Пропан | кг | 0.62926 | 2000022336 |  | 20швов*(ф60(стенка 6мм)*3,14)*0,167кг*(1 п.м.)
9 | Ремонт арматуры Ду50
62 | 200284249 | X111215303 | U01_01_02_00081 | БКЗ 670-140 | Ремонт вентилей запорных, регулирующих и дроссельных "Регулятор уровня в РНП – I ст" на давление 6,4-10 МПа (с патрубками под приварку), Ду 50 мм | шт | 1 | Шкурка шлифовальная ГОСТ 13344-79 рулонная среднезернистая | м.п. | 0.5 | 2000648317
[8 empty] | Смазка "Унисма" | литр | 0.3 | 2000564435
[8 empty] | Графит тигельный ГТ-1 | кг | 0.05 | 2000243179
[8 empty] | Ветошь | кг | 0.25 | 2000277066
[8 empty] | Паронит ПОН-Б δ=3 | кг | 0.5 | 2000033111
66 |  |  |  |  | Замена задвижек "Индивидуальные на побудительные сопла каналов ГЗУ" на давление до 6.4 МПа с подвижными тарелками (фланцевые), Ду 50 мм | шт | 20 | Задвижка 30ч6бр Ду50 Ру10 | шт | 20 | 2000008363
[8 empty] | Паронит ПОН-Б δ=3 | кг | 7 | 2000033111
[8 empty] | БОЛТ М12*70 ГОСТ7798-70 | кг | 12 | 2000068355
[8 empty] | Гайка М12 | кг | 2.8 | 2000068474
[8 empty] | Графит тигельный ГТ-1 | кг | 1 | 2000243179
67 |  |  |  |  | Замена задвижек "Промывка Подшипников ШТ" на давление до 6.4 МПа с подвижными тарелками (фланцевые), Ду 50 мм | шт | 4 | Задвижка 30ч6бр Ду50 Ру10 | шт | 4 | 2000008363
[8 empty] | Паронит ПОН-Б δ=3 | кг | 2 | 2000033111
[8 empty] | БОЛТ М12*70 ГОСТ7798-70 | кг | 2.4 | 2000068355
[8 empty] | Гайка М12 | кг | 0.56 | 2000068474
[8 empty] | Графит тигельный ГТ-1 | кг | 0.2 | 2000243179
10 | Ремонт арматуры Ду25
69 | 200284249 | X111215303 | U01_01_02_00081 | БКЗ 670-140 | Ремонт клапанов и затворов обратных "Обратный клапан на узле аварийного впрыска" высокого и сверхвысокого давления (с патрубками под приварку), ДУ-20-25мм | шт | 1 | Шкурка шлифовальная ГОСТ 13344-79 рулонная среднезернистая | м.п. | 0.5 | 2000648317
[8 empty] | Смазка "Унисма" | литр | 0.3 | 2000564435
[8 empty] | Графит тигельный ГТ-1 | кг | 0.05 | 2000243179
[8 empty] | Ветошь | кг | 0.25 | 2000277066
[8 empty] | БРУСОК ШЛИФОВАЛЬНЫЙ 20*20*150 25А 90 | шт | 1 | 2000544228
[8 empty] | КМП КОЛЕЦ К-05Ш КГФ-Г 4*2-32*20*36 | кмп | 1 | 2000539079
70 |  |  |  |  | Ремонт клапанов импульсных "ИПК ППХ-А,Б,В" на параметры: 10 МПа, 540°С; 14 МПа, 570°С; 25,5 МПа, 565°С; 4,1 МПа, 570°С, Ду 25 мм | шт | 3 | Шкурка шлифовальная ГОСТ 13344-79 рулонная среднезернистая | м.п. | 0.5 | 2000648317
[8 empty] | БРУСОК ШЛИФОВАЛЬНЫЙ 20*20*150 25А 90 | шт | 1 | 2000544228
[8 empty] | Смазка "Унисма" | литр | 0.3 | 2000564435
[8 empty] | Графит тигельный ГТ-1 | кг | 0.05 | 2000243179
[8 empty] | Ветошь | кг | 0.25 | 2000277066
71 |  |  |  |  | Снятие, установка клапанов импульсных на параметры: 10 МПа, 540°С; 14 МПа, 570°С; 25,5 МПа, 565°С; 4,1 МПа, 570°С, Ду 25 мм | шт | 3 | Круг зачистной 125*6*22 | шт | 1 | 2000190796
[8 empty] | Электроды ЦУ Ø2,5 | кг | 0.33 | 2000546330 |  | 6швов( ф32*6мм)*0,055кг(один шов)
[8 empty] | Кислород | т | 0.00036034 | 2000277735 |  | 6швов*(ф32(стенка 6мм)*3,14)*0,278м3*(1 п.м.)*2,15/1000
[8 empty] | Пропан | кг | 0.10068 | 2000022336 |  | 6швов*(ф32(стенка 6мм)*3,14)*0,167кг*(1 п.м.)
72 |  |  |  |  | Ремонт вентилей запорных с электромагнитным приводом серии СВВ, ДУ-25 мм | шт | 2 | Шкурка шлифовальная ГОСТ 13344-79 рулонная среднезернистая | м.п. | 0.5 | 2000648317
[8 empty] | БРУСОК ШЛИФОВАЛЬНЫЙ 20*20*150 25А 90 | шт | 1 | 2000544228
[8 empty] | Смазка "Унисма" | литр | 0.3 | 2000564435
[8 empty] | Графит тигельный ГТ-1 | кг | 0.05 | 2000243179
[8 empty] | Ветошь | кг | 0.25 | 2000277066
73 |  |  |  |  | Ремонт клапанов и затворов обратных "Обратные клапана на продувочных линиях" высокого и сверхвысокого давления (с патрубками под приварку), ДУ-20-25мм | шт | 6 | Шкурка шлифовальная ГОСТ 13344-79 рулонная среднезернистая | м.п. | 0.5 | 2000648317
[8 empty] | Смазка "Унисма" | литр | 0.3 | 2000564435
[8 empty] | Графит тигельный ГТ-1 | кг | 0.05 | 2000243179
[8 empty] | Ветошь | кг | 0.25 | 2000277066
[8 empty] | БРУСОК ШЛИФОВАЛЬНЫЙ 20*20*150 25А 90 | шт | 2 | 2000544228
[8 empty] | КМП КОЛЕЦ К-05Ш КГФ-Г 4*2-32*20*36 | кмп | 6 | 2000539079
74 |  |  |  |  | Ремонт клапанов и затворов обратных "Обратный клапан на фосфатной линии." высокого и сверхвысокого давления (с патрубками под приварку), ДУ-20-25мм | шт | 2 | Шкурка шлифовальная ГОСТ 13344-79 рулонная среднезернистая | м.п. | 0.5 | 2000648317
[8 empty] | Смазка "Унисма" | литр | 0.3 | 2000564435
[8 empty] | Графит тигельный ГТ-1 | кг | 0.05 | 2000243179
[8 empty] | Ветошь | кг | 0.25 | 2000277066
[8 empty] | БРУСОК ШЛИФОВАЛЬНЫЙ 20*20*150 25А 90 | шт | 1 | 2000544228
[8 empty] | КМП КОЛЕЦ К-05Ш КГФ-Г 4*2-32*20*36 | кмп | 2 | 2000539079
75 |  |  |  |  | Замена вентилей "Охлаждение блока подшипников ДВ" на давление до 6,4МПа (муфтовые и фланцевые) ДУ-25 мм | шт | 2 | КЛАПАН 15Б1П DN25 PN16 Б/ПР МАХОВ МУФТ А | шт | 2 | 2000539527
76 |  |  |  |  | Замена вентилей "Вход, выход МО М/С ДС" на давление до 6,4МПа (муфтовые и фланцевые) ДУ-25,32 мм | шт | 2 | КЛАПАН 15Б1П DN25 PN16 Б/ПР МАХОВ МУФТ А | шт | 2 | 2000539527
77 |  |  |  |  | Замена вентилей "Вход, выход, помимо МО" на давление до 6,4МПа (муфтовые и фланцевые) ДУ-25,32 мм | шт | 2 | КЛАПАН 15Б1П DN25 PN16 Б/ПР МАХОВ МУФТ А | шт | 2 | 2000539527
78 |  |  |  |  | Замена вентилей "Вход, выход с сетчатого фильтра, дренаж" на давление до 6,4МПа (муфтовые и фланцевые) ДУ-25,32 мм | шт | 6 | КЛАПАН 15Б1П DN25 PN16 Б/ПР МАХОВ МУФТ А | шт | 6 | 2000539527
79 |  |  |  |  | Замена вентилей "Всас, напор маслонасосов" на давление до 6,4МПа (муфтовые и фланцевые) ДУ-25,32 мм | шт | 4 | КЛАПАН 15Б1П DN25 PN16 Б/ПР МАХОВ МУФТ А | шт | 4 | 2000539527
[8 empty] | Лента ФУМ 19*0,2мм 10М ГОСТ24222-80 | шт | 2 | 2000162948
80 |  |  |  |  | Ремонт вентилей "Обратный и редукционный клапан" на давление до 6,4МПа (муфтовые и фланцевые) ДУ-25,32 мм | шт | 6 | Шкурка шлифовальная ГОСТ 13344-79 рулонная среднезернистая | м.п. | 0.5 | 2000648317
[8 empty] | Смазка "Унисма" | литр | 0.3 | 2000564435
[8 empty] | Графит тигельный ГТ-1 | кг | 0.05 | 2000243179
[8 empty] | Ветошь | кг | 0.25 | 2000277066
[8 empty] | БРУСОК ШЛИФОВАЛЬНЫЙ 20*20*150 25А 90 | шт | 1 | 2000544228
11 | Ремонт арматуры Ду10;20
81 | 200284244 | X111215303 | U01_01_02_00081 | БКЗ 670-140 | Ремонт вентилей запорных, регулирующих и дроссельных "Вход на узел аварийного впрыска (общая)" высокого и сверхвысокого давления с безфланцевым резьбовым соединением бугеля с корпусом с патрубками под приварку), ДУ-20мм | шт | 1 | Шкурка шлифовальная ГОСТ 13344-79 рулонная среднезернистая | м.п. | 0.5 | 2000648317
[8 empty] | Смазка "Унисма" | литр | 0.3 | 2000564435
[8 empty] | Графит тигельный ГТ-1 | кг | 0.05 | 2000243179
[8 empty] | Ветошь | кг | 0.25 | 2000277066
[8 empty] | БРУСОК ШЛИФОВАЛЬНЫЙ 20*20*150 25А 90 | шт | 1 | 2000544228
[8 empty] | КМП КОЛЕЦ К-05Ш КГФ-Г 4*2-32*20*36 | кмп | 1 | 2000539079
82 |  |  |  |  | Ремонт клапанов регулирующих и дроссельных "Регуляторы аварийного впрыска" шиберных высокого и сверхвысокого давления (с патрубками под приварку), ДУ-20мм | шт | 2 | БРУСОК ШЛИФОВАЛЬНЫЙ 20*20*150 25А 90 | шт | 1 | 2000544228
[8 empty] | Шкурка шлифовальная ГОСТ 13344-79 рулонная среднезернистая | м.п. | 0.5 | 2000648317
[8 empty] | Графит тигельный ГТ-1 | кг | 0.05 | 2000243179
[8 empty] | Смазка Литол-24 | кг | 0.1 | 2000249469
[8 empty] | Смазка "Унисма" | литр | 0.3 | 2000564435
[8 empty] | Ветошь | кг | 0.25 | 2000277066
[8 empty] | Кольцо сальника ТРГ 36х24х36 | кмп | 2 | 2000539110
[8 empty] | ПРУТОК БРАЖ9-4 50*3000 ГОСТ1628-78 | кг | 1 | 2000556352
[8 empty] | электрокорунд нормальный | кг | 0.02 | 2000650887
83 |  |  |  |  | Ремонт вентилей запорных, регулирующих и дроссельных "Запорная арматура на узел аварийного впрыска по потокам" высокого и сверхвысокого давления с безфланцевым резьбовым соединением бугеля с корпусом с патрубками под приварку), ДУ-20мм | шт | 2 | Шкурка шлифовальная ГОСТ 13344-79 рулонная среднезернистая | м.п. | 0.5 | 2000648317
[8 empty] | Смазка "Унисма" | литр | 0.3 | 2000564435
[8 empty] | Графит тигельный ГТ-1 | кг | 0.05 | 2000243179
[8 empty] | Ветошь | кг | 0.25 | 2000277066
[8 empty] | БРУСОК ШЛИФОВАЛЬНЫЙ 20*20*150 25А 90 | шт | 1 | 2000544228
[8 empty] | КМП КОЛЕЦ К-05Ш КГФ-Г 4*2-32*20*36 | кмп | 2 | 2000539079
84 |  |  |  |  | Ремонт вентилей запорных, регулирующих и дроссельных "Перемычка между потоками на узел аварийного впрыска" высокого и сверхвысокого давления с безфланцевым резьбовым соединением бугеля с корпусом с патрубками под приварку), ДУ-20мм | шт | 2 | Шкурка шлифовальная ГОСТ 13344-79 рулонная среднезернистая | м.п. | 0.5 | 2000648317
[8 empty] | Смазка "Унисма" | литр | 0.3 | 2000564435
[8 empty] | Графит тигельный ГТ-1 | кг | 0.05 | 2000243179
[8 empty] | Ветошь | кг | 0.25 | 2000277066
[8 empty] | БРУСОК ШЛИФОВАЛЬНЫЙ 20*20*150 25А 90 | шт | 1 | 2000544228
[8 empty] | КМП КОЛЕЦ К-05Ш КГФ-Г 4*2-32*20*36 | кмп | 2 | 2000539079
85 |  |  |  |  | Ремонт вентилей запорных, регулирующих и дроссельных "Дренажи с узла аварийного впрыска" высокого и сверхвысокого давления с безфланцевым резьбовым соединением бугеля с корпусом с патрубками под приварку), ДУ-20мм | шт | 2 | Шкурка шлифовальная ГОСТ 13344-79 рулонная среднезернистая | м.п. | 0.5 | 2000648317
[8 empty] | Смазка "Унисма" | литр | 0.3 | 2000564435
[8 empty] | Графит тигельный ГТ-1 | кг | 0.05 | 2000243179
[8 empty] | Ветошь | кг | 0.25 | 2000277066
[8 empty] | БРУСОК ШЛИФОВАЛЬНЫЙ 20*20*150 25А 90 | шт | 1 | 2000544228
[8 empty] | КМП КОЛЕЦ К-05Ш КГФ-Г 4*2-32*20*36 | кмп | 2 | 2000539079
86 |  |  |  |  | Ремонт вентилей запорных, регулирующих и дроссельных "Дренажи СУП" высокого и сверхвысокого давления с безфланцевым резьбовым соединением бугеля с корпусом с патрубками под приварку), ДУ-20мм | шт | 7 | Шкурка шлифовальная ГОСТ 13344-79 рулонная среднезернистая | м.п. | 0.5 | 2000648317
[8 empty] | Смазка "Унисма" | литр | 0.3 | 2000564435
[8 empty] | Графит тигельный ГТ-1 | кг | 0.05 | 2000243179
[8 empty] | Ветошь | кг | 0.25 | 2000277066
[8 empty] | БРУСОК ШЛИФОВАЛЬНЫЙ 20*20*150 25А 90 | шт | 1 | 2000544228
[8 empty] | КМП КОЛЕЦ К-05Ш КГФ-Г 4*2-32*20*36 | кмп | 7 | 2000539079
87 |  |  |  |  | Ремонт клапанов регулирующих и дроссельных шиберных "Регуляторы впрыска II ст." высокого и сверхвысокого давления (с патрубками под приварку), ДУ-20мм | шт | 2 | БРУСОК ШЛИФОВАЛЬНЫЙ 20*20*150 25А 90 | шт | 1 | 2000544228
[8 empty] | Шкурка шлифовальная ГОСТ 13344-79 рулонная среднезернистая | м.п. | 0.5 | 2000648317
[8 empty] | Графит тигельный ГТ-1 | кг | 0.05 | 2000243179
[8 empty] | Смазка Литол-24 | кг | 0.1 | 2000249469
[8 empty] | Смазка "Унисма" | литр | 0.3 | 2000564435
[8 empty] | Ветошь | кг | 0.25 | 2000277066
[8 empty] | Кольцо сальника ТРГ 36х24х36 | кмп | 2 | 2000539110
[8 empty] | ПРУТОК БРАЖ9-4 50*3000 ГОСТ1628-78 | кг | 1 | 2000556352
[8 empty] | электрокорунд нормальный | кг | 0.02 | 2000650887
88 |  |  |  |  | Ремонт вентилей запорных, регулирующих и дроссельных "Дренажи с узла впрысков I и II ст." высокого и сверхвысокого давления с безфланцевым резьбовым соединением бугеля с корпусом с патрубками под приварку), ДУ-20мм | шт | 2 | Шкурка шлифовальная ГОСТ 13344-79 рулонная среднезернистая | м.п. | 0.5 | 2000648317
[8 empty] | Смазка "Унисма" | литр | 0.3 | 2000564435
[8 empty] | Графит тигельный ГТ-1 | кг | 0.05 | 2000243179
[8 empty] | Ветошь | кг | 0.25 | 2000277066
[8 empty] | БРУСОК ШЛИФОВАЛЬНЫЙ 20*20*150 25А 90 | шт | 1 | 2000544228
[8 empty] | КМП КОЛЕЦ К-05Ш КГФ-Г 4*2-32*20*36 | кмп | 2 | 2000539079
89 |  |  |  |  | Ремонт вентилей запорных, регулирующих и дроссельных "Дренажи с фильтров за узлом впрысков I и II ст. и аварийного впрыска." высокого и сверхвысокого давления с безфланцевым резьбовым соединением бугеля с корпусом с патрубками под приварку), ДУ-20мм | шт | 8 | Шкурка шлифовальная ГОСТ 13344-79 рулонная среднезернистая | м.п. | 0.5 | 2000648317
[8 empty] | Смазка "Унисма" | литр | 0.3 | 2000564435
[8 empty] | Графит тигельный ГТ-1 | кг | 0.05 | 2000243179
[8 empty] | Ветошь | кг | 0.25 | 2000277066
[8 empty] | БРУСОК ШЛИФОВАЛЬНЫЙ 20*20*150 25А 90 | шт | 1 | 2000544228
[8 empty] | КМП КОЛЕЦ К-05Ш КГФ-Г 4*2-32*20*36 | кмп | 8 | 2000539079
90 |  |  |  |  | Ремонт вентилей запорных, регулирующих и дроссельных "ПВ до СУП на Кольцо дренажей периодической продувки" высокого и сверхвысокого давления с безфланцевым резьбовым соединением бугеля с корпусом с патрубками под приварку), ДУ-20мм | шт | 2 | Шкурка шлифовальная ГОСТ 13344-79 рулонная среднезернистая | м.п. | 0.5 | 2000648317
[8 empty] | Смазка "Унисма" | литр | 0.3 | 2000564435
[8 empty] | Графит тигельный ГТ-1 | кг | 0.05 | 2000243179
[8 empty] | Ветошь | кг | 0.25 | 2000277066
[8 empty] | БРУСОК ШЛИФОВАЛЬНЫЙ 20*20*150 25А 90 | шт | 1 | 2000544228
[8 empty] | КМП КОЛЕЦ К-05Ш КГФ-Г 4*2-32*20*36 | кмп | 2 | 2000539079
91 |  |  |  |  | Ремонт вентилей запорных, регулирующих и дроссельных "Дренажи за ГПЗ-А, Б" высокого и сверхвысокого давления с безфланцевым резьбовым соединением бугеля с корпусом с патрубками под приварку), ДУ-20мм | шт | 4 | Шкурка шлифовальная ГОСТ 13344-79 рулонная среднезернистая | м.п. | 1 | 2000648317
[8 empty] | Смазка "Унисма" | литр | 0.6 | 2000564435
[8 empty] | Графит тигельный ГТ-1 | кг | 0.1 | 2000243179
[8 empty] | Ветошь | кг | 1 | 2000277066
[8 empty] | БРУСОК ШЛИФОВАЛЬНЫЙ 20*20*150 25А 90 | шт | 1 | 2000544228
[8 empty] | КМП КОЛЕЦ К-05Ш КГФ-Г 4*2-32*20*36 | кмп | 4 | 2000539079
92 |  |  |  |  | Ремонт клапанов импульсных "ИПК РОУ-2 " на параметры: 10 МПа, 540°С; 14 МПа, 570°С; 25,5 МПа, 565°С; 4,1 МПа, 570°С, Ду 20 мм | шт | 1 | Шкурка шлифовальная ГОСТ 13344-79 рулонная среднезернистая | м.п. | 0.25 | 2000648317
[8 empty] | БРУСОК ШЛИФОВАЛЬНЫЙ 20*20*150 25А 90 | шт | 1 | 2000544228
[8 empty] | Смазка "Унисма" | литр | 0.3 | 2000564435
[8 empty] | Графит тигельный ГТ-1 | кг | 0.05 | 2000243179
[8 empty] | Ветошь | кг | 0.25 | 2000277066
93 |  |  |  |  | Снятие, установка клапана импульсного ИПК РОУ-2 на параметры: 10 МПа, 540°С; 14 МПа, 570°С; 25,5 МПа, 565°С; 4,1 МПа, 570°С, Ду 20 мм | шт | 1 | Круг зачистной 125*6*22 | шт | 1 | 2000190796
[8 empty] | Электроды ЦУ Ø2,5 | кг | 0.11 | 2000546330 |  | 2шва( ф32*6мм)*0,055кг(один шов)
[8 empty] | Кислород | т | 0.00012011 | 2000277735 |  | 2шва*(ф32(стенка 6мм)*3,14)*0,278м3*(1 п.м.)*2,15/1000
[8 empty] | Пропан | кг | 0.03356 | 2000022336 |  | 2шва*(ф32(стенка 6мм)*3,14)*0,167кг*(1 п.м.)
94 |  |  |  |  | Ремонт вентилей запорных, регулирующих и дроссельных "Запорные вентиля по пару на паромазутное Кольцо" высокого и сверхвысокого давления с безфланцевым резьбовым соединением бугеля с корпусом с патрубками под приварку), ДУ-20мм | шт | 12 | Шкурка шлифовальная ГОСТ 13344-79 рулонная среднезернистая | м.п. | 3 | 2000648317
[8 empty] | Смазка "Унисма" | литр | 0.9 | 2000564435
[8 empty] | Графит тигельный ГТ-1 | кг | 1.5 | 2000243179
[8 empty] | Ветошь | кг | 2.5 | 2000277066
[8 empty] | БРУСОК ШЛИФОВАЛЬНЫЙ 20*20*150 25А 90 | шт | 2 | 2000544228
[8 empty] | КМП КОЛЕЦ К-05Ш КГФ-Г 4*2-32*20*36 | кмп | 12 | 2000539079
95 |  |  |  |  | Ремонт вентилей запорных, регулирующих и дроссельных "Мазутная запорная арматура на мазутные форсунки" высокого и сверхвысокого давления с безфланцевым резьбовым соединением бугеля с корпусом с патрубками под приварку), ДУ-20мм | шт | 16 | Шкурка шлифовальная ГОСТ 13344-79 рулонная среднезернистая | м.п. | 4 | 2000648317
[8 empty] | Смазка "Унисма" | литр | 1.2 | 2000564435
[8 empty] | Графит тигельный ГТ-1 | кг | 2 | 2000243179
[8 empty] | Ветошь | кг | 5 | 2000277066
[8 empty] | БРУСОК ШЛИФОВАЛЬНЫЙ 20*20*150 25А 90 | шт | 3 | 2000544228
[8 empty] | КМП КОЛЕЦ К-05Ш КГФ-Г 4*2-32*20*36 | кмп | 16 | 2000539079
96 |  |  |  |  | Ремонт вентилей запорных, регулирующих и дроссельных "Запорная арматура на продувочных линиях" высокого и сверхвысокого давления с безфланцевым резьбовым соединением бугеля с корпусом с патрубками под приварку), ДУ-20мм | шт | 6 | Шкурка шлифовальная ГОСТ 13344-79 рулонная среднезернистая | м.п. | 3 | 2000648317
[8 empty] | Смазка "Унисма" | литр | 0.6 | 2000564435
[8 empty] | Графит тигельный ГТ-1 | кг | 0.25 | 2000243179
[8 empty] | Ветошь | кг | 2 | 2000277066
[8 empty] | БРУСОК ШЛИФОВАЛЬНЫЙ 20*20*150 25А 90 | шт | 2 | 2000544228
[8 empty] | КМП КОЛЕЦ К-05Ш КГФ-Г 4*2-32*20*36 | кмп | 6 | 2000539079
97 |  |  |  |  | Ремонт вентилей запорных, регулирующих и дроссельных "Дренажи с коллекторов периодической продувки" высокого и сверхвысокого давления с безфланцевым резьбовым соединением бугеля с корпусом с патрубками под приварку), ДУ-20мм | шт | 2 | Шкурка шлифовальная ГОСТ 13344-79 рулонная среднезернистая | м.п. | 0.5 | 2000648317
[8 empty] | Смазка "Унисма" | литр | 0.3 | 2000564435
[8 empty] | Графит тигельный ГТ-1 | кг | 0.25 | 2000243179
[8 empty] | Ветошь | кг | 0.5 | 2000277066
[8 empty] | БРУСОК ШЛИФОВАЛЬНЫЙ 20*20*150 25А 90 | шт | 1 | 2000544228
[8 empty] | КМП КОЛЕЦ К-05Ш КГФ-Г 4*2-32*20*36 | кмп | 2 | 2000539079
98 |  |  |  |  | Ремонт вентилей запорных, регулирующих и дроссельных "Дренажи пароперегревателя (отм. 24, 36, 48)" высокого и сверхвысокого давления с безфланцевым резьбовым соединением бугеля с корпусом с патрубками под приварку), ДУ-20мм | шт | 20 | Шкурка шлифовальная ГОСТ 13344-79 рулонная среднезернистая | м.п. | 5 | 2000648317
[8 empty] | Смазка "Унисма" | литр | 3 | 2000564435
[8 empty] | Графит тигельный ГТ-1 | кг | 3 | 2000243179
[8 empty] | Ветошь | кг | 5 | 2000277066
[8 empty] | БРУСОК ШЛИФОВАЛЬНЫЙ 20*20*150 25А 90 | шт | 4 | 2000544228
[8 empty] | КМП КОЛЕЦ К-05Ш КГФ-Г 4*2-32*20*36 | кмп | 20 | 2000539079
99 |  |  |  |  | Ремонт вентилей запорных, регулирующих и дроссельных "Запорная арматура непрерывной продувки" высокого и сверхвысокого давления с безфланцевым резьбовым соединением бугеля с корпусом с патрубками под приварку), ДУ-20мм | шт | 4 | Шкурка шлифовальная ГОСТ 13344-79 рулонная среднезернистая | м.п. | 1 | 2000648317
[8 empty] | Смазка "Унисма" | литр | 0.3 | 2000564435
[8 empty] | Графит тигельный ГТ-1 | кг | 0.5 | 2000243179
[8 empty] | Ветошь | кг | 1 | 2000277066
[8 empty] | БРУСОК ШЛИФОВАЛЬНЫЙ 20*20*150 25А 90 | шт | 1 | 2000544228
[8 empty] | КМП КОЛЕЦ К-05Ш КГФ-Г 4*2-32*20*36 | кмп | 4 | 2000539079
100 |  |  |  |  | Ремонт клапанов регулирующих и дроссельных шиберных "Регуляторы непрерывной продувки" высокого и сверхвысокого давления (с патрубками под приварку), ДУ-20мм | шт | 2 | БРУСОК ШЛИФОВАЛЬНЫЙ 20*20*150 25А 90 | шт | 1 | 2000544228
[8 empty] | Шкурка шлифовальная ГОСТ 13344-79 рулонная среднезернистая | м.п. | 0.5 | 2000648317
[8 empty] | Графит тигельный ГТ-1 | кг | 0.05 | 2000243179
[8 empty] | Смазка Литол-24 | кг | 0.1 | 2000249469
[8 empty] | Смазка "Унисма" | литр | 0.3 | 2000564435
[8 empty] | Ветошь | кг | 0.25 | 2000277066
[8 empty] | Кольцо сальника ТРГ 36х24х36 | кмп | 2 | 2000539110
[8 empty] | ПРУТОК БРАЖ9-4 50*3000 ГОСТ1628-78 | кг | 1 | 2000556352
[8 empty] | электрокорунд нормальный | кг | 0.02 | 2000650887
101 |  |  |  |  | Ремонт вентилей запорных, регулирующих и дроссельных "Запорная арматура на фосфатной линии" высокого и сверхвысокого давления с безфланцевым резьбовым соединением бугеля с корпусом с патрубками под приварку), ДУ-20мм | шт | 4 | Шкурка шлифовальная ГОСТ 13344-79 рулонная среднезернистая | м.п. | 1 | 2000648317
[8 empty] | Смазка "Унисма" | литр | 0.3 | 2000564435
[8 empty] | Графит тигельный ГТ-1 | кг | 0.25 | 2000243179
[8 empty] | Ветошь | кг | 0.5 | 2000277066
[8 empty] | БРУСОК ШЛИФОВАЛЬНЫЙ 20*20*150 25А 90 | шт | 1 | 2000544228
[8 empty] | КМП КОЛЕЦ К-05Ш КГФ-Г 4*2-32*20*36 | кмп | 4 | 2000539079
102 |  |  |  |  | Ремонт вентилей запорных, регулирующих и дроссельных "Арматура ВУК по пару и воде" высокого и сверхвысокого давления с безфланцевым резьбовым соединением бугеля с корпусом с патрубками под приварку), ДУ-20мм | шт | 3 | Шкурка шлифовальная ГОСТ 13344-79 рулонная среднезернистая | м.п. | 1 | 2000648317
[8 empty] | Смазка "Унисма" | литр | 0.3 | 2000564435
[8 empty] | Графит тигельный ГТ-1 | кг | 0.25 | 2000243179
[8 empty] | Ветошь | кг | 0.5 | 2000277066
[8 empty] | БРУСОК ШЛИФОВАЛЬНЫЙ 20*20*150 25А 90 | шт | 1 | 2000544228
[8 empty] | КМП КОЛЕЦ К-05Ш КГФ-Г 4*2-32*20*36 | кмп | 3 | 2000539079
103 |  |  |  |  | Ремонт вентилей запорных, регулирующих и дроссельных "Арматура по пару и воде на уравнительные сосуды (отм. 60м) барабана" высокого и сверхвысокого давления с безфланцевым резьбовым соединением бугеля с корпусом с патрубками под приварку), ДУ-20мм | шт | 24 | Шкурка шлифовальная ГОСТ 13344-79 рулонная среднезернистая | м.п. | 4 | 2000648317
[8 empty] | Смазка "Унисма" | литр | 2 | 2000564435
[8 empty] | Графит тигельный ГТ-1 | кг | 2 | 2000243179
[8 empty] | Ветошь | кг | 5 | 2000277066
[8 empty] | БРУСОК ШЛИФОВАЛЬНЫЙ 20*20*150 25А 90 | шт | 2 | 2000544228
[8 empty] | КМП КОЛЕЦ К-05Ш КГФ-Г 4*2-32*20*36 | кмп | 24 | 2000539079
104 |  |  |  |  | Ремонт вентилей запорных, регулирующих и дроссельных "Запорная арматура на фосфатной линии" высокого и сверхвысокого давления с безфланцевым резьбовым соединением бугеля с корпусом с патрубками под приварку), ДУ-20мм | шт | 4 | Шкурка шлифовальная ГОСТ 13344-79 рулонная среднезернистая | м.п. | 1 | 2000648317
[8 empty] | Смазка "Унисма" | литр | 0.3 | 2000564435
[8 empty] | Графит тигельный ГТ-1 | кг | 0.2 | 2000243179
[8 empty] | Ветошь | кг | 0.5 | 2000277066
[8 empty] | БРУСОК ШЛИФОВАЛЬНЫЙ 20*20*150 25А 90 | шт | 1 | 2000544228
[8 empty] | КМП КОЛЕЦ К-05Ш КГФ-Г 4*2-32*20*36 | кмп | 4 | 2000539079
105 |  |  |  |  | Ремонт вентилей "Пробоотборная точка по маслу" на давление до 6,4МПа (муфтовые и фланцевые) ДУ-15,20 мм | шт | 2 | Шкурка шлифовальная ГОСТ 13344-79 рулонная среднезернистая | м.п. | 0.5 | 2000648317
[8 empty] | Смазка "Унисма" | литр | 0.3 | 2000564435
[8 empty] | Графит тигельный ГТ-1 | кг | 0.05 | 2000243179
[8 empty] | Ветошь | кг | 0.25 | 2000277066
[8 empty] | БРУСОК ШЛИФОВАЛЬНЫЙ 20*20*150 25А 90 | шт | 1 | 2000544228
107 |  |  |  |  | Замена вентилей запорных, регулирующих и дроссельных высокого и сверхвысокого давления с безфланцевым резьбовым соединением бугеля с корпусом (с патрубками под приварку), ДУ-20мм( Переодическая продувка, дренажи пароперегревателя) | шт | 60 | КЛАПАН 998-20-0 DN20 PN250 РУЧН УПР П/П | шт | 30 | 2000234812
[8 empty] | КЛАПАН 999-20-0 DN20 PN250 РУЧН УПР П/П | шт | 30 | 2000260655
[8 empty] | Круг зачистной 125*6*22 | шт | 4 | 2000190796
[8 empty] | Электроды ЦУ Ø2,5 | кг | 3.3 | 2000546330 |  | 60швов( ф32*6мм)*0,055кг(один шов)
[8 empty] | Кислород | т | 0.0036034 | 2000277735 |  | 60швов*(ф32(стенка 6мм)*3,14)*0,278м3*(1 п.м.)*2,15/1000
[8 empty] | Пропан | кг | 1.0068 | 2000022336 |  | 60швов*(ф32(стенка 6мм)*3,14)*0,167кг*(1 п.м.)
108 |  |  |  |  | Замена вентилей запорных, регулирующих и дроссельных "Воздушники на отм. 60м слева, справа, по центру и по фронту котла" высокого и сверхвысокого давления с безфланцевым резьбовым соединением бугеля с корпусом (с патрубками под приварку), ДУ-10мм | шт | 30 | КЛАПАН 589-10-0 DN10 PN250 РУЧН УПР П/П | шт | 30 | 2000552649
[8 empty] | Круг зачистной 125*6*22 | шт | 3 | 2000190796
[8 empty] | Круг отрезной 125*1,2*22 | шт | 5 | 2000138119
[8 empty] | Электроды ЦУ Ø2,5 | кг | 0.78 | 2000546330 |  | 60швов( ф10*2,5мм)*0,013кг(один шов)
109 |  |  |  |  | Замена вентилей запорных, регулирующих и дроссельных "Первичные вентиля на импульсных линиях отм. 60м. по фронту барабана" высокого и сверхвысокого давления с безфланцевым резьбовым соединением бугеля с корпусом (с патрубками под приварку), ДУ-10мм | шт | 5 | КЛАПАН 589-10-0 DN10 PN250 РУЧН УПР П/П | шт | 5 | 2000552649
[8 empty] | Круг зачистной 125*6*22 | шт | 1 | 2000190796
[8 empty] | Круг отрезной 125*1,2*22 | шт | 4 | 2000138119
[8 empty] | Электроды ЦУ Ø2,5 | кг | 0.13 | 2000546330 |  | 10швов( ф10*2,5мм)*0,013кг(один шов)
110 |  |  |  |  | Замена вентилей запорных, регулирующих и дроссельных высокого и сверхвысокого давления с безфланцевым резьбовым соединением бугеля с корпусом (с патрубками под приварку), ДУ-10мм ( Воздушники котла, первичные вентиля ПОТ, экспресс лаболатрия) | шт | 56 | КЛАПАН 589-10-0 DN10 PN250 РУЧН УПР П/П | шт | 28 | 2000552649
[8 empty] | КЛАПАН 588-10-0 DN10 PN373 РУЧН УПР П/П | шт | 28 | 2000234816
[8 empty] | Круг зачистной 125*6*22 | шт | 4 | 2000190796
[8 empty] | Круг отрезной 125*1,2*22 | шт | 11 | 2000138119
[8 empty] | ЭЛЕКТРОД ЭА-395/9 3ММ ГОСТ9466-75 (КГ) | кг | 1.456 | 2000228685 |  | 112швов( ф10*2,5мм)*0,013кг(один шов)
12 | Ремонт ВУК
111 | 200284249 | X111215303 | U01_01_02_00081 | БКЗ 670-140 | Ремонт водоуказательных приборов, кол-во стекол в приборе 3шт. | шт | 2 | Пластина СМОГ 160*24мм | шт | 100 | 2000138950
[8 empty] | Паронит ПОН-Б δ=0,5 | кг | 0.3 | 2000645571
[8 empty] | Графит тигельный ГТ-1 | кг | 0.05 | 2000243179
13 | Ремонт колонок электроприводов
112 | 200284249 | X111215303 | U01_01_02_00081 | БКЗ 670-140 | Ремонт колонок электроприводов, крутящий момент: 150 н.м | шт | 8 | Смазка "Унисма" | литр | 0.3 | 2000564435
[8 empty] | Смазка Литол-24 | кг | 2 | 2000249469
[8 empty] | Ветошь | кг | 2 | 2000277066
[8 empty] | Подшипник 7204 | шт | 8 | 2000127083
[8 empty] | Болт М6х40 | кг | 0.67 | 2000068348
113 |  |  |  |  | Ремонт колонок электроприводов, крутящий момент: 500 н.м | шт | 20 | Смазка "Унисма" | литр | 0.3 | 2000564435
[8 empty] | Смазка Литол-24 | кг | 2 | 2000249469
[8 empty] | Ветошь | кг | 2 | 2000277066
[8 empty] | Подшипник 7310 | шт | 2 | 2000115332
[8 empty] | Болт М8х40 | кг | 1.57 | 2000068348
114 |  |  |  |  | Ремонт колонок электроприводов, крутящий момент: 1300 н.м | шт | 2 | Смазка "Унисма" | литр | 0.3 | 2000564435
[8 empty] | Смазка Литол-24 | кг | 2 | 2000249469
[8 empty] | Ветошь | кг | 2 | 2000277066
[8 empty] | Подшипник 7504 | шт | 2 | 2000072693
[8 empty] | Болт М8х40 | кг | 0.5 | 2000068348
115 |  |  |  |  | Ремонт колонок электроприводов, крутящий момент: 1800 н.м | шт | 6 | Смазка "Унисма" | литр | 0.3 | 2000564435
[8 empty] | Смазка Литол-24 | кг | 2 | 2000249469
[8 empty] | Ветошь | кг | 2 | 2000277066
[8 empty] | Подшипник 7506 | шт | 8 | 2000116444
[8 empty] | Болт М8х40 | кг | 1.2 | 2000068348
116 |  |  |  |  | Ремонт колонок электроприводов, крутящий момент: 4000 н.м | шт | 2 | Смазка "Унисма" | литр | 0.3 | 2000564435
[8 empty] | Смазка Литол-24 | кг | 2 | 2000249469
[8 empty] | Ветошь | кг | 2 | 2000277066
[8 empty] | Подшипник 7509 | шт | 4 | 2000116388
[8 empty] | Болт М10х70 | кг | 2.5 | 2000130116
117 |  |  |  |  | Замена водоуказательных колонок (кол.-во стёкл в приборе - 3шт.) | шт | 2 | Указатель уровня Т-228 Б | шт | 2 | 2000531866
[8 empty] | Электроды ЦУ Ø2,5 | кг | 0.22 | 2000546330 |  | 4шва( ф32*6мм)*0,055кг(один шов)
[8 empty] | Кислород | т | 0.00024023 | 2000277735 |  | 4шва*(ф32(стенка 6мм)*3,14)*0,278м3*(1 п.м.)*2,15/1000
[8 empty] | Пропан | кг | 0.067121 | 2000022336 |  | 4шва*(ф32(стенка 6мм)*3,14)*0,167кг*(1 п.м.)
Предусмотреть командировочные расходы:
а) на выплату суточных и оплату проживания - не более 1000 руб. каждый день нахождения в командировке (включая расходы на проживание), в том числе суточные в размере не более 700 руб. в сутки
б) расходы на поездку к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы (место нахождения подрядной организации) при междугородних перевозках в случае доставки работников определяются:
- самолётом по тарифу эконом класса;
- автомобильным транспортом определяются по тарифу за км. пробега;
- железнодорожным транспортом (включая страховой взнос на обязательное личное стразование пассажиров на оплату услуг по оформлению проездных документов, расходы за пользование в поездах постельными принадлежностями) не выше стоимости проезда в плацкартном вагоне пасажирского поезда.
ЗН КТЦ-200 ____________________ Д.А. Михневич
ВИ ОППР ____________________ В.С. Чепелев

## ВПР ЛК-1400 (hidden)
Топливно-транспортный цех Ново-Кемеровская ТЭЦ | [9 empty] | Приложение №4
| цех, электростанция | [7 empty] | к письму______от ____________2020г.
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Начальник УТО и РО КФ АО "Сибирьэнергоремонт" | [9 empty] | Главный инженер Ново-Кемеровской ТЭЦ
__________________С.А. Морозов | [9 empty] | ______________ В.А. Вандышев
"____"________________2020 г. | [9 empty] | "____"________________2020 г.
ВЕДОМОСТЬ
планируемых работ по текущему ремонту
(вид ремонта)
ленточного конвейерв 1 "А", "Б" установки (оборудования) станционный №______ топливно-транспортного цеха на 2021 год
(наименование подразделения)
Срок ремонта с _10.01.2021_ по _30.11.2021_
Инвентарный номер |  |  | КФ03016081
Код ТМ Установки |  |  | 1-D35-CF00-CF11-EAC01-(Транспортер от приемника до склада)
№ п/п | Код KKS для ТМ/код ЕО из БДО | Код МВЗ ЕО из БДО | Код модели ЕО из БДО | Наименование и обозначение оборудования | Наименование сборочных единиц (узлов), перечень планируемых работ. Вид работ по СБЦ. По каждой сборочной единице (узлу) перечисляются типовые работы, затем сверхтиповые работы. | Код расценки из СБЦ | Объем планируемых работ |  | Материалы и запасные части |  |  |  | Подразделение исполнителя работ (электростанции или организации - исполнителя ремонта) | Комментарий | Группа сложности | Вид ремонта | Скорректированный объем текущего ремонта | Корректирующий к-нт на объем ремонта.(Отклонение п. 18 к п. 14)
[7 empty] | Единица измерения | Количество | Наименование материала и запасных частей | Ед.изм | Кол-во | код SAP МТР
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| 1-D35-CF00-CF11-EAC01-AF001 | Ленточный конвейер №1А
1.1 | 200031979 | U411215001 | U01_14_05_00190 | Конвейер ленточный 1400мм. | Ремонт приводной станции. Снятие электродвигателя, тормозного устройства, редуктора, приводного барабана. Очистка, дефектация. Правка рамы приводного барабана и ограждения приводной головки. Сборка. | БЦ11-01060103-01 | шт | 1 | ЭЛЕКТРОДЫ МР-3 4ММ | т | 0.005 | 2000015573 | АО "СибЭР" | 0.6 | 1 | КР | Разборка соединительной муфты, насоса (с разборкой ротора). Очистка, дефектация, устранение дефектов замена изношенных деталей. Восстановление плотности сопряжения поверхностей. Ремонт маслосистемы (без ремонта маслонасосов). Сборка, центровка. Опробование. | 1
[9 empty] | КОЛЬЦО МУВП К-6 70*38*18*10 | шт | 100 | 2000209567
[9 empty] | Газ пропан-бутан | т | 0.002 | 2000117105
[9 empty] | Кислород (О2) | м3 | 12 | 2000086085
[9 empty] | Литол-24 ГОСТ 21150-87 | кг | 2 | 2000192439
1.2 | 200031979 | U411215001 | U01_14_05_00190 | Конвейер ленточный 1400мм. | Ремонт приводного барабана. Разборка, очистка, дефектация. Замена изношенных деталей и футеровки с ее изготовлением. Сборка. | БЦ11-01060203-01 | шт | 1 | ЭЛЕКТРОДЫ МР-3 4ММ | т | 0.002 | 2000015573 | АО "СибЭР" | 1 | 1 | КР | Разборка соединительной муфты, насоса (с разборкой ротора). Очистка, дефектация, устранение дефектов замена изношенных деталей. Восстановление плотности сопряжения поверхностей. Ремонт маслосистемы (без ремонта маслонасосов). Сборка, центровка. Опробование. | 1
[9 empty] | Болт М16х70 гост 7798 | кг | 10 | 2000068349
[9 empty] | Гайка М16 | кг | 3 | 2000022406
1.3 | 200031979 | U411215001 | U01_14_05_00190 | Конвейер ленточный 1400мм. | Ремонт отклоняющего барабана. Снятие барабана. Разборка, очистка, дефектация. Устранение дефектов. Сборка. | БЦ11-01060303-01 | шт | 2 | ЭЛЕКТРОДЫ МР-3 4ММ | т | 0.004 | 2000015573 | АО "СибЭР" | 1 | 1 | КР | Разборка соединительной муфты, насоса (с разборкой ротора). Очистка, дефектация, устранение дефектов замена изношенных деталей. Восстановление плотности сопряжения поверхностей. Ремонт маслосистемы (без ремонта маслонасосов). Сборка, центровка. Опробование. | 1
1.4 | 200031979 | U411215001 | U01_14_05_00190 | Конвейер ленточный 1400мм. | Ремонт натяжной станции. Снятие очистителя, барабана. Разборка подшипников барабана, натяжной тележки, отклоняющих блоков. Очистка, дефектация. Устранение дефектов сопрягаемых поверхностей. Замена вкладышей подшипника. Сборка. | БЦ11-01060403-01 | шт | 1 | ЭЛЕКТРОДЫ МР-3 4ММ | т | 0.005 | 2000015573 | АО "СибЭР" | 1 | 1 | КР | Разборка соединительной муфты, насоса (с разборкой ротора). Очистка, дефектация, устранение дефектов замена изношенных деталей. Восстановление плотности сопряжения поверхностей. Ремонт маслосистемы (без ремонта маслонасосов). Сборка, центровка. Опробование. | 1
[9 empty] | Газ пропан-бутан | т | 0.002 | 2000117105
[9 empty] | Кислород (О2) | м3 | 10 | 2000086085
[9 empty] | Литол-24 ГОСТ 21150-87 | кг | 1 | 2000192439
1.5 | 200031979 | U411215001 | U01_14_05_00190 | Конвейер ленточный 1400мм. | Ремонт роликоопоры желобчатой. Разборка со снятием роликов. Очистка. Дефектация. Устранение дефектов. Замена изношенных деталей. Сборка. | БЦ11-01060503-01 | шт | 20 | Ролик конвейера 159х520-10х16 | шт | 30 | 2000008684 | АО "СибЭР" | 1 | 1 | КР | Разборка соединительной муфты, насоса (с разборкой ротора). Очистка, дефектация, устранение дефектов замена изношенных деталей. Восстановление плотности сопряжения поверхностей. Ремонт маслосистемы (без ремонта маслонасосов). Сборка, центровка. Опробование. | 1
[9 empty] | Подшипник N180306 | шт | 30 | 2000116359
[9 empty] | Литол-24 ГОСТ 21150-87 | кг | 1 | 2000192439
[9 empty] | КРУГ ОТР 41 230*2,5*22 13А 32-16 | шт | 7 | 2000138131
[9 empty] | Болт М16х45 гост 7798 | кг | 1 | 2000142909
[9 empty] | Болт М16х60 гост 7798 | кг | 2 | 2000068350
[9 empty] | Гайка М16 | кг | 1 | 2000022406
1.6 | 200031979 | U411215001 | U01_14_05_00190 | Конвейер ленточный 1400мм. | Ремонт самоцентрирующего устройства. Разборка. Очистка, дефектация Устранение дефектов. Сборка. | БЦ11-01060703-01 | шт | 4 | Подшипник N180306 | шт | 10 | 2000116359 | АО "СибЭР" | 1 | 1 | КР | Разборка соединительной муфты, насоса (с разборкой ротора). Очистка, дефектация, устранение дефектов замена изношенных деталей. Восстановление плотности сопряжения поверхностей. Ремонт маслосистемы (без ремонта маслонасосов). Сборка, центровка. Опробование. | 1
1.7 | 200031979 | U411215001 | U01_14_05_00190 | Конвейер ленточный 1400мм. | Ремонт скребкового лентоочистителя. Снятие, очистка, дефектация. Правка накладки. Замена прокладки с ее изготовлением. Установка. | БЦ11-01061003-02 | шт | 3 | ЭЛЕКТРОДЫ МР-3 4ММ | т | 0.004 | 2000015573 | АО "СибЭР" | 1 | 1 | КР | Разборка соединительной муфты, насоса (с разборкой ротора). Очистка, дефектация, устранение дефектов замена изношенных деталей. Восстановление плотности сопряжения поверхностей. Ремонт маслосистемы (без ремонта маслонасосов). Сборка, центровка. Опробование. | 1
1.8 | 200031979 | U411215001 | U01_14_05_00190 | Конвейер ленточный 1400мм. | Ремонт тормозного устройства. Разборка. Очистка, дефектация. Устранение дефектов. Сборка. | БЦ11-01061103-01 | шт | 2 | Трубка медная М1 8х1 | кг | 0.2 | 2000174030 | АО "СибЭР" | 1 | 1 | КР | Разборка соединительной муфты, насоса (с разборкой ротора). Очистка, дефектация, устранение дефектов замена изношенных деталей. Восстановление плотности сопряжения поверхностей. Ремонт маслосистемы (без ремонта маслонасосов). Сборка, центровка. Опробование. | 1
1.9 | 200031979 | U411215001 | U01_14_05_00190 | Конвейер ленточный 1400мм. | Наплавка износостойкими электродами брони течки(применительно). | БЦ1-25010101-05 | дм2 | 40 | ЭЛЕКТРОД Т-590 4ММ ГОСТ9466-75 | т | 0.012 | 2000016861 | АО "СибЭР" | 1.6 | 1 | КР | Разборка соединительной муфты, насоса (с разборкой ротора). Очистка, дефектация, устранение дефектов замена изношенных деталей. Восстановление плотности сопряжения поверхностей. Ремонт маслосистемы (без ремонта маслонасосов). Сборка, центровка. Опробование. | 1
1.10 | 200031979 | U411215001 | U01_14_05_00190 | Конвейер ленточный 1400мм. | Наплавка износостойкими электродами шибера (применительно). | БЦ1-25010101-05 | дм2 | 30 | ЭЛЕКТРОД Т-590 5ММ ГОСТ9466-75 | т | 0.01 | 2000016862 | АО "СибЭР" | 1.6 | 1 | КР | Разборка соединительной муфты, насоса (с разборкой ротора). Очистка, дефектация, устранение дефектов замена изношенных деталей. Восстановление плотности сопряжения поверхностей. Ремонт маслосистемы (без ремонта маслонасосов). Сборка, центровка. Опробование. | 1
1.11 | 200031979 | U411215001 | U01_14_05_00190 | Конвейер ленточный 1400мм. | Ремонт ролика измерения скорости. Разборка. Очистка, дефектация. Устранение дефектов. Сборка. | БЦ11-01061201-01 | шт | 1 | Подшипник N180306 | шт | 2 | 2000116359 | АО "СибЭР" | 1 | 1 | КР | Разборка соединительной муфты, насоса (с разборкой ротора). Очистка, дефектация, устранение дефектов замена изношенных деталей. Восстановление плотности сопряжения поверхностей. Ремонт маслосистемы (без ремонта маслонасосов). Сборка, центровка. Опробование. | 1
1.12 | 200031979 | U411215001 | U01_14_05_00190 | Конвейер ленточный 1400мм. | Ремонт роликоопоры прямой. Разборка со снятием ролика. Очистка. Дефектация. Устранение дефектов. Замена изношенных деталей. Сборка. | БЦ11-01060503-01 | шт | 20 | РОЛИК КОНВЕЙЕРНЫЙ Ф127х1600 | шт | 20 | 2000156958 | АО "СибЭР" | 1 | 1 | КР | Разборка соединительной муфты, насоса (с разборкой ротора). Очистка, дефектация, устранение дефектов замена изношенных деталей. Восстановление плотности сопряжения поверхностей. Ремонт маслосистемы (без ремонта маслонасосов). Сборка, центровка. Опробование. | 1
[9 empty] | Подшипник N180305 | шт | 15 | 2000115321
[9 empty] | Подшипник N180205 | шт | 30 | 2000116323
[9 empty] | Литол-24 ГОСТ 21150-87 | кг | 2 | 2000192439
[9 empty] | Болт М16х45 гост 7798 | кг | 2 | 2000142909
[9 empty] | Болт М16х60 гост 7798 | кг | 2 | 2000068350
[9 empty] | Гайка М16 | кг | 1 | 2000022406
1.13 | 200031979 | U411215001 | U01_14_05_00190 | Конвейер ленточный 1400мм. | Изготовление уплотнения приемного лотка. | БЦ11-01062803-01 | м.п. | 76 | Лента транспортерная 2Ш-ТК-200 1400х6 4,5х3,5 б/у | м2 | 22.8 | б/у | АО "СибЭР" | 1 | 1 | КР | Разборка соединительной муфты, насоса (с разборкой ротора). Очистка, дефектация, устранение дефектов замена изношенных деталей. Восстановление плотности сопряжения поверхностей. Ремонт маслосистемы (без ремонта маслонасосов). Сборка, центровка. Опробование. | 1
1.14 | 200031979 | U411215001 | U01_14_05_00190 | Конвейер ленточный 1400мм. | Замена уплотнения приемного лотка. | БЦ11-01061903-01 | м.п. | 76 |  |  |  |  | АО "СибЭР" | 1 | 1 | КР | Разборка соединительной муфты, насоса (с разборкой ротора). Очистка, дефектация, устранение дефектов замена изношенных деталей. Восстановление плотности сопряжения поверхностей. Ремонт маслосистемы (без ремонта маслонасосов). Сборка, центровка. Опробование. | 1
1.15 | 200031979 | U411215001 | U01_14_05_00190 | Конвейер ленточный 1400мм. | Ремонт стыка конвейерной ленты наложением заплаты методом вулканизации сырой резины: ширина конвейерной ленты 1200-1600мм (применительно). | БЦ11-01061503-01 | шт | 2 | КЛЕЙ TIP-TOP SC4000 700Г | шт | 10 | 2000324025 | АО "СибЭР" | 1 | 1 | КР | Разборка соединительной муфты, насоса (с разборкой ротора). Очистка, дефектация, устранение дефектов замена изношенных деталей. Восстановление плотности сопряжения поверхностей. Ремонт маслосистемы (без ремонта маслонасосов). Сборка, центровка. Опробование. | 1
1.16 | 200031979 | U411215001 | U01_14_05_00190 | Конвейер ленточный 1400мм. | Замена конвейерной ленты. | БЦ11-01061703-01 | м.п. | 100 | Лента транспортерная 2Ш-ТК-200 1400х6 4,5х3,5. материал эксплуатации | м2 | 140 | 2000560826 | АО "СибЭР" | 1.1 | 1 | КР | Разборка соединительной муфты, насоса (с разборкой ротора). Очистка, дефектация, устранение дефектов замена изношенных деталей. Восстановление плотности сопряжения поверхностей. Ремонт маслосистемы (без ремонта маслонасосов). Сборка, центровка. Опробование. | 1
[9 empty] | КЛЕЙ TIP-TOP SC4000 700Г | шт | 10 | 2000324025
| 1-D35-CF00-CF11-EAC01-AF002 | Ленточный конвейер №1Б
2.1 | 200031982 | U411215001 | U01_14_05_00190 | Конвейер ленточный 1400мм. | Ремонт приводной станции. Снятие электродвигателя, тормозного устройства, редуктора, приводного барабана. Очистка, дефектация. Правка рамы приводного барабана и ограждения приводной головки. Сборка. | БЦ11-01060103-01 | шт | 1 | ЭЛЕКТРОДЫ МР-3 4ММ | т | 0.005 | 2000015573 | АО "СибЭР" | 0.6 | 1 | КР | Разборка соединительной муфты, насоса (с разборкой ротора). Очистка, дефектация, устранение дефектов замена изношенных деталей. Восстановление плотности сопряжения поверхностей. Ремонт маслосистемы (без ремонта маслонасосов). Сборка, центровка. Опробование. | 1
[9 empty] | КОЛЬЦО МУВП К-6 70*38*18*10 | шт | 100 | 2000209567
[9 empty] | Газ пропан-бутан | т | 0.002 | 2000117105
[9 empty] | Кислород (О2) | м3 | 12 | 2000086085
[9 empty] | Литол-24 ГОСТ 21150-87 | кг | 2 | 2000192439
2.2 | 200031982 | U411215001 | U01_14_05_00190 | Конвейер ленточный 1400мм. | Ремонт приводного барабана. Разборка, очистка, дефектация. Замена изношенных деталей и футеровки с ее изготовлением. Сборка. | БЦ11-01060203-01 | шт | 1 | ЭЛЕКТРОДЫ МР-3 4ММ | т | 0.002 | 2000015573 | АО "СибЭР" | 1 | 1 | КР | Разборка соединительной муфты, насоса (с разборкой ротора). Очистка, дефектация, устранение дефектов замена изношенных деталей. Восстановление плотности сопряжения поверхностей. Ремонт маслосистемы (без ремонта маслонасосов). Сборка, центровка. Опробование. | 1
[9 empty] | Болт М16х70 гост 7798 | кг | 10 | 2000068349
[9 empty] | Гайка М16 | кг | 3 | 2000022406
2.3 | 200031982 | U411215001 | U01_14_05_00190 | Конвейер ленточный 1400мм. | Ремонт отклоняющего барабана. Снятие барабана. Разборка, очистка, дефектация. Устранение дефектов. Сборка. | БЦ11-01060303-01 | шт | 2 | ЭЛЕКТРОДЫ МР-3 4ММ | т | 0.004 | 2000015573 | АО "СибЭР" | 1 | 1 | КР | Разборка соединительной муфты, насоса (с разборкой ротора). Очистка, дефектация, устранение дефектов замена изношенных деталей. Восстановление плотности сопряжения поверхностей. Ремонт маслосистемы (без ремонта маслонасосов). Сборка, центровка. Опробование. | 1
2.4 | 200031982 | U411215001 | U01_14_05_00190 | Конвейер ленточный 1400мм. | Ремонт натяжной станции. Снятие очистителя, барабана. Разборка подшипников барабана, натяжной тележки, отклоняющих блоков. Очистка, дефектация. Устранение дефектов сопрягаемых поверхностей. Замена вкладышей подшипника. Сборка. | БЦ11-01060403-01 | шт | 1 | ЭЛЕКТРОДЫ МР-3 4ММ | т | 0.005 | 2000015573 | АО "СибЭР" | 1 | 1 | КР | Разборка соединительной муфты, насоса (с разборкой ротора). Очистка, дефектация, устранение дефектов замена изношенных деталей. Восстановление плотности сопряжения поверхностей. Ремонт маслосистемы (без ремонта маслонасосов). Сборка, центровка. Опробование. | 1
[9 empty] | Газ пропан-бутан | т | 0.002 | 2000117105
[9 empty] | Кислород (О2) | м3 | 10 | 2000086085
[9 empty] | Литол-24 ГОСТ 21150-87 | кг | 1 | 2000192439
2.5 | 200031982 | U411215001 | U01_14_05_00190 | Конвейер ленточный 1400мм. | Ремонт роликоопоры желобчатой. Разборка со снятием роликов. Очистка. Дефектация. Устранение дефектов. Замена изношенных деталей. Сборка. | БЦ11-01060503-01 | шт | 20 | Ролик конвейера 159х520-10х16 | шт | 30 | 2000008684 | АО "СибЭР" | 1 | 1 | КР | Разборка соединительной муфты, насоса (с разборкой ротора). Очистка, дефектация, устранение дефектов замена изношенных деталей. Восстановление плотности сопряжения поверхностей. Ремонт маслосистемы (без ремонта маслонасосов). Сборка, центровка. Опробование. | 1
[9 empty] | Подшипник N180306 | шт | 30 | 2000116359
[9 empty] | Литол-24 ГОСТ 21150-87 | кг | 1 | 2000192439
[9 empty] | КРУГ ОТР 41 230*2,5*22 13А 32-16 | шт | 7 | 2000138131
[9 empty] | Болт М16х45 гост 7798 | кг | 1 | 2000142909
[9 empty] | Болт М16х60 гост 7798 | кг | 2 | 2000068350
[9 empty] | Гайка М16 | кг | 1 | 2000022406
2.6 | 200031982 | U411215001 | U01_14_05_00190 | Конвейер ленточный 1400мм. | Ремонт самоцентрирующего устройства. Разборка. Очистка, дефектация Устранение дефектов. Сборка. | БЦ11-01060703-01 | шт | 4 | Подшипник N180306 | шт | 10 | 2000116359 | АО "СибЭР" | 1 | 1 | КР | Разборка соединительной муфты, насоса (с разборкой ротора). Очистка, дефектация, устранение дефектов замена изношенных деталей. Восстановление плотности сопряжения поверхностей. Ремонт маслосистемы (без ремонта маслонасосов). Сборка, центровка. Опробование. | 1
2.7 | 200031982 | U411215001 | U01_14_05_00190 | Конвейер ленточный 1400мм. | Ремонт скребкового лентоочистителя. Снятие, очистка, дефектация. Правка накладки. Замена прокладки с ее изготовлением. Установка. | БЦ11-01061003-02 | шт | 3 | ЭЛЕКТРОДЫ МР-3 4ММ | т | 0.004 | 2000015573 | АО "СибЭР" | 1 | 1 | КР | Разборка соединительной муфты, насоса (с разборкой ротора). Очистка, дефектация, устранение дефектов замена изношенных деталей. Восстановление плотности сопряжения поверхностей. Ремонт маслосистемы (без ремонта маслонасосов). Сборка, центровка. Опробование. | 1
2.8 | 200031982 | U411215001 | U01_14_05_00190 | Конвейер ленточный 1400мм. | Ремонт тормозного устройства. Разборка. Очистка, дефектация. Устранение дефектов. Сборка. | БЦ11-01061103-01 | шт | 2 | Трубка медная М1 8х1 | кг | 0.2 | 2000174030 | АО "СибЭР" | 1 | 1 | КР | Разборка соединительной муфты, насоса (с разборкой ротора). Очистка, дефектация, устранение дефектов замена изношенных деталей. Восстановление плотности сопряжения поверхностей. Ремонт маслосистемы (без ремонта маслонасосов). Сборка, центровка. Опробование. | 1
2.9 | 200031982 | U411215001 | U01_14_05_00190 | Конвейер ленточный 1400мм. | Наплавка износостойкими электродами брони течки(применительно). | БЦ1-25010101-05 | дм2 | 40 | ЭЛЕКТРОД Т-590 4ММ ГОСТ9466-75 | т | 0.012 | 2000016861 | АО "СибЭР" | 1.6 | 1 | КР | Разборка соединительной муфты, насоса (с разборкой ротора). Очистка, дефектация, устранение дефектов замена изношенных деталей. Восстановление плотности сопряжения поверхностей. Ремонт маслосистемы (без ремонта маслонасосов). Сборка, центровка. Опробование. | 1
2.10 | 200031982 | U411215001 | U01_14_05_00190 | Конвейер ленточный 1400мм. | Наплавка износостойкими электродами шибера (применительно). | БЦ1-25010101-05 | дм2 | 30 | ЭЛЕКТРОД Т-590 5ММ ГОСТ9466-75 | т | 0.01 | 2000016862 | АО "СибЭР" | 1.6 | 1 | КР | Разборка соединительной муфты, насоса (с разборкой ротора). Очистка, дефектация, устранение дефектов замена изношенных деталей. Восстановление плотности сопряжения поверхностей. Ремонт маслосистемы (без ремонта маслонасосов). Сборка, центровка. Опробование. | 1
2.11 | 200031982 | U411215001 | U01_14_05_00190 | Конвейер ленточный 1400мм. | Ремонт ролика измерения скорости. Разборка. Очистка, дефектация. Устранение дефектов. Сборка. | БЦ11-01061201-01 | шт | 1 | Подшипник N180306 | шт | 2 | 2000116359 | АО "СибЭР" | 1 | 1 | КР | Разборка соединительной муфты, насоса (с разборкой ротора). Очистка, дефектация, устранение дефектов замена изношенных деталей. Восстановление плотности сопряжения поверхностей. Ремонт маслосистемы (без ремонта маслонасосов). Сборка, центровка. Опробование. | 1
2.12 | 200031982 | U411215001 | U01_14_05_00190 | Конвейер ленточный 1400мм. | Ремонт роликоопоры прямой. Разборка со снятием ролика. Очистка. Дефектация. Устранение дефектов. Замена изношенных деталей. Сборка. | БЦ11-01060503-01 | шт | 20 | РОЛИК КОНВЕЙЕРНЫЙ Ф127х1600 | шт | 20 | 2000156958 | АО "СибЭР" | 1 | 1 | КР | Разборка соединительной муфты, насоса (с разборкой ротора). Очистка, дефектация, устранение дефектов замена изношенных деталей. Восстановление плотности сопряжения поверхностей. Ремонт маслосистемы (без ремонта маслонасосов). Сборка, центровка. Опробование. | 1
[9 empty] | Подшипник N180305 | шт | 15 | 2000115321
[9 empty] | Подшипник N180205 | шт | 30 | 2000116323
[9 empty] | Литол-24 ГОСТ 21150-87 | кг | 2 | 2000192439
[9 empty] | Болт М16х45 гост 7798 | кг | 2 | 2000142909
[9 empty] | Болт М16х60 гост 7798 | кг | 2 | 2000068350
[9 empty] | Гайка М16 | кг | 1 | 2000022406
2.13 | 200031982 | U411215001 | U01_14_05_00190 | Конвейер ленточный 1400мм. | Изготовление уплотнения приемного лотка. | БЦ11-01062803-01 | м.п. | 76 | Лента транспортерная 2Ш-ТК-200 1400х6 4,5х3,5 б/у | м2 | 22.8 | б/у | АО "СибЭР" | 1 | 1 | КР | Разборка соединительной муфты, насоса (с разборкой ротора). Очистка, дефектация, устранение дефектов замена изношенных деталей. Восстановление плотности сопряжения поверхностей. Ремонт маслосистемы (без ремонта маслонасосов). Сборка, центровка. Опробование. | 1
2.14 | 200031982 | U411215001 | U01_14_05_00190 | Конвейер ленточный 1400мм. | Замена уплотнения приемного лотка. | БЦ11-01061903-01 | м.п. | 76 |  |  |  |  | АО "СибЭР" | 1 | 1 | КР | Разборка соединительной муфты, насоса (с разборкой ротора). Очистка, дефектация, устранение дефектов замена изношенных деталей. Восстановление плотности сопряжения поверхностей. Ремонт маслосистемы (без ремонта маслонасосов). Сборка, центровка. Опробование. | 1
2.15 | 200031982 | U411215001 | U01_14_05_00190 | Конвейер ленточный 1400мм. | Ремонт стыка конвейерной ленты наложением заплаты методом вулканизации сырой резины: ширина конвейерной ленты 1200-1600мм (применительно). | БЦ11-01061503-01 | шт | 2 | КЛЕЙ TIP-TOP SC4000 700Г | шт | 10 | 2000324025 | АО "СибЭР" | 1 | 1 | КР | Разборка соединительной муфты, насоса (с разборкой ротора). Очистка, дефектация, устранение дефектов замена изношенных деталей. Восстановление плотности сопряжения поверхностей. Ремонт маслосистемы (без ремонта маслонасосов). Сборка, центровка. Опробование. | 1
2.16 | 200031982 | U411215001 | U01_14_05_00190 | Конвейер ленточный 1400мм. | Замена конвейерной ленты. | БЦ11-01061703-01 | м.п. | 100 | Лента транспортерная 2Ш-ТК-200 1400х6 4,5х3,5. материал эксплуатации | м2 | 140 | 2000560826 | АО "СибЭР" | 1.1 | 1 | КР | Разборка соединительной муфты, насоса (с разборкой ротора). Очистка, дефектация, устранение дефектов замена изношенных деталей. Восстановление плотности сопряжения поверхностей. Ремонт маслосистемы (без ремонта маслонасосов). Сборка, центровка. Опробование. | 1
[9 empty] | КЛЕЙ TIP-TOP SC4000 700Г | шт | 10 | 2000324025
| 1-D35-CF00-CF11-EAC01-AF003 | Ленточный конвейер №2А
3.1 | 200031985 | U411215001 | U01_14_05_00190 | Конвейер ленточный 1400мм. | Ремонт приводной станции. Снятие электродвигателя, тормозного устройства, редуктора, приводного барабана. Очистка, дефектация. Правка рамы приводного барабана и ограждения приводной головки. Сборка. | БЦ11-01060103-01 | шт | 1 | ЭЛЕКТРОДЫ МР-3 4ММ | т | 0.002 | 2000015573 | АО "СибЭР" | 0.6 | 1 | КР | Разборка соединительной муфты, насоса (с разборкой ротора). Очистка, дефектация, устранение дефектов замена изношенных деталей. Восстановление плотности сопряжения поверхностей. Ремонт маслосистемы (без ремонта маслонасосов). Сборка, центровка. Опробование. | 1
[9 empty] | КОЛЬЦО МУВП К-4 45*24*11 | шт | 100 | 2000119569
[9 empty] | Газ пропан-бутан | т | 0.001 | 2000117105
[9 empty] | Кислород (О2) | м3 | 6 | 2000086085
[9 empty] | Литол-24 ГОСТ 21150-87 | кг | 1 | 2000192439
3.2 | 200031985 | U411215001 | U01_14_05_00190 | Конвейер ленточный 1400мм. | Ремонт отклоняющего барабана. Снятие барабана. Разборка, очистка, дефектация. Устранение дефектов. Сборка. | БЦ11-01060303-01 | шт | 1 | ЭЛЕКТРОДЫ МР-3 4ММ | т | 0.002 | 2000015573 | АО "СибЭР" | 1 | 1 | КР | Разборка соединительной муфты, насоса (с разборкой ротора). Очистка, дефектация, устранение дефектов замена изношенных деталей. Восстановление плотности сопряжения поверхностей. Ремонт маслосистемы (без ремонта маслонасосов). Сборка, центровка. Опробование. | 1
3.3 | 200031985 | U411215001 | U01_14_05_00190 | Конвейер ленточный 1400мм. | Ремонт натяжной станции. Снятие очистителя, барабана. Разборка подшипников барабана, натяжной тележки, отклоняющих блоков. Очистка, дефектация. Устранение дефектов сопрягаемых поверхностей. Замена вкладышей подшипника. Сборка. | БЦ11-01060403-01 | шт | 1 | ЭЛЕКТРОДЫ МР-3 4ММ | т | 0.005 | 2000015573 | АО "СибЭР" | 1 | 1 | КР | Разборка соединительной муфты, насоса (с разборкой ротора). Очистка, дефектация, устранение дефектов замена изношенных деталей. Восстановление плотности сопряжения поверхностей. Ремонт маслосистемы (без ремонта маслонасосов). Сборка, центровка. Опробование. | 1
[9 empty] | Газ пропан-бутан | т | 0.002 | 2000117105
[9 empty] | Кислород (О2) | м3 | 10 | 2000086085
[9 empty] | Литол-24 ГОСТ 21150-87 | кг | 1 | 2000192439
3.4 | 200031985 | U411215001 | U01_14_05_00190 | Конвейер ленточный 1400мм. | Ремонт роликоопоры желобчатой. Разборка со снятием роликов. Очистка. Дефектация. Устранение дефектов. Замена изношенных деталей. Сборка. | БЦ11-01060503-01 | шт | 20 | Ролик конвейера 159х520-10х16 | шт | 5 | 2000008684 | АО "СибЭР" | 1 | 1 | КР | Разборка соединительной муфты, насоса (с разборкой ротора). Очистка, дефектация, устранение дефектов замена изношенных деталей. Восстановление плотности сопряжения поверхностей. Ремонт маслосистемы (без ремонта маслонасосов). Сборка, центровка. Опробование. | 1
[9 empty] | Подшипник N180306 | шт | 30 | 2000116359
[9 empty] | Литол-24 ГОСТ 21150-87 | кг | 2 | 2000192439
[9 empty] | КРУГ ОТР 41 230*2,5*22 13А 32-16 | шт | 5 | 2000138131
[9 empty] | Болт М16х45 гост 7798 | кг | 1 | 2000142909
[9 empty] | Болт М16х60 гост 7798 | кг | 1 | 2000068350
[9 empty] | Гайка М16 | кг | 1 | 2000022406
3.5 | 200031985 | U411215001 | U01_14_05_00190 | Конвейер ленточный 1400мм. | Ремонт самоцентрирующего устройства. Разборка. Очистка, дефектация Устранение дефектов. Сборка. | БЦ11-01060703-01 | шт | 1 | Подшипник N180306 | шт | 10 | 2000116359 | АО "СибЭР" | 1 | 1 | КР | Разборка соединительной муфты, насоса (с разборкой ротора). Очистка, дефектация, устранение дефектов замена изношенных деталей. Восстановление плотности сопряжения поверхностей. Ремонт маслосистемы (без ремонта маслонасосов). Сборка, центровка. Опробование. | 1
3.6 | 200031985 | U411215001 | U01_14_05_00190 | Конвейер ленточный 1400мм. | Ремонт скребкового лентоочистителя. Снятие, очистка, дефектация. Правка накладки. Замена прокладки с ее изготовлением. Установка. | БЦ11-01061003-02 | шт | 2 | ЭЛЕКТРОДЫ МР-3 4ММ | т | 0.002 | 2000015573 | АО "СибЭР" | 1 | 1 | КР | Разборка соединительной муфты, насоса (с разборкой ротора). Очистка, дефектация, устранение дефектов замена изношенных деталей. Восстановление плотности сопряжения поверхностей. Ремонт маслосистемы (без ремонта маслонасосов). Сборка, центровка. Опробование. | 1
3.7 | 200031985 | U411215001 | U01_14_05_00190 | Конвейер ленточный 1400мм. | Наплавка износостойкими электродами брони течки(применительно). | БЦ1-25010101-05 | дм2 | 40 | ЭЛЕКТРОД Т-590 4ММ ГОСТ9466-75 | т | 0.012 | 2000016861 | АО "СибЭР" | 1.6 | 1 | КР | Разборка соединительной муфты, насоса (с разборкой ротора). Очистка, дефектация, устранение дефектов замена изношенных деталей. Восстановление плотности сопряжения поверхностей. Ремонт маслосистемы (без ремонта маслонасосов). Сборка, центровка. Опробование. | 1
3.8 | 200031985 | U411215001 | U01_14_05_00190 | Конвейер ленточный 1400мм. | Ремонт ролика измерения скорости. Разборка. Очистка, дефектация. Устранение дефектов. Сборка. | БЦ11-01061201-01 | шт | 1 | Подшипник N180306 | шт | 4 | 2000116359 | АО "СибЭР" | 1 | 1 | КР | Разборка соединительной муфты, насоса (с разборкой ротора). Очистка, дефектация, устранение дефектов замена изношенных деталей. Восстановление плотности сопряжения поверхностей. Ремонт маслосистемы (без ремонта маслонасосов). Сборка, центровка. Опробование. | 1
3.9 | 200031985 | U411215001 | U01_14_05_00190 | Конвейер ленточный 1400мм. | Ремонт роликоопоры прямой. Разборка со снятием ролика. Очистка. Дефектация. Устранение дефектов. Замена изношенных деталей. Сборка. | БЦ11-01060503-01 | шт | 12 | РОЛИК КОНВЕЙЕРНЫЙ Ф127х1600 | шт | 4 | 2000156958 | АО "СибЭР" | 1 | 1 | КР | Разборка соединительной муфты, насоса (с разборкой ротора). Очистка, дефектация, устранение дефектов замена изношенных деталей. Восстановление плотности сопряжения поверхностей. Ремонт маслосистемы (без ремонта маслонасосов). Сборка, центровка. Опробование. | 1
[9 empty] | Подшипник N180305 | шт | 10 | 2000115321
[9 empty] | Подшипник N180205 | шт | 20 | 2000116323
[9 empty] | Литол-24 ГОСТ 21150-87 | кг | 2 | 2000192439
[9 empty] | Болт М16х45 гост 7798 | кг | 1 | 2000142909
[9 empty] | Болт М16х60 гост 7798 | кг | 1 | 2000068350
[9 empty] | Гайка М16 | кг | 1 | 2000022406
3.10 | 200031985 | U411215001 | U01_14_05_00190 | Конвейер ленточный 1400мм. | Ремонт плужкового сбрасывателя. Снятие. Очистка. Дефектация. Замена манжет с их изготовлением. Установка. | БЦ11-01060903-01 | шт | 1 | Круг ф 16 ст3пс | т | 0.01 | 2000015313 | АО "СибЭР" | 1 | 1 | КР | Разборка соединительной муфты, насоса (с разборкой ротора). Очистка, дефектация, устранение дефектов замена изношенных деталей. Восстановление плотности сопряжения поверхностей. Ремонт маслосистемы (без ремонта маслонасосов). Сборка, центровка. Опробование. | 1
[9 empty] | ЭЛЕКТРОДЫ МР-3 4ММ | т | 0.01 | 2000015573
[9 empty] | Газ пропан-бутан | т | 0.001 | 2000117105
[9 empty] | Кислород (О2) | м3 | 5 | 2000086085
3.11 | 200031985 | U411215001 | U01_14_05_00190 | Конвейер ленточный 1400мм. | Изготовление уплотнения приемного лотка. | БЦ11-01062803-01 | м.п. | 30 | Лента транспортерная 2Ш-ТК-200 1400х6 4,5х3,5 б/у | м2 | 9 | б/у | АО "СибЭР" | 1 | 1 | КР | Разборка соединительной муфты, насоса (с разборкой ротора). Очистка, дефектация, устранение дефектов замена изношенных деталей. Восстановление плотности сопряжения поверхностей. Ремонт маслосистемы (без ремонта маслонасосов). Сборка, центровка. Опробование. | 1
3.12 | 200031985 | U411215001 | U01_14_05_00190 | Конвейер ленточный 1400мм. | Замена уплотнения приемного лотка. | БЦ11-01061903-01 | м.п. | 30 |  |  |  |  | АО "СибЭР" | 1 | 1 | КР | Разборка соединительной муфты, насоса (с разборкой ротора). Очистка, дефектация, устранение дефектов замена изношенных деталей. Восстановление плотности сопряжения поверхностей. Ремонт маслосистемы (без ремонта маслонасосов). Сборка, центровка. Опробование. | 1
3.13 | 200031985 | U411215001 | U01_14_05_00190 | Конвейер ленточный 1400мм. | Замена конвейерной ленты. | БЦ11-01061703-01 | м.п. | 100 | Лента транспортерная 2Ш-ТК-200 1400х6 4,5х3,5. материал эксплуатации | м2 | 140 | 2000560826 | АО "СибЭР" | 1.1 | 1 | КР | Разборка соединительной муфты, насоса (с разборкой ротора). Очистка, дефектация, устранение дефектов замена изношенных деталей. Восстановление плотности сопряжения поверхностей. Ремонт маслосистемы (без ремонта маслонасосов). Сборка, центровка. Опробование. | 1
[9 empty] | КЛЕЙ TIP-TOP SC4000 700Г | шт | 10 | 2000324025
| 1-D35-CF00-CF11-EAC01-AF004 | Ленточный конвейер №2Б
4.1 | 200031987 | U411215001 | U01_14_05_00190 | Конвейер ленточный 1400мм. | Ремонт приводной станции. Снятие электродвигателя, тормозного устройства, редуктора, приводного барабана. Очистка, дефектация. Правка рамы приводного барабана и ограждения приводной головки. Сборка. | БЦ11-01060103-01 | шт | 1 | ЭЛЕКТРОДЫ МР-3 4ММ | т | 0.002 | 2000015573 | АО "СибЭР" | 0.6 | 1 | КР | Разборка соединительной муфты, насоса (с разборкой ротора). Очистка, дефектация, устранение дефектов замена изношенных деталей. Восстановление плотности сопряжения поверхностей. Ремонт маслосистемы (без ремонта маслонасосов). Сборка, центровка. Опробование. | 1
[9 empty] | КОЛЬЦО МУВП К-4 45*24*11 | шт | 100 | 2000119569
[9 empty] | Газ пропан-бутан | т | 0.001 | 2000117105
[9 empty] | Кислород (О2) | м3 | 6 | 2000086085
[9 empty] | Литол-24 ГОСТ 21150-87 | кг | 1 | 2000192439
4.2 | 200031987 | U411215001 | U01_14_05_00190 | Конвейер ленточный 1400мм. | Ремонт отклоняющего барабана. Снятие барабана. Разборка, очистка, дефектация. Устранение дефектов. Сборка. | БЦ11-01060303-01 | шт | 1 | ЭЛЕКТРОДЫ МР-3 4ММ | т | 0.002 | 2000015573 | АО "СибЭР" | 1 | 1 | КР | Разборка соединительной муфты, насоса (с разборкой ротора). Очистка, дефектация, устранение дефектов замена изношенных деталей. Восстановление плотности сопряжения поверхностей. Ремонт маслосистемы (без ремонта маслонасосов). Сборка, центровка. Опробование. | 1
4.3 | 200031987 | U411215001 | U01_14_05_00190 | Конвейер ленточный 1400мм. | Ремонт натяжной станции. Снятие очистителя, барабана. Разборка подшипников барабана, натяжной тележки, отклоняющих блоков. Очистка, дефектация. Устранение дефектов сопрягаемых поверхностей. Замена вкладышей подшипника. Сборка. | БЦ11-01060403-01 | шт | 1 | ЭЛЕКТРОДЫ МР-3 4ММ | т | 0.005 | 2000015573 | АО "СибЭР" | 1 | 1 | КР | Разборка соединительной муфты, насоса (с разборкой ротора). Очистка, дефектация, устранение дефектов замена изношенных деталей. Восстановление плотности сопряжения поверхностей. Ремонт маслосистемы (без ремонта маслонасосов). Сборка, центровка. Опробование. | 1
[9 empty] | Газ пропан-бутан | т | 0.002 | 2000117105
[9 empty] | Кислород (О2) | м3 | 10 | 2000086085
[9 empty] | Литол-24 ГОСТ 21150-87 | кг | 1 | 2000192439
4.4 | 200031987 | U411215001 | U01_14_05_00190 | Конвейер ленточный 1400мм. | Ремонт роликоопоры желобчатой. Разборка со снятием роликов. Очистка. Дефектация. Устранение дефектов. Замена изношенных деталей. Сборка. | БЦ11-01060503-01 | шт | 20 | Ролик конвейера 159х520-10х16 | шт | 5 | 2000008684 | АО "СибЭР" | 1 | 1 | КР | Разборка соединительной муфты, насоса (с разборкой ротора). Очистка, дефектация, устранение дефектов замена изношенных деталей. Восстановление плотности сопряжения поверхностей. Ремонт маслосистемы (без ремонта маслонасосов). Сборка, центровка. Опробование. | 1
[9 empty] | Подшипник N180306 | шт | 30 | 2000116359
[9 empty] | Литол-24 ГОСТ 21150-87 | кг | 2 | 2000192439
[9 empty] | КРУГ ОТР 41 230*2,5*22 13А 32-16 | шт | 5 | 2000138131
[9 empty] | Болт М16х45 гост 7798 | кг | 1 | 2000142909
[9 empty] | Болт М16х60 гост 7798 | кг | 1 | 2000068350
[9 empty] | Гайка М16 | кг | 1 | 2000022406
4.5 | 200031987 | U411215001 | U01_14_05_00190 | Конвейер ленточный 1400мм. | Ремонт самоцентрирующего устройства. Разборка. Очистка, дефектация Устранение дефектов. Сборка. | БЦ11-01060703-01 | шт | 1 | Подшипник N180306 | шт | 10 | 2000116359 | АО "СибЭР" | 1 | 1 | КР | Разборка соединительной муфты, насоса (с разборкой ротора). Очистка, дефектация, устранение дефектов замена изношенных деталей. Восстановление плотности сопряжения поверхностей. Ремонт маслосистемы (без ремонта маслонасосов). Сборка, центровка. Опробование. | 1
4.6 | 200031987 | U411215001 | U01_14_05_00190 | Конвейер ленточный 1400мм. | Ремонт скребкового лентоочистителя. Снятие, очистка, дефектация. Правка накладки. Замена прокладки с ее изготовлением. Установка. | БЦ11-01061003-02 | шт | 2 | ЭЛЕКТРОДЫ МР-3 4ММ | т | 0.002 | 2000015573 | АО "СибЭР" | 1 | 1 | КР | Разборка соединительной муфты, насоса (с разборкой ротора). Очистка, дефектация, устранение дефектов замена изношенных деталей. Восстановление плотности сопряжения поверхностей. Ремонт маслосистемы (без ремонта маслонасосов). Сборка, центровка. Опробование. | 1
4.7 | 200031987 | U411215001 | U01_14_05_00190 | Конвейер ленточный 1400мм. | Наплавка износостойкими электродами брони течки(применительно). | БЦ1-25010101-05 | дм2 | 40 | ЭЛЕКТРОД Т-590 4ММ ГОСТ9466-75 | т | 0.012 | 2000016861 | АО "СибЭР" | 1.6 | 1 | КР | Разборка соединительной муфты, насоса (с разборкой ротора). Очистка, дефектация, устранение дефектов замена изношенных деталей. Восстановление плотности сопряжения поверхностей. Ремонт маслосистемы (без ремонта маслонасосов). Сборка, центровка. Опробование. | 1
4.8 | 200031987 | U411215001 | U01_14_05_00190 | Конвейер ленточный 1400мм. | Ремонт ролика измерения скорости. Разборка. Очистка, дефектация. Устранение дефектов. Сборка. | БЦ11-01061201-01 | шт | 1 | Подшипник N180306 | шт | 4 | 2000116359 | АО "СибЭР" | 1 | 1 | КР | Разборка соединительной муфты, насоса (с разборкой ротора). Очистка, дефектация, устранение дефектов замена изношенных деталей. Восстановление плотности сопряжения поверхностей. Ремонт маслосистемы (без ремонта маслонасосов). Сборка, центровка. Опробование. | 1
4.9 | 200031987 | U411215001 | U01_14_05_00190 | Конвейер ленточный 1400мм. | Ремонт роликоопоры прямой. Разборка со снятием ролика. Очистка. Дефектация. Устранение дефектов. Замена изношенных деталей. Сборка. | БЦ11-01060503-01 | шт | 12 | РОЛИК КОНВЕЙЕРНЫЙ Ф127х1600 | шт | 4 | 2000156958 | АО "СибЭР" | 1 | 1 | КР | Разборка соединительной муфты, насоса (с разборкой ротора). Очистка, дефектация, устранение дефектов замена изношенных деталей. Восстановление плотности сопряжения поверхностей. Ремонт маслосистемы (без ремонта маслонасосов). Сборка, центровка. Опробование. | 1
[9 empty] | Подшипник N180305 | шт | 10 | 2000115321
[9 empty] | Подшипник N180205 | шт | 20 | 2000116323
[9 empty] | Литол-24 ГОСТ 21150-87 | кг | 2 | 2000192439
[9 empty] | Болт М16х45 гост 7798 | кг | 1 | 2000142909
[9 empty] | Болт М16х60 гост 7798 | кг | 1 | 2000068350
[9 empty] | Гайка М16 | кг | 1 | 2000022406
4.10 | 200031987 | U411215001 | U01_14_05_00190 | Конвейер ленточный 1400мм. | Ремонт плужкового сбрасывателя. Снятие. Очистка. Дефектация. Замена манжет с их изготовлением. Установка. | БЦ11-01060903-01 | шт | 1 | Круг ф 16 ст3пс | т | 0.01 | 2000015313 | АО "СибЭР" | 1 | 1 | КР | Разборка соединительной муфты, насоса (с разборкой ротора). Очистка, дефектация, устранение дефектов замена изношенных деталей. Восстановление плотности сопряжения поверхностей. Ремонт маслосистемы (без ремонта маслонасосов). Сборка, центровка. Опробование. | 1
[9 empty] | ЭЛЕКТРОДЫ МР-3 4ММ | т | 0.01 | 2000015573
[9 empty] | Газ пропан-бутан | т | 0.001 | 2000117105
[9 empty] | Кислород (О2) | м3 | 5 | 2000086085
4.11 | 200031987 | U411215001 | U01_14_05_00190 | Конвейер ленточный 1400мм. | Изготовление уплотнения приемного лотка. | БЦ11-01062803-01 | м.п. | 30 | Лента транспортерная 2Ш-ТК-200 1400х6 4,5х3,5 б/у | м2 | 9 | б/у | АО "СибЭР" | 1 | 1 | КР | Разборка соединительной муфты, насоса (с разборкой ротора). Очистка, дефектация, устранение дефектов замена изношенных деталей. Восстановление плотности сопряжения поверхностей. Ремонт маслосистемы (без ремонта маслонасосов). Сборка, центровка. Опробование. | 1
4.12 | 200031987 | U411215001 | U01_14_05_00190 | Конвейер ленточный 1400мм. | Замена уплотнения приемного лотка. | БЦ11-01061903-01 | м.п. | 30 |  |  |  |  | АО "СибЭР" | 1 | 1 | КР | Разборка соединительной муфты, насоса (с разборкой ротора). Очистка, дефектация, устранение дефектов замена изношенных деталей. Восстановление плотности сопряжения поверхностей. Ремонт маслосистемы (без ремонта маслонасосов). Сборка, центровка. Опробование. | 1
| 1-D35-CF00-CF11-EAC01-AF005 | Ленточный конвейер №8/1
5.1 | 200031989 | U411215001 | U01_14_05_00190 | Конвейер ленточный 1400мм. | Ремонт отклоняющего барабана. Снятие барабана. Разборка, очистка, дефектация. Устранение дефектов. Сборка. | БЦ11-01060303-01 | шт | 1 | ЭЛЕКТРОДЫ МР-3 4ММ | т | 0.002 | 2000015573 | АО "СибЭР" | 1 | 1 | КР | Разборка соединительной муфты, насоса (с разборкой ротора). Очистка, дефектация, устранение дефектов замена изношенных деталей. Восстановление плотности сопряжения поверхностей. Ремонт маслосистемы (без ремонта маслонасосов). Сборка, центровка. Опробование. | 1
5.2 | 200031989 | U411215001 | U01_14_05_00190 | Конвейер ленточный 1400мм. | Ремонт натяжной станции. Снятие очистителя, барабана. Разборка подшипников барабана, натяжной тележки, отклоняющих блоков. Очистка, дефектация. Устранение дефектов сопрягаемых поверхностей. Замена вкладышей подшипника. Сборка. | БЦ11-01060403-01 | шт | 1 | ЭЛЕКТРОДЫ МР-3 4ММ | т | 0.005 | 2000015573 | АО "СибЭР" | 1 | 1 | КР | Разборка соединительной муфты, насоса (с разборкой ротора). Очистка, дефектация, устранение дефектов замена изношенных деталей. Восстановление плотности сопряжения поверхностей. Ремонт маслосистемы (без ремонта маслонасосов). Сборка, центровка. Опробование. | 1
[9 empty] | Газ пропан-бутан | т | 0.002 | 2000117105
[9 empty] | Кислород (О2) | м3 | 10 | 2000086085
[9 empty] | Литол-24 ГОСТ 21150-87 | кг | 1 | 2000192439
5.3 | 200031989 | U411215001 | U01_14_05_00190 | Конвейер ленточный 1400мм. | Ремонт роликоопоры желобчатой. Разборка со снятием роликов. Очистка. Дефектация. Устранение дефектов. Замена изношенных деталей. Сборка. | БЦ11-01060503-01 | шт | 25 | Ролик конвейера 159х520-10х16 | шт | 25 | 2000008684 | АО "СибЭР" | 1 | 1 | КР | Разборка соединительной муфты, насоса (с разборкой ротора). Очистка, дефектация, устранение дефектов замена изношенных деталей. Восстановление плотности сопряжения поверхностей. Ремонт маслосистемы (без ремонта маслонасосов). Сборка, центровка. Опробование. | 1
[9 empty] | Подшипник N180306 | шт | 50 | 2000116359
[9 empty] | Литол-24 ГОСТ 21150-87 | кг | 1 | 2000192439
[9 empty] | КРУГ ОТР 41 230*2,5*22 13А 32-16 | шт | 5 | 2000138131
[9 empty] | Болт М16х45 гост 7798 | кг | 1 | 2000142909
[9 empty] | Болт М16х60 гост 7798 | кг | 1 | 2000068350
[9 empty] | Гайка М16 | кг | 1 | 2000022406
5.4 | 200031989 | U411215001 | U01_14_05_00190 | Конвейер ленточный 1400мм. | Ремонт самоцентрирующего устройства. Разборка. Очистка, дефектация Устранение дефектов. Сборка. | БЦ11-01060703-01 | шт | 1 | Подшипник N180306 | шт | 2 | 2000116359 | АО "СибЭР" | 1 | 1 | КР | Разборка соединительной муфты, насоса (с разборкой ротора). Очистка, дефектация, устранение дефектов замена изношенных деталей. Восстановление плотности сопряжения поверхностей. Ремонт маслосистемы (без ремонта маслонасосов). Сборка, центровка. Опробование. | 1
5.5 | 200031989 | U411215001 | U01_14_05_00190 | Конвейер ленточный 1400мм. | Ремонт скребкового лентоочистителя. Снятие, очистка, дефектация. Правка накладки. Замена прокладки с ее изготовлением. Установка. | БЦ11-01061003-02 | шт | 2 | ЭЛЕКТРОДЫ МР-3 4ММ | т | 0.001 | 2000015573 | АО "СибЭР" | 1 | 1 | КР | Разборка соединительной муфты, насоса (с разборкой ротора). Очистка, дефектация, устранение дефектов замена изношенных деталей. Восстановление плотности сопряжения поверхностей. Ремонт маслосистемы (без ремонта маслонасосов). Сборка, центровка. Опробование. | 1
5.6 | 200031989 | U411215001 | U01_14_05_00190 | Конвейер ленточный 1400мм. | Наплавка износостойкими электродами брони течки(применительно). | БЦ1-25010101-05 | дм2 | 30 | ЭЛЕКТРОД Т-590 4ММ ГОСТ9466-75 | т | 0.01 | 2000016861 | АО "СибЭР" | 1.6 | 1 | КР | Разборка соединительной муфты, насоса (с разборкой ротора). Очистка, дефектация, устранение дефектов замена изношенных деталей. Восстановление плотности сопряжения поверхностей. Ремонт маслосистемы (без ремонта маслонасосов). Сборка, центровка. Опробование. | 1
5.7 | 200031989 | U411215001 | U01_14_05_00190 | Конвейер ленточный 1400мм. | Ремонт ролика измерения скорости. Разборка. Очистка, дефектация. Устранение дефектов. Сборка. | БЦ11-01061201-01 | шт | 1 | Подшипник N180306 | шт | 2 | 2000116359 | АО "СибЭР" | 1 | 1 | КР | Разборка соединительной муфты, насоса (с разборкой ротора). Очистка, дефектация, устранение дефектов замена изношенных деталей. Восстановление плотности сопряжения поверхностей. Ремонт маслосистемы (без ремонта маслонасосов). Сборка, центровка. Опробование. | 1
5.8 | 200031989 | U411215001 | U01_14_05_00190 | Конвейер ленточный 1400мм. | Ремонт роликоопоры прямой. Разборка со снятием ролика. Очистка. Дефектация. Устранение дефектов. Замена изношенных деталей. Сборка. | БЦ11-01060503-01 | шт | 12 | РОЛИК КОНВЕЙЕРНЫЙ Ф127х1600 | шт | 5 | 2000156958 | АО "СибЭР" | 1 | 1 | КР | Разборка соединительной муфты, насоса (с разборкой ротора). Очистка, дефектация, устранение дефектов замена изношенных деталей. Восстановление плотности сопряжения поверхностей. Ремонт маслосистемы (без ремонта маслонасосов). Сборка, центровка. Опробование. | 1
[9 empty] | Подшипник N180305 | шт | 10 | 2000115321
[9 empty] | Подшипник N180205 | шт | 20 | 2000116323
[9 empty] | Литол-24 ГОСТ 21150-87 | кг | 2 | 2000192439
[9 empty] | Болт М16х45 гост 7798 | кг | 1 | 2000142909
[9 empty] | Болт М16х60 гост 7798 | кг | 1 | 2000068350
[9 empty] | Гайка М16 | кг | 1 | 2000022406
5.9 | 200031989 | U411215001 | U01_14_05_00190 | Конвейер ленточный 1400мм. | Ремонт плужкового сбрасывателя. Снятие. Очистка. Дефектация. Замена манжет с их изготовлением. Установка. | БЦ11-01060903-01 | шт | 1 | Круг ф 16 ст3пс | т | 0.01 | 2000015313 | АО "СибЭР" | 1 | 1 | КР | Разборка соединительной муфты, насоса (с разборкой ротора). Очистка, дефектация, устранение дефектов замена изношенных деталей. Восстановление плотности сопряжения поверхностей. Ремонт маслосистемы (без ремонта маслонасосов). Сборка, центровка. Опробование. | 1
[9 empty] | ЭЛЕКТРОДЫ МР-3 4ММ | т | 0.02 | 2000015573
[9 empty] | Газ пропан-бутан | т | 0.001 | 2000117105
[9 empty] | Кислород (О2) | м3 | 5 | 2000086085
5.10 | 200031989 | U411215001 | U01_14_05_00190 | Конвейер ленточный 1400мм. | Изготовление уплотнения приемного лотка. | БЦ11-01062803-01 | м.п. | 32 | Лента транспортерная 2Ш-ТК-200 1400х6 4,5х3,5 б/у | м2 | 9.6 | б/у | АО "СибЭР" | 1 | 1 | КР | Разборка соединительной муфты, насоса (с разборкой ротора). Очистка, дефектация, устранение дефектов замена изношенных деталей. Восстановление плотности сопряжения поверхностей. Ремонт маслосистемы (без ремонта маслонасосов). Сборка, центровка. Опробование. | 1
5.11 | 200031989 | U411215001 | U01_14_05_00190 | Конвейер ленточный 1400мм. | Замена уплотнения приемного лотка. | БЦ11-01061903-01 | м.п. | 32 |  |  |  |  | АО "СибЭР" | 1 | 1 | КР | Разборка соединительной муфты, насоса (с разборкой ротора). Очистка, дефектация, устранение дефектов замена изношенных деталей. Восстановление плотности сопряжения поверхностей. Ремонт маслосистемы (без ремонта маслонасосов). Сборка, центровка. Опробование. | 1
5.12 | 200031989 | U411215001 | U01_14_05_00190 | Конвейер ленточный 1400мм. | Изготовление участков корпуса приемных лотков, разгрузочной воронки, течки, загрузочного и пересыпного рукавов. | БЦ11-01063003-01 | м2 | 9 | Лист 16мм ст3пс | т | 1 | 2000126178 | АО "СибЭР" | 1 | 1 | КР | Разборка соединительной муфты, насоса (с разборкой ротора). Очистка, дефектация, устранение дефектов замена изношенных деталей. Восстановление плотности сопряжения поверхностей. Ремонт маслосистемы (без ремонта маслонасосов). Сборка, центровка. Опробование. | 1
[9 empty] | Круг ф 16 ст3пс | т | 0.04 | 2000015313
[9 empty] | Газ пропан-бутан | т | 0.002 | 2000117105
[9 empty] | Кислород (О2) | м3 | 12 | 2000086085
[9 empty] | Швеллер N12 ст3пс | т | 0.12 | 2000015504
5.13 | 200031989 | U411215001 | U01_14_05_00190 | Конвейер ленточный 1400мм. | Замена дефектного участка корпуса приемного лотка, разгрузочной воронки, течки, загрузочного и пересыпного рукава. | БЦ11-01062203-01 | м2 | 9 | ЭЛЕКТРОДЫ МР-3 4ММ | т | 0.02 | 2000015573 | АО "СибЭР" | 1 | 1 | КР | Разборка соединительной муфты, насоса (с разборкой ротора). Очистка, дефектация, устранение дефектов замена изношенных деталей. Восстановление плотности сопряжения поверхностей. Ремонт маслосистемы (без ремонта маслонасосов). Сборка, центровка. Опробование. | 1
[9 empty] | Газ пропан-бутан | т | 0.002 | 2000117105
[9 empty] | Кислород (О2) | м3 | 12 | 2000086085
| 1-D35-CF00-CF11-EAC01-AF006 | Ленточный конвейер №8/2
6.1 | 200031991 | U411215001 | U01_14_05_00190 | Конвейер ленточный 1400мм. | Ремонт приводной станции. Снятие электродвигателя, тормозного устройства, редуктора, приводного барабана. Очистка, дефектация. Правка рамы приводного барабана и ограждения приводной головки. Сборка. | БЦ11-01060103-01 | шт | 1 | ЭЛЕКТРОДЫ МР-3 4ММ | т | 0.005 | 2000015573 | АО "СибЭР" | 0.6 | 1 | КР | Разборка соединительной муфты, насоса (с разборкой ротора). Очистка, дефектация, устранение дефектов замена изношенных деталей. Восстановление плотности сопряжения поверхностей. Ремонт маслосистемы (без ремонта маслонасосов). Сборка, центровка. Опробование. | 1
[9 empty] | Газ пропан-бутан | т | 0.001 | 2000117105
[9 empty] | КОЛЬЦО МУВП К-5 56,5*30*14*7,5 | шт | 50 | 2000220534
[9 empty] | Кислород (О2) | м3 | 6 | 2000086085
[9 empty] | Литол-24 ГОСТ 21150-87 | кг | 1 | 2000192439
6.2 | 200031991 | U411215001 | U01_14_05_00190 | Конвейер ленточный 1400мм. | Ремонт приводного барабана. Разборка, очистка, дефектация. Замена изношенных деталей и футеровки с ее изготовлением. Сборка. | БЦ11-01060203-01 | шт | 1 | ЭЛЕКТРОДЫ МР-3 4ММ | т | 0.001 | 2000015573 | АО "СибЭР" | 1 | 1 | КР | Разборка соединительной муфты, насоса (с разборкой ротора). Очистка, дефектация, устранение дефектов замена изношенных деталей. Восстановление плотности сопряжения поверхностей. Ремонт маслосистемы (без ремонта маслонасосов). Сборка, центровка. Опробование. | 1
6.3 | 200031991 | U411215001 | U01_14_05_00190 | Конвейер ленточный 1400мм. | Ремонт отклоняющего барабана. Снятие барабана. Разборка, очистка, дефектация. Устранение дефектов. Сборка. | БЦ11-01060303-01 | шт | 1 | ЭЛЕКТРОДЫ МР-3 4ММ | т | 0.001 | 2000015573 | АО "СибЭР" | 1 | 1 | КР | Разборка соединительной муфты, насоса (с разборкой ротора). Очистка, дефектация, устранение дефектов замена изношенных деталей. Восстановление плотности сопряжения поверхностей. Ремонт маслосистемы (без ремонта маслонасосов). Сборка, центровка. Опробование. | 1
6.4 | 200031991 | U411215001 | U01_14_05_00190 | Конвейер ленточный 1400мм. | Ремонт натяжной станции. Снятие очистителя, барабана. Разборка подшипников барабана, натяжной тележки, отклоняющих блоков. Очистка, дефектация. Устранение дефектов сопрягаемых поверхностей. Замена вкладышей подшипника. Сборка. | БЦ11-01060403-01 | шт | 1 | ЭЛЕКТРОДЫ МР-3 4ММ | т | 0.005 | 2000015573 | АО "СибЭР" | 1 | 1 | КР | Разборка соединительной муфты, насоса (с разборкой ротора). Очистка, дефектация, устранение дефектов замена изношенных деталей. Восстановление плотности сопряжения поверхностей. Ремонт маслосистемы (без ремонта маслонасосов). Сборка, центровка. Опробование. | 1
[9 empty] | Газ пропан-бутан | т | 0.002 | 2000117105
[9 empty] | Кислород (О2) | м3 | 10 | 2000086085
[9 empty] | Литол-24 ГОСТ 21150-87 | кг | 1 | 2000192439
6.5 | 200031991 | U411215001 | U01_14_05_00190 | Конвейер ленточный 1400мм. | Ремонт роликоопоры желобчатой. Разборка со снятием роликов. Очистка. Дефектация. Устранение дефектов. Замена изношенных деталей. Сборка. | БЦ11-01060503-01 | шт | 25 | Ролик конвейера 159х520-10х16 | шт | 10 | 2000008684 | АО "СибЭР" | 1 | 1 | КР | Разборка соединительной муфты, насоса (с разборкой ротора). Очистка, дефектация, устранение дефектов замена изношенных деталей. Восстановление плотности сопряжения поверхностей. Ремонт маслосистемы (без ремонта маслонасосов). Сборка, центровка. Опробование. | 1
[9 empty] | Подшипник N180306 | шт | 60 | 2000116359
[9 empty] | Литол-24 ГОСТ 21150-87 | кг | 1 | 2000192439
[9 empty] | КРУГ ОТР 41 230*2,5*22 13А 32-16 | шт | 6 | 2000138131
[9 empty] | Болт М16х45 гост 7798 | кг | 1.5 | 2000142909
[9 empty] | Болт М16х60 гост 7798 | кг | 1.5 | 2000068350
[9 empty] | Гайка М16 | кг | 1 | 2000022406
6.6 | 200031991 | U411215001 | U01_14_05_00190 | Конвейер ленточный 1400мм. | Ремонт самоцентрирующего устройства. Разборка. Очистка, дефектация Устранение дефектов. Сборка. | БЦ11-01060703-01 | шт | 1 | Подшипник N180306 | шт | 4 | 2000116359 | АО "СибЭР" | 1 | 1 | КР | Разборка соединительной муфты, насоса (с разборкой ротора). Очистка, дефектация, устранение дефектов замена изношенных деталей. Восстановление плотности сопряжения поверхностей. Ремонт маслосистемы (без ремонта маслонасосов). Сборка, центровка. Опробование. | 1
6.7 | 200031991 | U411215001 | U01_14_05_00190 | Конвейер ленточный 1400мм. | Ремонт скребкового лентоочистителя. Снятие, очистка, дефектация. Правка накладки. Замена прокладки с ее изготовлением. Установка. | БЦ11-01061003-02 | шт | 2 | ЭЛЕКТРОДЫ МР-3 4ММ | т | 0.001 | 2000015573 | АО "СибЭР" | 1 | 1 | КР | Разборка соединительной муфты, насоса (с разборкой ротора). Очистка, дефектация, устранение дефектов замена изношенных деталей. Восстановление плотности сопряжения поверхностей. Ремонт маслосистемы (без ремонта маслонасосов). Сборка, центровка. Опробование. | 1
6.8 | 200031991 | U411215001 | U01_14_05_00190 | Конвейер ленточный 1400мм. | Наплавка износостойкими электродами брони течки(применительно). | БЦ1-25010101-05 | дм2 | 50 | ЭЛЕКТРОД Т-590 4ММ ГОСТ9466-75 | т | 0.016 | 2000016861 | АО "СибЭР" | 1.6 | 1 | КР | Разборка соединительной муфты, насоса (с разборкой ротора). Очистка, дефектация, устранение дефектов замена изношенных деталей. Восстановление плотности сопряжения поверхностей. Ремонт маслосистемы (без ремонта маслонасосов). Сборка, центровка. Опробование. | 1
6.9 | 200031991 | U411215001 | U01_14_05_00190 | Конвейер ленточный 1400мм. | Ремонт ролика измерения скорости. Разборка. Очистка, дефектация. Устранение дефектов. Сборка. | БЦ11-01061201-01 | шт | 1 | Подшипник N180306 | шт | 2 | 2000116359 | АО "СибЭР" | 1 | 1 | КР | Разборка соединительной муфты, насоса (с разборкой ротора). Очистка, дефектация, устранение дефектов замена изношенных деталей. Восстановление плотности сопряжения поверхностей. Ремонт маслосистемы (без ремонта маслонасосов). Сборка, центровка. Опробование. | 1
6.10 | 200031991 | U411215001 | U01_14_05_00190 | Конвейер ленточный 1400мм. | Ремонт роликоопоры прямой. Разборка со снятием ролика. Очистка. Дефектация. Устранение дефектов. Замена изношенных деталей. Сборка. | БЦ11-01060503-01 | шт | 20 | РОЛИК КОНВЕЙЕРНЫЙ Ф127х1600 | шт | 5 | 2000156958 | АО "СибЭР" | 1 | 1 | КР | Разборка соединительной муфты, насоса (с разборкой ротора). Очистка, дефектация, устранение дефектов замена изношенных деталей. Восстановление плотности сопряжения поверхностей. Ремонт маслосистемы (без ремонта маслонасосов). Сборка, центровка. Опробование. | 1
[9 empty] | Подшипник N180305 | шт | 20 | 2000115321
[9 empty] | Подшипник N180205 | шт | 30 | 2000116323
[9 empty] | Литол-24 ГОСТ 21150-87 | кг | 1 | 2000192439
[9 empty] | Болт М16х45 гост 7798 | кг | 1.5 | 2000142909
[9 empty] | Болт М16х60 гост 7798 | кг | 1.5 | 2000068350
[9 empty] | Гайка М16 | кг | 1 | 2000022406
6.11 | 200031991 | U411215001 | U01_14_05_00190 | Конвейер ленточный 1400мм. | Ремонт плужкового сбрасывателя. Снятие. Очистка. Дефектация. Замена манжет с их изготовлением. Установка. | БЦ11-01060903-01 | шт | 8 | Круг ф 16 ст3пс | т | 0.04 | 2000015313 | АО "СибЭР" | 1 | 1 | КР | Разборка соединительной муфты, насоса (с разборкой ротора). Очистка, дефектация, устранение дефектов замена изношенных деталей. Восстановление плотности сопряжения поверхностей. Ремонт маслосистемы (без ремонта маслонасосов). Сборка, центровка. Опробование. | 1
[9 empty] | ЭЛЕКТРОДЫ МР-3 4ММ | т | 0.016 | 2000015573
[9 empty] | Газ пропан-бутан | т | 0.001 | 2000117105
[9 empty] | Кислород (О2) | м3 | 5 | 2000086085
6.12 | 200031991 | U411215001 | U01_14_05_00190 | Конвейер ленточный 1400мм. | Изготовление уплотнения приемного лотка. | БЦ11-01062803-01 | м.п. | 24 | Лента транспортерная 2Ш-ТК-200 1400х6 4,5х3,5 б/у | м2 | 7.2 | б/у | АО "СибЭР" | 1 | 1 | КР | Разборка соединительной муфты, насоса (с разборкой ротора). Очистка, дефектация, устранение дефектов замена изношенных деталей. Восстановление плотности сопряжения поверхностей. Ремонт маслосистемы (без ремонта маслонасосов). Сборка, центровка. Опробование. | 1
6.13 | 200031991 | U411215001 | U01_14_05_00190 | Конвейер ленточный 1400мм. | Замена уплотнения приемного лотка. | БЦ11-01061903-01 | м.п. | 24 |  |  |  |  | АО "СибЭР" | 1 | 1 | КР | Разборка соединительной муфты, насоса (с разборкой ротора). Очистка, дефектация, устранение дефектов замена изношенных деталей. Восстановление плотности сопряжения поверхностей. Ремонт маслосистемы (без ремонта маслонасосов). Сборка, центровка. Опробование. | 1
Начальник ТТЦ ____________________ В.В. Печерин
Начальник ОППР ____________________ М.Г. Вараксин
Заместитель главного инженера по ремонту ____________________Р.Ю. Шалунов
Note on R20: Для обсуждения. Графы возможные, но не включенные в ведомость