Приложение №1

к договору №___________________________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

№ 26-02-35 НТЭЦ-3

На изготовление и поставку блоков управления (сборка) РТЗО-88М ст. № 11 Новосибирской ТЭЦ-3

| - НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Покупатель – АО «СибЭР» |  |
| 1.2 | Генеральный проектировщик – ООО «УралТЭП» |  |
| 1.3 | Поставщик - исполнитель поставки и работ в рамках настоящего Технического задания |  |
| 2. ОСНОВАНИЕ |  |  |
| 2.1 | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.07.2021 № 1793-р. Группа точек поставки GNOVO193 Перечня генерирующих объектов, мощность которых поставляется по договорам купли-продажи (поставки) мощности модернизированных генерирующих объектов. |  |
| 3. ВИД СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |
| 3.1 | Модернизация. |  |
| 4. РАЙОН, ПУНКТ И ПЛОЩАДКА СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |
| 4.1 | Российская Федерация, 630108, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Большая 310, территория Обособленного подразделения АО «СГК-Новосибирск» Новосибирская ТЭЦ-3 |  |
| 4.2 | Климатические условия: - Температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 – минус 37°С (СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология», п. 3.1. Климатические параметры холодного периода приведены в таблице 3.1); - Снеговая нагрузка 1,5 кПа (СП 20.13330.2016 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия». Таблица 10.1); - Нормативное значение ветрового давления определено для III ветрового района и равно 0,38 кПа (СП 20.13330.2016 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия». Таблица 10.1); Требования к сейсмобезопасности: - Фоновая сейсмичность района по карте А ОСР 2015 (период повторяемости 1 раз в 500 лет) – 6 баллов по шкале MSК-64 (СП 14.13330.2018 «СНИП II-7-81* Строительство в сейсмических районах». Приложение А «Общее сейсмическое районирование территории Российской Федерации ОСР-2015»); - Группа сейсмобезопасности 3 (Изменение № 1 ГОСТ 30546.1-98 «Общие требования к машинам, приборам и другим техническим изделиям и методы расчета их сложных конструкций в части сейсмостойкости», п. 4.11.4) |  |
| 5. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА |  |  |
| 5.1 | Новосибирская ТЭЦ-3 введена в эксплуатацию в 1942 г. Установленная мощность электростанции составляет: • электрическая – 496,5 МВт; • тепловая – 945 Гкал/ч. Число рабочих дней в году – 365; Число смен в сутки – 2; Продолжительность смены, час – 12. В качестве топлива используются Канско-Ачинские угли. |  |
| 6. ЦЕЛЬ ЗАКУПКИ |  |  |
| 6.1 | Комплектация и поставка блоков управления (сборка) РТЗО-88М ст. № 11 Новосибирской ТЭЦ-3, в рамках реализации проекта: «Комплексная замена теплофикационной турбины, станционный № 11, установленной мощностью 100 МВт на теплофикационную паровую турбину установленной мощностью 120 МВт для нужд Новосибирской ТЭЦ-3 АО «Сибирская энергетическая компания». |  |
| 7. СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ |  |  |
| 7.1 | Настоящее техническое задание предусматривает изготовление и поставку блоков управления (сборка) РТЗО-88М ст. № 11 Новосибирской ТЭЦ-3, согласно требованиям рабочей документации (Приложение 1,2), в объеме ведомости поставки оборудования (Приложение 3). |  |
| 8. СРОКИ ПОСТАВКИ |  |  |
| 8.1 | Начало поставки оборудования – с момента заключения договора. |  |
| 8.2 | Завершение поставки оборудования: 1.8.1.NT307R.00.001.AK07 - не позднее 10.05.2026г; 1.2.1.NT307R.00.001.AK02 – не позднее 30.09.2026г; 1.4.1.NT307R.00.001.AK06 - не позднее 30.11.2026г. |  |
| 9. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ |  |  |
| 9.1 | Поставляемое оборудование должно быть новым, изготовленным не ранее 2026г. выпуска, сертифицированными в установленном порядке и иметь действующие сертификаты соответствия, качества, безопасности, паспорта, санитарно-эпидемиологические и гигиенические заключения, разрешения на применение, прочие обязательные документы, дающие участнику право на поставку данной продукции. |  |
| 9.2 | Оборудование должно соответствовать требованиям промышленной и пожарной безопасности: Федеральный Закон от 21.07.1997 №116-Ф3 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»; ГОСТ 12.1.005-88 «Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»; ГОСТ 12.2.003-91 «Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности»; ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности»; ГОСТ 12.2.007.3-75 «Система стандартов безопасности труда. Электротехнические устройства на напряжение свыше 1000 В. Требования безопасности»; ГОСТ 12.1.007-76 «Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности»; ГОСТ 12.1.003-2014 «Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности»; ГОСТ 12.2.062-81 «Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Ограждения защитные»; ГОСТ 12.4.026-2015 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний»; Также оборудование должно соответствовать требованиям следующих нормативных документов: ГОСТ 12.4.040-78 «Органы управления производственным оборудованием. Обозначения»; ГОСТ 14254-2015 «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP)»; ГОСТ 23216-78 «Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний»; ГОСТ 24753-81 «Выводы контактные электрических устройств. Общие технические требования»; ГОСТ 21242-75 «Выводы контактные электротехнических устройств плоские и штыревые. Основные размеры»; ГОСТ 8865-93 «Системы электрической изоляции. Оценка нагревостойкости и классификация»; ГОСТ 50462-2009 «Базовые принципы и принципы безопасности для интерфейса «человек-машина», выполнение и идентификация»; ГОСТ Р 51317.4.1-2000 «Совместимость технических средств электромагнитная. Испытания на помехоустойчивость». ГОСТ 27.003-2016 «Надежность в технике. Состав и общие правила задания требований по надежности»; ГОСТ Р 27.403-2009 «Надежность в технике. Планы испытаний для контроля вероятности безотказной работы»; ГОСТ 27905.1-88 «Системы электрической изоляции электрооборудования. Оценка и классификация»; – ГОСТ Р МЭК 61508-1-2012 «Функциональная безопасность систем электрических, электронных, программируемых электронных, связанных с безопасностью»-часть 1; – ГОСТ Р МЭК 61508-2-2012 «Функциональная безопасность систем электрических, электронных, программируемых электронных, связанных с безопасностью»-часть 2; - ГОСТ 27.507-2015 «Надежность в технике (ССНТ). Запасные части, инструменты и принадлежности»; – ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»; - ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; - ГОСТ 14254- 2015 «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)»; - ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам». Оборудование должно быть безопасным для жизни, здоровья людей, имущества Покупателя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки в соответствии с Законами Российской Федерации. Поставляемая продукция должна сопровождаться паспортом, руководством (инструкцией) по монтажу, эксплуатации, ремонту и обслуживанию, техническими описаниями и условиями, протоколами заводских испытаний, паспортами качества, сертификатами соответствия Госстандарта РФ, в том числе сертификатом пожарной безопасности, товарной накладной, счет-фактурой, перечнем запасных частей при необходимости (ЗИП должен быть согласован с Покупателем), спецификацией на изделия, в том числе сертификатами происхождения материалов от субпоставщиков, а также другими документами, необходимыми для безопасной эксплуатации и монтажа. |  |
| 9.3 | Требования о соответствии критериям подтверждения производства промышленной продукции на территории Российской Федерации отсутствуют. |  |
| 9.4 | Цена материалов устанавливается в рублях РФ. Стоимость технико-коммерческого предложения должна включать в себя стоимость тары, затраты на упаковку и маркировку, расходы на транспортировку до склада ОСП «Сибирьэнергомонтаж» АО «СибЭР» и все прочие затраты, включая таможенные сборы, пошлины и платежи, оплату НДС, проведение сертификации, действовать и не подлежать изменению на весь период действия договора. Технико-коммерческое предложение должно состоять из: - стоимости материалов с доставкой; - при необходимости ЗИП (согласовать с Покупателем). Стоимость в ТКП указать без НДС и с НДС за каждую единицу товара и за весь объём поставки и срок действия оферты. |  |
| 10. МЕСТО И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ |  |  |
| 10.1 | Базис поставки: ОСП Новосибирская ТЭЦ-3 АО «СГК-Новосибирск». Российская Федерация, 630108, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Большая 310. Поставщик гарантирует поставку оборудования на склад ОСП «Сибирьэнергомонтаж» АО «СибЭР» расположенный на территории АО «СГК-Новосибирск» Новосибирская ТЭЦ-3. При ошибочной отгрузке оборудования не по адресу, Поставщик своими силами и за свой счет производит переадресацию в пункт назначения. |  |
| 11. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ, КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |
| 11.1 | Поставляемое оборудование и комплектность поставки должно полностью соответствовать Ведомости поставки оборудования (Приложение 3), составленной на основании рабочей документации (Приложение 1,2). |  |
| 11.2 | Поставляемое оборудование и материалы должны иметь: - комплект технической документации: паспорт, инструкции по монтажу, наладке, пуску, эксплуатации, ремонту, техническому обслуживанию; - сертификат соответствия системе контроля качества по ИСО 9001; - сертификат безопасности; - сертификаты о соответствии оборудования требованиям стандарта ГОСТ Р (копия); - сертификаты о соответствии оборудования субпоставщиков требованиям стандарта ГОСТ Р (копии) или сертификаты происхождения материалов и оборудования от субпоставщиков (копии); - сертификаты (декларации) соответствия требованиям ТР ТС основного оборудования согласно требований п.9.1 (заверенные копии). |  |
| 11.3 | Требования к предоставлению конструкторской документации: Конструкторская заводская документация (чертежи, в том числе монтажные, основные характеристики, инструкции, руководства, сертификаты, в том числе сертификатом пожарной безопасности, примеры паспорта, технические условия и др. документы, подтверждающие соответствие требуемым характеристикам), а также спецификации на оборудование, изделия и материалы, деталировочные чертежи (при необходимости), состав оборудования, поставляемого комплектно в обязательном порядке должны направляться Поставщиком на рассмотрение и согласование в адрес Покупателя и Генерального проектировщика до изготовления и поставки продукции, в том числе, на этапе рассмотрения предложений от Участника закупки во время проведения закупочных процедур (проведение технической экспертизы). К предложению Участника закупки должны обязательно прилагаться документы, подтверждающие соответствие требованиям п.9.2 настоящего Технического задания. |  |
| 12. КОМПЛЕКТНОСТЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |
| 12.1 | Документация передается Покупателю в электронном виде (на флеш-накопителе), не редактируемом формате .pdf с подписями исполнителей и печатью завода-изготовителя, в редактируемом формате (DWG, DOC, EXE), а также в 4-х бумажных экземплярах. |  |
| 12.2 | С материалами поставляются в полном объеме технические условия, паспорта, чертежи, при необходимости 3D-модель (с возможностью просмотра в ПО «eDrawings» и в формате *.STL или 8.OBJ) и иная необходимая для монтажа, эксплуатации и ремонта документация на русском языке. |  |
| 12.3 | На момент начала поставки Поставщик обязан передать Покупателю вместе с товаром документацию, подтверждающую безопасность и качество поставляемого товара, а также документацию подтверждающую качество поставляемого товара, выданную на основании контроля материалов, в виде заверенных копий, на бумажном носителе. |  |
| 13. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ |  |  |
| 13.1 | Поставщик предоставляет по требованию Покупателя документацию (исходные данные), содержащую материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющую функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения и показатели Оборудования и/или его частей, необходимая и достаточная для проектирования и строительства Объекта, в целом, и монтажа Оборудования и/или его частей в составе Объекта, в частности. График предоставления исходных данных в адрес Покупателя согласовывается в течение 10 раб. дней после заключения Договора. |  |
| 14. ТРЕБОВАНИЯ К ТАРЕ И УПАКОВКЕ ЗАКУПАЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |
| 14.1 | Поставляемый товар должен отгружаться в упаковке (или таре) завода-изготовителя. Тара и упаковка, должны обеспечивать полную сохранность товаров от повреждений и порчи при транспортировке и хранении, а также должна быть пригодной для интенсивной подъемно-транспортной обработки, воздействия экстремальных температур, соли, осадков, открытого хранения и т.п. Оборудование должно быть законсервировано по ГОСТ 9.014-78 в соответствии с климатическими условиями транспортирования и хранения по ГОСТ 15150-69. Оборудование должно быть законсервировано на срок не менее 12 месяцев. Механически обработанные поверхности, табличка, места маркировки и клеймения консервируются в соответствии с технической документацией завода-изготовителя. При наличии специальных требований к хранению, Поставщик обязан предоставить условия хранения до начала отгрузки оборудования. Все поставляемое оборудование, приспособления должны иметь заводские таблички на русском языке, в соответствии с ГОСТ 12971-67 «Таблички прямоугольные для машин и приборов. Размеры». В каждое место должен быть вложен упаковочный лист в непромокаемом конверте, в котором указываются: перечень упакованных предметов, их количество, тип (модель), фабричный номер, вес брутто и нетто, номер договора. Обязательная маркировка на упаковке: Пункт назначения: 630108, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Большая 310, ОСП «Сибирьэнергомонтаж» АО «СибЭР» |  |
| 14.2 | На каждую единицу оборудования должна быть нанесена маркировка. Маркировка транспортной тары по ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов», при этом маркировка, характеризующая тару, не наносится. |  |
| 14.3 | Каждая единица оборудования маркируется единым знаком обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза. |  |
| 14.4 | Каждое место должно иметь следующую маркировку несмываемой краской на русском языке: наименование Грузополучателя, наименование Поставщика, номер места, вес брутто, нетто и другие реквизиты по указанию Покупателя и согласованные с Поставщиком. |  |
| 15. ТРЕБОВАНИЯ К ОТГРУЗКЕ И ДОСТАВКЕ ЗАКУПАЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |
| 15.1 | Поставка осуществляется на условиях DDP в соответствии с ICC INCOTERMS 2010 на строительную площадку Новосибирской ТЭЦ-3. Погрузка товара, его доставка должна осуществляться силами Поставщика. Затраты на погрузочно-разгрузочные работы и доставку товара участник закупки должен включить в цену своего предложения, а также в цену предложения необходимо включить расходы, связанные со страхованием, уплатой таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. |  |
| 15.2 | Поставляемый товар должен отгружаться в упаковке (или таре) завода-изготовителя. Тара и упаковка, должны обеспечивать полную сохранность товаров от повреждений и порчи при транспортировке и хранении. Все поставляемое оборудование, панели, приспособления должны иметь заводские таблички на русском языке, в соответствии с ГОСТ 12971-67. «Таблички прямоугольные для машин и приборов. Размеры». Условия транспортировки и хранения устанавливаются эксплуатационной документацией завода изготовителя, в соответствии с ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов». Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды», в зависимости от их конструктивных особенностей и назначения, при этом допустимый срок хранения в упаковке и консервации предприятия-изготовителя не менее 12 месяцев. |  |
| 16. ТРЕБОВАНИЯ К ПРИЕМКЕ ЗАКУПАЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |
| 16.1 | Приемка осуществляется на складе ОСП «Сибирьэнергомонтаж» АО «СибЭР», расположенном на территории АО «СГК-Новосибирск» Новосибирская ТЭЦ-3. По прибытии оборудования в пункт назначения Покупатель проверяет целостность и соответствие количества упаковочных мест товаросопроводительной документации. При обнаружении несоответствия количества упаковочных мест товаросопроводительной документации, дефекта упаковки, уполномоченный представитель Покупателя фиксирует дефект, составляет Рекламационное извещение и передает его вместе с фотографией Поставщику. После чего Стороны в течение 7 (семи) календарных дней готовят Рекламационный акт по согласованной форме. В этом случае Поставщик несет ответственность за своевременную допоставку недостающих упаковочных мест согласно товаросопроводительной документацией в согласованные Сторонами сроки. |  |
| 16.2 | Совместно с поставляемыми материалами предоставляются оригиналы документов: паспортов, схемы и инструкции по эксплуатации товарной накладной, счета-фактуры, протоколы приемосдаточных испытаний, проводимых ОТК завода изготовителя, по заводской программе испытаний. |  |
| 17. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ |  |  |
| 17.1 | Участником закупки может быть специализированная организация- изготовитель оборудования или дилер ряда крупных производителей оборудования, имеющие статус юридического лица и организационную форму, соответствующую требованиям законодательства РФ. |  |
| 17.2 | Участник закупки не должен находиться в процессе ликвидации, в отношении участника не должно быть принято арбитражным судом решения о признании участника банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях. |  |
| 17.3 | Участник должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, управленческой компетентностью и репутацией, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые). |  |
| 17.4 | Участник предоставляет календарный график поставки, включая в график выдачу исходных данных и технической документации в течении 2 недель с даты уведомления о признании Участником по данной Закупке для согласования с Покупателем, с актуализацией графика один раз в месяц до момента поставки. Покупателю должен быть предоставлен постоянный полный доступ к текущей отчетной информации о ходе выполнения поставки. В целях планирования и контроля выполнения всего комплекса работ, предусмотренных настоящим Техническим заданием, Участник обязан согласовывать с Покупателем ПО, используемое при разработке графиков производства работ. |  |
| 17.5 | У Участника не должно быть просроченной задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и государственные внебюджетные фонды. |  |
| 17.6 | Участник должен обладать достаточным количеством собственного и привлекаемого персонала для выполнения обязательств в указанный настоящим Техническим заданием срок. |  |
| 17.7 | При выполнении работ на территории АО «СГК-Новосибирск» Новосибирская ТЭЦ-3 руководствоваться действующими нормативными документами, а также требованиями пропускного режима и трудового распорядка, действующими на предприятии. |  |
| 18. ШЕФ-МОНТАЖНЫЕ И ШЕФ-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ |  |  |
| 18.1 |  | Проведение шеф-монтажных и шеф-наладочных работ не требуется. |
| 19. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ |  |  |
| 19.1 | В случае обнаружения в течение гарантийного срока, дефектов поставляемого товара, Поставщик обязан в течение 3-х дней с даты получения письменного уведомления Покупателя направить своего уполномоченного представителя для участия в комиссии по расследованию произошедшего повреждения. Все затраты связанные с устранением дефектов поставленного оборудования, вызванных нарушением технологии проектирования, изготовления, поставки, в том числе затраты на демонтаж, транспортировку, устранение дефектов и последующий монтаж, несет Поставщик данного оборудования. |  |
| 19.2 | Срок гарантии на поставляемый товар должен составлять не менее 24 (двадцати четырех) месяцев после подписания Акта приемки в эксплуатацию объекта строительства (КС-14). В случае если недостатки в производстве работ, качестве материалов и оборудования обнаружены в течение 5 (пяти) лет с даты истечения гарантийного срока, но в течение срока его службы, Поставщик несет ответственность за недостатки если Покупатель докажет, что недостатки возникли в период гарантийного срока. |  |

ПРИЛОЖЕНИЯ:

- Архив РД;

- Реестр РД;

- Ведомость поставки оборудования.