Приложение №1

к договору №___________________________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

№ 25-06-10 НТЭЦ-3

На изготовление и поставку, а также оказание услуг шеф-монтажа и шеф-наладки оборудования релейной защиты и автоматики турбогенератора ТГ-11 и блочного трансформатора 11Т Новосибирской ТЭЦ-3.

| - НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Покупатель – АО «СибЭР» |  |
| 1.2 | Генеральный проектировщик – ООО «УралТЭП» |  |
| 2. ОСНОВАНИЕ |  |  |
| 2.1 | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 06.02.2021 № 265-р. Группа точек поставки GNOVO158 Перечня генерирующих объектов, мощность которых поставляется по договорам купли-продажи (поставки) мощности модернизированных генерирующих объектов. |  |
| 3. ВИД СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |
| 3.1 | Модернизация. |  |
| 4. РАЙОН, ПУНКТ И ПЛОЩАДКА СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |
| 4.1 | Российская Федерация, 630108, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Большая 310, территория Обособленного подразделения АО «СГК-Новосибирск» Новосибирская ТЭЦ-3 |  |
| 4.2 | Климатические условия: - Температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 – минус 37°С (СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология», п. 3.1. Климатические параметры холодного периода приведены в таблице 3.1); - Снеговая нагрузка 1,5 кПа (СП 20.13330.2016 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия». Таблица 10.1); - Нормативное значение ветрового давления определено для III ветрового района и равно 0,38 кПа (СП 20.13330.2016 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия». Таблица 10.1); Требования к сейсмобезопасности: - Фоновая сейсмичность района по карте А ОСР 2015 (период повторяемости 1 раз в 500 лет) – 6 баллов по шкале MSК-64 (СП 14.13330.2018 «СНИП II-7-81* Строительство в сейсмических районах». Приложение А «Общее сейсмическое районирование территории Российской Федерации ОСР-2015»); - Группа сейсмобезопасности 3 (Изменение № 1 ГОСТ 30546.1-98 «Общие требования к машинам, приборам и другим техническим изделиям и методы расчета их сложных конструкций в части сейсмостойкости», п. 4.11.4) |  |
| 5. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА |  |  |
| 5.1 | Новосибирская ТЭЦ-3 введена в эксплуатацию в 1942 г. Установленная мощность электростанции составляет: • электрическая – 496,5 МВт; • тепловая – 945 Гкал/ч. Число рабочих дней в году – 365; Число смен в сутки – 2; Продолжительность смены, час – 12. В качестве топлива используются Канско-Ачинские угли. |  |
| 6. ЦЕЛЬ ЗАКУПКИ |  |  |
| 6.1 | Комплектация и поставка оборудования в рамках реализации проекта: «Мероприятия по модернизации генерирующих объектов по группе точек поставки GNOVO158 для нужд Новосибирской ТЭЦ-3 АО «СИБЭКО» для обеспечения выполнения требований Распоряжения Правительства Российской Федерации от 06.02.2021 № 265-р по группе точек поставки GNOVO158. |  |
| 7. СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ |  |  |
| 7.1 | Настоящее техническое задание предусматривает изготовление и поставку, а также оказание услуг шеф-монтажа и шеф-наладки оборудования релейной защиты и автоматики турбогенератора ТГ-11 и блочного трансформатора 11Т Новосибирской ТЭЦ-3, согласно требований рабочей документации (Приложение 1), в объеме ведомости поставки материалов (Приложение 2). |  |
| 8. СРОКИ ПОСТАВКИ |  |  |
| 8.1 | Начало поставки оборудования – с момента заключения договора. |  |
| 8.2 | Завершение поставки оборудования – не позднее 01.09.2026. |  |
| 8.3 | Предоставление полного комплекта конструкторской документации по графику, разработанному согласно пункту 16.4 данного технического задания. |  |
| 9. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ |  |  |
| 9.1 | Поставляемое оборудование должно быть новым, изготовленным не ранее 2025г. выпуска, сертифицировано в установленном порядке и иметь действующие сертификаты соответствия, качества, безопасности, паспорта, санитарно-эпидемиологические и гигиенические заключения, разрешения на применение, прочие обязательные документы, дающие участнику право на поставку данной продукции. |  |
| 9.2 | Оборудование должно соответствовать типам и маркам, указанным в проектной документации, иметь сертификат (декларацию) соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза: - ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования. Общие требования безопасности». Оборудование должно соответствовать требованиям в области промышленной и пожарной безопасности: - Федеральный Закон от 21.07.1997 № 116-Ф3 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; - Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - ГОСТ 12.4.026-2015 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний»; - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей, утверждены приказом Минэнерго России от 04.10.2022 № 1070; - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 № 903н; - Правила устройств электроустановок (ПУЭ), издание 7 действующие разделы; - Правила устройств электроустановок (ПУЭ), издание 6 действующие разделы; - ГОСТ Р IEC 61439-1-2013 «Устройства комплектные низковольтные распределения и управления»; - ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнение для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды». |  |
| 9.3 | Требование о соответствии критериям подтверждения производства промышленной продукции на территории Российской Федерации отсутствуют. |  |
| 9.4 | Цена оборудования устанавливается в рублях РФ. Стоимость технико-коммерческого предложения должна включать в себя стоимость тары, затраты на упаковку и маркировку, расходы на транспортировку до склада ОСП «Сибирьэнергомонтаж» АО «СибЭР» и все прочие затраты, включая таможенные сборы, пошлины и платежи, оплату НДС, проведение сертификации, действовать и не подлежать изменению на весь период действия договора. Технико-коммерческое предложение должно состоять из: - стоимости оборудования с доставкой; - стоимости ЗИП (необходимость ЗИП согласовать с Покупателем); - стоимости шеф-монтажных и шеф-наладочных работ. Стоимость в ТКП указать без НДС и с НДС за каждую единицу товара и за весь объём поставки и срок действия оферты. |  |
| 10. МЕСТО И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ |  |  |
| 10.1 | Базис поставки: ОСП Новосибирская ТЭЦ-3 АО «СГК-Новосибирск». Российская Федерация, 630108, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Большая 310. Поставщик гарантирует поставку оборудования на склад ОСП «Сибирьэнергомонтаж» АО «СибЭР» расположенный на территории АО «СГК-Новосибирск» Новосибирская ТЭЦ-3. При ошибочной отгрузке оборудования не по адресу, Поставщик своими силами и за свой счет производит переадресацию в пункт назначения. |  |
| 11. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ, КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |
| 11.1 | Поставляемая продукция и комплектность поставки должны полностью соответствовать Ведомости поставки материалов (Приложение 2), составленной на основании рабочей документации (Приложение 1). |  |
| 11.2 | Поставляемое оборудование должно иметь: - Комплект технической документации на русском языке: паспорт, инструкция по монтажу, наладке, пуску, эксплуатации, ремонту, техническому обслуживанию, монтажные схемы; - Чертежи на оборудование; - Сертификат о соответствии оборудования требованиям стандарта ГОСТ Р (копия); - Сертификаты о соответствии оборудования субпоставщиков требованиям стандарта ГОСТ Р (копии) или сертификаты происхождения материалов и оборудования от субпоставщиков (копии); - Сертификаты и декларации соответствия требованиям ТР ТС основного оборудования и субпоставщиков согласно требований п.9.1 (копии). |  |
| 11.3 | Требования к предоставлению конструкторской документации: Конструкторская заводская документация (чертежи, в том числе монтажные, основные характеристики, инструкции, руководства, сертификаты, в том числе сертификатом пожарной безопасности, примеры паспорта, технические условия и др. документы, подтверждающие соответствие требуемым характеристикам), а также спецификации на оборудование, изделия и материалы, деталировочные чертежи (при необходимости), состав оборудования, поставляемого комплектно в обязательном порядке должны направляться Поставщиком на рассмотрение и согласование в адрес Покупателя и Генерального проектировщика до изготовления и поставки продукции, в том числе, на этапе рассмотрения предложений от Участника закупки во время проведения закупочных процедур (проведение технической экспертизы). К предложению Участника закупки должны обязательно прилагаться документы, подтверждающие соответствие требованиям п.9.2 настоящего Технического задания. |  |
| 12. КОМПЛЕКТНОСТЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |
| 12.1 | Документация передается Покупателю в электронном виде (на флеш-накопителе), не редактируемом формате .pdf с подписями исполнителей и печатью завода-изготовителя, в редактируемом формате (DWG, DOC, EXE), а также в 4-х бумажных экземплярах. |  |
| 12.2 | С оборудованием поставляются в полном объеме технические условия, паспорта, чертежи, 3D-модель (с возможность просмотра в ПО «eDrawings» и в формате *.STL или 8.OBJ) и иная необходимая для монтажа, эксплуатации и ремонта документация на русском языке. |  |
| 12.3 | На момент начала поставки Поставщик обязан передать Покупателю вместе с товаром документацию, подтверждающую безопасность и качество поставляемого товара, а также документацию подтверждающую качество поставляемого товара, выданную на основании контроля материалов, в виде заверенных копий, на бумажном носителе. |  |
| 13. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ |  |  |
| 13.1 | Поставщик предоставляет по требованию Покупателя документацию (исходные данные), содержащую материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющую функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения и показатели Оборудования и/или его частей, необходимая и достаточная для проектирования и строительства Объекта, в целом, и монтажа Оборудования и/или его частей в составе Объекта, в частности. График предоставления исходных данных в адрес Покупателя согласовывается в течение 10 раб. дней после заключения Договора. |  |
| 13. ТРЕБОВАНИЯ К ТАРЕ И УПАКОВКЕ ЗАКУПАЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |
| 13.1 | Поставляемый товар должен отгружаться в упаковке (или таре) завода-изготовителя. Тара и упаковка, должны обеспечивать полную сохранность товаров от повреждений и порчи при транспортировке и хранении, а также должна быть пригодной для интенсивной подъемно-транспортной обработки, воздействия экстремальных температур, соли, осадков, открытого хранения и т.п. Оборудование должно быть законсервировано по ГОСТ 9.014-78 в соответствии с климатическими условиями транспортирования и хранения по ГОСТ 15150-69. Оборудование должно быть законсервировано на срок не менее 12 месяцев. Механически обработанные поверхности, табличка, места маркировки и клеймения консервируются в соответствии с технической документацией завода-изготовителя. При наличии специальных требований к хранению, Поставщик обязан предоставить условия хранения до начала отгрузки оборудования. Все поставляемое оборудование, приспособления должны иметь заводские таблички на русском языке, в соответствии с ГОСТ 12971-67 «Таблички прямоугольные для машин и приборов. Размеры». В каждое место должен быть вложен упаковочный лист в непромокаемом конверте, в котором указываются: перечень упакованных предметов, их количество, тип (модель), фабричный номер, вес брутто и нетто, номер договора. Обязательная маркировка на упаковке: Пункт назначения: 630108, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Большая 310, ОСП «Сибирьэнергомонтаж» АО «СибЭР» |  |
| 13.2 | На каждую единицу оборудования должна быть нанесена маркировка. Маркировка транспортной тары по ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов», при этом маркировка, характеризующая тару, не наносится. |  |
| 13.3 | Каждая единица оборудования маркируется единым знаком обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза. |  |
| 13.4 | Каждое место должно иметь следующую маркировку несмываемой краской на русском языке: наименование Грузополучателя, наименование Поставщика, номер места, вес брутто, нетто и другие реквизиты по указанию Покупателя и согласованные с Поставщиком. |  |
| 14. ТРЕБОВАНИЯ К ОТГРУЗКЕ И ДОСТАВКЕ ЗАКУПАЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |
| 14.1 | Поставка осуществляется на условиях DDP в соответствии с ICC INCOTERMS 2010 на строительную площадку Новосибирской ТЭЦ-3. Погрузка товара, его доставка должна осуществляться силами Поставщика. Затраты на погрузочно-разгрузочные работы и доставку товара участник закупки должен включить в цену своего предложения, а также в цену предложения необходимо включить расходы, связанные со страхованием, уплатой таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. |  |
| 14.2 | Поставляемый товар должен отгружаться в упаковке (или таре) завода-изготовителя. Тара и упаковка, должны обеспечивать полную сохранность товаров от повреждений и порчи при транспортировке и хранении. Все поставляемое оборудование, панели, приспособления должны иметь заводские таблички на русском языке, в соответствии с ГОСТ 12971-67. «Таблички прямоугольные для машин и приборов. Размеры». Условия транспортировки и хранения устанавливаются эксплуатационной документацией завода изготовителя, в соответствии с ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов». Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды», в зависимости от их конструктивных особенностей и назначения, при этом допустимый срок хранения в упаковке и консервации предприятия-изготовителя не менее 12 месяцев. |  |
| 15. ТРЕБОВАНИЯ К ПРИЕМКЕ ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |
| 15.1 | Приемка осуществляется на складе ОСП «Сибирьэнергомонтаж» АО «СибЭР», расположенном на территории АО «СГК-Новосибирск» Новосибирская ТЭЦ-3. По прибытии оборудования в пункт назначения Покупатель проверяет целостность и соответствие количества упаковочных мест товаросопроводительной документации. При обнаружении несоответствия количества упаковочных мест товаросопроводительной документации, дефекта упаковки, уполномоченный представитель Покупателя фиксирует дефект, составляет Рекламационное извещение и передает его вместе с фотографией Поставщику. После чего Стороны в течение 7 (семи) календарных дней готовят Рекламационный акт по согласованной форме. В этом случае Поставщик несет ответственность за своевременную допоставку недостающих упаковочных мест согласно товаросопроводительной документацией в согласованные Сторонами сроки. |  |
| 15.2 | Совместно с поставляемым оборудованием предоставляются оригиналы документов: паспортов, схемы и инструкции по эксплуатации товарной накладной, счета-фактуры, протоколы приемосдаточных испытаний, проводимых ОТК завода изготовителя, по заводской программе испытаний. |  |
| 16. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ |  |  |
| 16.1 | Участником закупки может быть специализированная организация- изготовитель оборудования или дилер ряда крупных производителей оборудования, имеющие статус юридического лица и организационную форму, соответствующую требованиям законодательства РФ. |  |
| 16.2 | Участник закупки не должен находиться в процессе ликвидации, в отношении участника не должно быть принято арбитражным судом решения о признании участника банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях. |  |
| 16.3 | Участник должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, управленческой компетентностью и репутацией, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые). |  |
| 16.4 | Участник предоставляет календарный график поставки, включая в график выдачу исходных данных и технической документации в течении 2 недель с даты уведомления о признании Участником по данной Закупке для согласования с Покупателем, с актуализацией графика один раз в месяц до момента поставки. Покупателю должен быть предоставлен постоянный полный доступ к текущей отчетной информации о ходе выполнения поставки. В целях планирования и контроля выполнения всего комплекса работ, предусмотренных настоящим Техническим заданием, Участник обязан согласовывать с Покупателем ПО, используемое при разработке графиков производства работ. |  |
| 16.5 | У Участника не должно быть просроченной задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и государственные внебюджетные фонды. |  |
| 16.6 | Участник должен обладать достаточным количеством собственного и привлекаемого персонала для выполнения обязательств в указанный настоящим Техническим заданием срок. |  |
| 16.7 | При выполнении работ на территории АО «СГК-Новосибирск» Новосибирская ТЭЦ-3 руководствоваться действующими нормативными документами, а также требованиями пропускного режима и трудового распорядка, действующими на предприятии. |  |
| 17. ШЕФ-МОНТАЖНЫЕ И ШЕФ-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ |  |  |
| 17.1 |  | Приемка (входной контроль) купленного оборудования выполняется Покупателем в присутствии шеф-инженера. |
| 17.2 |  | Выполнение шеф-монтажных работ поставленного оборудования осуществляется в условиях действующего производства без остановки работы оборудования, не входящего в объем реконструкции и составляет 15 (пятнадцать ) рабочих дней с момента начала запланированного Покупателем шеф-монтажа. |
| 17.3 |  | Шеф-монтажные работы осуществляются путём командирования шеф-инженера и группы специалистов-инженеров на время монтажа поставленного оборудования. В ТКП указать период времени необходимый для проведения шеф-монтажных работ, численность и состав персонала, направляемого для выполнения шеф-монтажных работ. |
| 17.4 |  | Сборка и монтаж купленного оборудования производится Покупателем оборудования под руководством Поставщика (шеф-инженер). |
| 17.5 |  | Поставщик (шеф-инженер) руководит работами по монтажу всего оборудования. |
| 17.6 |  | Поставщик (шеф – инженер) руководит проверкой, запуском и опытным тестированием поставленного оборудования, осуществляет инструктаж и обучение персонала представленного Покупателем. |
| 17.7 |  | После оказания услуг шефмонтажа, шеф-инженером составляется отчёт о проведенных работах. |
| 17.8 |  | Все затраты на проведение работ по шефмонтажу, инструктированию персонала, представленного Покупателем и проектированию, Поставщик должен включить в свое предложение. Стоимость услуг по выполнению шеф-монтажа дать отдельным предложением, т.е. с разделением стоимости поставки оборудования и выполнение услуг по шеф-монтажу. |
| 18. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ |  |  |
| 18.1 | В случае обнаружения в течение гарантийного срока, дефектов поставляемого товара, Поставщик обязан в течение 3-х дней с даты получения письменного уведомления Покупателя направить своего уполномоченного представителя для участия в комиссии по расследованию произошедшего повреждения. Все затраты связанные с устранением дефектов поставленного оборудования, вызванных нарушением технологии проектирования, изготовления, поставки, в том числе затраты на демонтаж, транспортировку, устранение дефектов и последующий монтаж, несет Поставщик данного оборудования. |  |
| 18.2 | Срок гарантии на поставляемый товар должен составлять не менее 24 (двадцати четырех) месяцев после подписания Акта приемки в эксплуатацию объекта строительства энергоблок № 6 (КС-14). В случае если недостатки в производстве работ, качестве материалов и оборудования обнаружены в течение 5 (пяти) лет с даты истечения гарантийного срока, но в течение срока его службы, Поставщик несет ответственность за недостатки если Покупатель докажет, что недостатки возникли в период гарантийного срока. |  |

ПРИЛОЖЕНИЯ:

- Архив рабочей документации;

- Ведомость поставки материалов.