## Лист 1
Приложение № 3 к Техническому заданию № 26-02-41__________
Ведомость поставки оборудования/материалов
1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 - Главный корпус. Замена АСУ ТП турбогенератора ст.№1. Схемы автоматизации. Спецификация оборудования, изделий и материалов
№ п/п | Шифр РД | Изм. | Код KKS | Наименование оборудования/материалов | ГОСТ, ОСТ, ТУ (номер чертежа, опросного листа) | Тип | Ед. изм. | Кол-во | Примечание
1 | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 | М1МАА01CT001 M1МАА10CT002 M1МАА10CT003 M1МАА10CT004 M1МАА10CT005 М1MAB10СT001 М1MAB10СT002 | Термоэлектрический преобразователь (термопара) НСХ: ХА (К). Диапазон измерения: -40...+800 °C Длина наружной части: 120 мм Длина монтажной части: 500 мм Защитная арматура с подвижным штуцером М20х1,5, с утонением в зоне измерения 8 мм. Материал сталь 12Х18Н10Т 10 мм. Материал головки - термостойкая пластмасса. Количество рабочих спаев: 2 шт. Рабочий спай изолирован Место установки: по месту | ТХА-1393-02-500-ДЗ ТУ 311-00226253.026-2011 |  | шт | 7 | Лист 2
1.1. | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 |  | Гильза защитная с резьбовой ввертной частью Диаметр монтажной резьбы-М33х2 Диаметр внутренней резьбы-М20х1,5, материал-Ст. 12Х18Н10Т Длина монтажной части 250 мм | ГЗР-02-М33х2-250- 12Х18Н10Т |  | шт | 7 | Поставка комплектно с позицией 1 Лист 3
2 | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 | М1МАА01CT002 | Термоэлектрический преобразователь (термопара) НСХ: ХА (К). Диапазон измерения: -40...+800 °C Длина наружной части: 120 мм Длина монтажной части: 400 мм Защитная арматура с подвижным штуцером М20х1,5, с утонением в зоне измерения 8 мм. Материал сталь 12Х18Н10Т 10 мм. Материал головки - термостойкая пластмасса. Количество рабочих спаев: 2 шт. Рабочий спай изолирован Место установки: по месту | ТХА-1393-02-400-ДЗ ТУ 311-00226253.026-2011 |  | шт | 1 | Лист 3
2.1. | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 |  | Гильза защитная с резьбовой ввертной частью Диаметр монтажной резьбы-М33х2 Диаметр внутренней резьбы-М20х1,5, материал-Ст. 12Х18Н10Т Длина монтажной части 160 мм | ГЗР-02-М33х2-160- 12Х18Н10Т |  | шт | 1 | Поставка комплектно с позицией 2 Лист 3
3 | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 | М1LBD11CT001 М1LBD12CT001 М1LBD11CT002 М1LBD12CT002 | Термоэлектрический преобразователь (термопара) НСХ: ХА (К). Диапазон измерения: -40...+800 °C Длина наружной части: 120 мм Длина монтажной части: 320 мм Защитная арматура с подвижным штуцером М20х1,5, с утонением в зоне измерения 8 мм. Материал сталь 12Х18Н10Т 10 мм. Материал головки - термостойкая пластмасса. Количество рабочих спаев: 2 шт. Рабочий спай изолирован Место установки: по месту | ТХА-1393-02-320-ДЗ ТУ 311-00226253.026-2011 |  | шт | 4 | Лист 4
3.1. | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 |  | Гильза защитная с резьбовой ввертной частью Диаметр монтажной резьбы-М33х2 Диаметр внутренней резьбы-М20х1,5, материал-Ст. 12Х18Н10Т Длина монтажной части 320 мм | ГЗР-02-М33х2-320- 12Х18Н10Т |  | шт | 4 | Поставка комплектно с позицией 3 Лист 4
4 | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 | М1MAC10СT001 | Термопреобразователь сопротивления НСХ: 100М. Диапазон измерения: -50...+150 °C Длина удлинительной шейки 120 мм Диаметр монтажной части: 10 мм. Длина монтажной части: 500 мм. Класс допуска В Защитная арматура 10 мм с подвижным штуцером М20х1,5. Материал защитной арматуры 12Х18Н10Т. Материал головки - термостойкая пластмасса. Место установки: по месту | ТСМ-0193-01-500-100М-В- Схема 3-12Х18Н10Т-С4 ТУ 311-00226253.037-2008 |  | шт | 1 | Лист 5
4.1. | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 |  | Гильза защитная с резьбовой ввертной частью Диаметр монтажной резьбы-М33х2 Диаметр внутренней резьбы-М20х1,5, материал-Ст. 12Х18Н10Т Длина монтажной части 250 мм | ГЗР-02-М33х2-250- 12Х18Н10Т |  | шт | 1 | Поставка комплектно с позицией 4 Лист 5
5 | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 | М1MAC10CT002 М1MAC10CT003 | Термопреобразователь сопротивления НСХ: 100М. Диапазон измерения: -50...+150 °C Длина удлинительной шейки 120 мм Диаметр монтажной части: 10 мм. Длина монтажной части: 500 мм. Класс допуска В Защитная арматура 10 мм с подвижным штуцером М20х1,5. Материал защитной арматуры 12Х18Н10Т. Материал головки - термостойкая пластмасса. Место установки: по месту | ТСМ-0193-01-500-100М-В- Схема 3-12Х18Н10Т-С4 ТУ 311-00226253.037-2008 |  | шт | 2 | Лист 5, 6
5.1. | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 |  | Гильза защитная с резьбовой ввертной частью Диаметр монтажной резьбы-М20х1,5 Диаметр внутренней резьбы-М20х1,5, материал-Ст. 12Х18Н10Т Длина монтажной части 320 мм | ГЗР-02-М20х1,5-320- 12Х18Н10Т |  | шт | 2 | Поставка комплектно с позицией 5 Лист 6
6 | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 | М1MAC10CT004 | Термопреобразователь сопротивления НСХ: 100М. Диапазон измерения: -50...+150 °C Длина удлинительной шейки 120 мм Диаметр монтажной части: 10 мм. Длина монтажной части: 1250 мм. Класс допуска В Защитная арматура 10 мм с подвижным штуцером М20х1,5. Материал защитной арматуры 12Х18Н10Т. Материал головки - термостойкая пластмасса. Место установки: по месту | ТСМ-0193-01-1250-100М-В- Схема 3-12Х18Н10Т-С4 ТУ 311-00226253.037-2008 |  | шт | 1 | Лист 6
7 | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 | М1MAC10CT006 | Термопреобразователь сопротивления НСХ: 100М. Диапазон измерения: -50...+150 °C Длина удлинительной шейки 120 мм Диаметр монтажной части: 10 мм. Длина монтажной части: 1000 мм. Класс допуска В Защитная арматура 10 мм с подвижным штуцером М20х1,5. Материал защитной арматуры 12Х18Н10Т. Материал головки - термостойкая пластмасса. Место установки: по месту | ТСМ-0193-01-1000-100М-В- Схема 3-12Х18Н10Т-С4 ТУ 311-00226253.037-2008 |  | шт | 1 | Лист 6, 7
8 | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 | M1LBA50CT001 M1LBA50CT002 M1LBA50CT003 | Термоэлектрический преобразователь (термопара) НСХ: ХА (К). Диапазон измерения: -40...+800 °C Длина наружной части: 120 мм Длина монтажной части: 250 мм Защитная арматура с подвижным штуцером М20х1,5, с утонением в зоне измерения 8 мм. Материал сталь 12Х18Н10Т 10 мм. Материал головки - термостойкая пластмасса. Количество рабочих спаев: 2 шт. Рабочий спай изолирован Место установки: по месту | ТХА-1393-02-250-ДЗ ТУ 311-00226253.026-2011 |  | шт | 3 | Лист 7
8.1. | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 |  | Гильза защитная с резьбовой ввертной частью Диаметр монтажной резьбы-М33х2 Диаметр внутренней резьбы-М20х1,5, материал-Ст. 12Х18Н10Т Длина монтажной части 200 мм | ГЗР-02-М33х2-200- 12Х18Н10Т |  | шт | 3 | Поставка комплектно с позицией 8 Лист 7
8.2. | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 |  | Ниппель с наружной и внутренней присоединительными резьбами М20х1,5, из стали 12Х18Н10Т, монтажная длина L=50 мм | ЮНКЖ 032.М20.М20-С10-50 |  | шт | 3 | Поставка комплектно с позицией 8 Лист 7
9 | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 | M1LBD13CT001 | Термоэлектрический преобразователь (термопара) НСХ: ХА (К). Диапазон измерения: -40...+800 °C Длина наружной части: 120 мм Длина монтажной части: 250 мм Защитная арматура с подвижным штуцером М20х1,5, с утонением в зоне измерения 8 мм. Материал сталь 12Х18Н10Т 10 мм. Материал головки - термостойкая пластмасса. Количество рабочих спаев: 2 шт. Рабочий спай изолирован Место установки: по месту | ТХА-1393-02-250-ДЗ ТУ 311-00226253.026-2011 |  | шт | 1 | Лист 8
9.1. | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 |  | Гильза защитная с резьбовой ввертной частью Диаметр монтажной резьбы-М33х2 Диаметр внутренней резьбы-М20х1,5, материал-Ст. 12Х18Н10Т Длина монтажной части 250 мм | ГЗР-02-М33х2-250- 12Х18Н10Т |  | шт | 1 | Поставка комплектно с позицией 9 Лист 8
10 | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 | M1LBA50CP001 M1LBA50CP002 | Датчик избыточного давления (штуцерного исполнения). Диапазон измерений -100...40 МПа, технологическое соединение М20х1,5, выходной сигнал 4-20мА, М20х1,5, кабельный ввод диаметром 6,5...13,9мм Место установки: стенд | Метран-150TG5T(-100…40 МПа) 2G 2 1 А М5 2F 4 В1 К01 ТУ 4212-022-51453097-2006 |  | шт | 2 | Лист 9
10.1. | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 |  | Клапанный блок одновентильный, нержавеющая сталь, вход среды наружная резьба М20х1,5, соединение с датчиком накидная гайка М20х1,5, материал уплотнения фторопласт | 0106 М Т 1 2 С В 1 |  | шт | 2 | Поставка комплектно с позицией 10 Лист 9
11 | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 | M1LBA50CP501 | Манометр технический показывающий. Диапазон показаний прибора (0...250) кгс/см2. Штуцер радиальный - без фланца Резьба присоединительного штуцера М20х1,5 Класс точности 1,0. Степень защиты IP53 Место установки: стенд | МП4-У У2-(0...250) кгс/см2 -1,0-IP53-ЦСМ |  | шт | 1 | Лист 9
11.1. | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 |  | Клапанный блок одновентильный, нержавеющая сталь, вход среды наружная резьба М20х1,5, соединение с датчиком накидная гайка М20х1,5, материал уплотнения фторопласт | 0106 М Т 1 2 С В 1 |  | шт | 1 | Поставка комплектно с позицией 11 Лист 9
12 | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 | M1LBD11CP002 M1LBD12CP002 M1LBD13CP001 M1LCX10CP001 M1LCE10CP001 M1LBD11CP001 M1LBD12CP001 | Датчик избыточного давления (штуцерного исполнения). Диапазон измерений -100...3 МПа, технологическое соединение М20х1,5, выходной сигнал 4-20мА, М20х1,5, кабельный ввод диаметром 6,5...13,9мм Место установки: стенд | Метран-150TG3T(-100…3 МПа) 2G 2 1 А М5 2F 4 В1 К01 ТУ 4212-022-51453097-2006 |  | шт | 7 | Лист 10
12.1. | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 |  | Клапанный блок одновентильный, нержавеющая сталь, вход среды наружная резьба М20х1,5, соединение с датчиком накидная гайка М20х1,5, материал уплотнения фторопласт | 0106 М Т 1 2 С В 1 |  | шт | 7 | Поставка комплектно с позицией 12 Лист 10
13 | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 | M1LBA50CF001 | Датчик разности давлений (фланцевого исполнения). Выходной сигнал 4-20мА, встроенный ЖКИ с клавиатурой, кабельный ввод диаметром 6,5...13,9 мм, разность давлений 0…ХХХ кПа Место установки: стенд | Метран-150CD3T(0…ХХХкПа) 2 2 1 1 L3 A M5 S5 B1 К01 ТУ 4212-022-51453097-2006 |  | шт | 1 | Лист 11
13.1. | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 |  | Сосуд уравнительный конденсационный | СК-40-13-Б |  | шт | 2 | Поставка комплектно с позицией 13 Лист 11
13.2. | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 |  | Клапанный блок 3-вентильный, технологическое соединение резьбовое М20х1,5 наружная, тип датчика для подсоединения с традиционным фланцем, ниппель с накидной гайкой М20х1,5 | 0104 М W 3 2 С 2 1 VS D0 3 L4 ТУ 3742-057-51453097-2009 |  | шт | 1 | Поставка комплектно с позицией 13 Лист 11
14 | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 | M1LBA50CF001 | Сопло вварное | Опросный лист №1 1.9.2.ABTR03R.00.001.AK01.OL01 |  | шт | 1 | Лист 11
15 | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 | M1LBD11CF001 M1LBD12CF001 | Датчик разности давлений (фланцевого исполнения) Выходной сигнал 4-20мА, встроенный ЖКИ с клавиатурой, кабельный ввод диаметром 6,5...13,9 мм, разность давлений 0…ХХХ кПа. Место установки: стенд | Метран-150CD2T(0…ХХХкПа) 2 2 1 1 L3 A M5 S5 B1 К01 ТУ 4212-022-51453097-2006 |  | шт | 2 | Лист 12
15.1. | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 |  | Сосуд уравнительный конденсационный | СК-4-01-Б |  | шт | 4 | Поставка комплектно с позицией 15 Лист 12
15.2. | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 |  | Клапанный блок 3-вентильный, технологическое соединение резьбовое М20х1,5 наружная, тип датчика для подсоединения с традиционным фланцем, ниппель с накидной гайкой М20х1,5 | 0104 М W 3 2 С 2 1 VS D0 3 L4 ТУ 3742-057-51453097-2009 |  | шт | 2 | Поставка комплектно с позицией 15 Лист 12
16 | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 | M1LBD11CF001 M1LBD12CF001 | Диафрагма камерная ДКС 20-400 | Опросный лист №2, №3 1.9.2.ABTR03R.00.001.AK01.OL02 1.9.2.ABTR03R.00.001.AK01.OL03 |  | шт | 2 | Лист 12
17 | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 | M1LBD13CF001 | Датчик разности давлений (фланцевого исполнения) Выходной сигнал 4-20мА, встроенный ЖКИ с клавиатурой, кабельный ввод диаметром 6,5...13,9 мм, разность давлений 0…250 кПа. Место установки: стенд | Метран-150CD3T(0…250кПа) 2 2 1 1 L3 A M5 S5 B1 К01 ТУ 4212-022-51453097-2006 |  | шт | 1 | Лист 12
17.1. | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 |  | Сосуд уравнительный конденсационный | СК-4-01-Б |  | шт | 2 | Поставка комплектно с позицией 17 Лист 12
17.2. | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 |  | Клапанный блок 3-вентильный, технологическое соединение резьбовое М20х1,5 наружная, тип датчика для подсоединения с традиционным фланцем, ниппель с накидной гайкой М20х1,5 | 0104 М W 3 2 С 2 1 VS D0 3 L4 ТУ 3742-057-51453097-2009 |  | шт | 1 | Поставка комплектно с позицией 17 Лист 12
18 | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 | М1MKW35CT001 | Термопреобразователь сопротивления НСХ: 100М. Диапазон измерения: -50...+150 °C Длина удлинительной шейки 120 мм Диаметр монтажной части: 10 мм. Класс допуска В. Длина монтажной части: 60 мм. Класс допуска В Защитная арматура 10 мм с подвижным штуцером М20х1,5. Материал защитной арматуры 12Х18Н10Т. Материал головки - термостойкая пластмасса. Место установки: по месту | ТСМ-0193-01-60-100М-В- Схема 3-12Х18Н10Т-С4 ТУ 311-00226253.037-2008 |  | шт | 1 | Лист 13
18.1. | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 |  | Гильза защитная с резьбовой ввертной частью Диаметр монтажной резьбы-М20х1,5 Диаметр внутренней резьбы-М20х1,5, материал-Ст. 12Х18Н10Т Длина монтажной части 80 мм | ГЗР-02-М20х1,5-80- 12Х18Н10Т |  | шт | 1 | Поставка комплектно с позицией 18 Лист 13
19 | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 | M1MKW30CP001 M1MKW20CP001 M1MKW10CP001 | Датчик избыточного давления (штуцерного исполнения). Диапазон измерений -100…250 кПа, технологическое соединение М20х1,5, выходной сигнал 4-20мА, М20х1,5, кабельный ввод диаметром 6,5...13,9мм Место установки: стенд | Метран-150TG1T(-100…250 кПа) 2G 2 1 А М5 2F 4 В1 К01 ТУ 4212-022-51453097-2006 |  | шт | 3 | Лист 14
19.1. | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 |  | Клапанный блок одновентильный, нержавеющая сталь, вход среды наружная резьба М20х1,5, соединение с датчиком накидная гайка М20х1,5, материал уплотнения фторопласт | 0106 М Т 1 2 С В 1 |  | шт | 3 | Поставка комплектно с позицией 19 Лист 14
20 | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 | M1MKW30CP002 M1MKW20CP002 M1MKW10CP002 M1MKW40CP001 M1MKW40CP002 M1MKW40CP003 M1MKW52CP001 | Датчик избыточного давления (штуцерного исполнения). Диапазон измерений -100…3 МПа, технологическое соединение М20х1,5, выходной сигнал 4-20мА, М20х1,5, кабельный ввод диаметром 6,5...13,9мм Место установки: стенд | Метран-150TG3T (-100…3 МПа) 2G 2 1 А М5 2F 4 В1 К01 ТУ 4212-022-51453097-2006 |  | шт | 7 | Лист 15
20.1. | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 |  | Клапанный блок одновентильный, нержавеющая сталь, вход среды наружная резьба М20х1,5, соединение с датчиком накидная гайка М20х1,5, материал уплотнения фторопласт | 0106 М Т 1 2 С В 1 |  | шт | 7 | Поставка комплектно с позицией 20 Лист 15
21 | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 | M1MKW35CP501 | Манометр технический показывающий. Диапазон показаний прибора (0...+25) кгс/см2. Штуцер радиальный - без фланца Резьба присоединительного штуцера М20х1,5 Класс точности 1,5. Степень защиты IP53 Место установки: стенд | МП4-У У2-(0...+25) кгс/см2 -1,5-IP53-ЦСМ |  | шт | 1 | Лист 15
21.1. | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 |  | Клапанный блок одновентильный, нержавеющая сталь, вход среды наружная резьба М20х1,5, соединение с датчиком накидная гайка М20х1,5, материал уплотнения фторопласт | 0106 М Т 1 2 С В 1 |  | шт | 1 | Поставка комплектно с позицией 21 Лист 15
22 | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 | M1MKW63CP001 M1MKW64CP001 | Датчик избыточного давления (штуцерного исполнения). Диапазон измерений -100…1 МПа, технологическое соединение М20х1,5, выходной сигнал 4-20мА, М20х1,5, кабельный ввод диаметром 6,5...13,9мм Место установки: стенд | Метран-150TG2T (-100…1 МПа) 2G 2 1 А М5 2F 4 В1 К01 ТУ 4212-022-51453097-2006 |  | шт | 2 | Лист 16
22.1. | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 |  | Клапанный блок одновентильный, нержавеющая сталь, вход среды наружная резьба М20х1,5, соединение с датчиком накидная гайка М20х1,5, материал уплотнения фторопласт | 0106 М Т 1 2 С В 1 |  | шт | 2 | Поставка комплектно с позицией 22 Лист 16
23 | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 | M1MKW63CP002 M1MKW64CP002 | Датчик разности давлений (фланцевого исполнения). Выходной сигнал 4-20мА, встроенный ЖКИ с клавиатурой, кабельный ввод диаметром 6,5...13,9 мм, разность давлений -250…250 кПа. Место установки: стенд | Метран-150CD3T (-250…250кПа) 2 2 1 1 L3 A M5 S5 B1 К01 ТУ 4212-022-51453097-2006 |  | шт | 2 | Лист 16
23.1. | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 2 |  | Клапанный блок 3-вентильный, технологическое соединение резьбовое М20х1,5 наружная, тип датчика для подсоединения с традиционным фланцем, ниппель с накидной гайкой М20х1,5 | 0104 М W 3 2 С 2 1 VS D0 3 L4 ТУ 3742-057-51453097-2009 |  | шт | 2 | Комплектно с датчиком (позиция 23) Лист 16, 17
24 | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 | M1MAV34CT001 M1MAV34CT002 M1MAV34CT003 M1MAX02CT001 | Термопреобразователь сопротивления НСХ: 100М. Диапазон измерения: -50...+150 °C Длина удлинительной шейки 120 мм Длина монтажной части: 160 мм. Класс допуска В Защитная арматура 10 мм с подвижным штуцером М20х1,5, с утонением в зоне измерения 8 мм. Материал защитной арматуры 12Х18Н10Т Материал головки - термостойкая пластмасса. Место установки: по месту | ТСМ-0193-02-160-100М-В- Схема 3-12Х18Н10Т-С4 ТУ 311-00226253.037-2008 |  | шт | 4 | Лист 17
24.1. | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 |  | Гильза защитная с резьбовой ввертной частью Диаметр монтажной резьбы-М20х1,5 Диаметр внутренней резьбы-М20х1,5, материал-Ст. 12Х18Н10Т Длина монтажной части 160 мм | ГЗР-02-М20х1,5-160- 12Х18Н10Т |  | шт | 4 | Поставка комплектно с позицией 24 Лист 17
25 | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 | M1MAV97CT001 M1MAV96CT001 M1MAV96CT002 M1MAV34CT004 | Термопреобразователь сопротивления НСХ: 100М. Диапазон измерения: -50...+150 °C Длина удлинительной шейки 120 мм Длина монтажной части: 120 мм. Класс допуска В Защитная арматура 10 мм с подвижным штуцером М20х1,5, с утонением в зоне измерения 8 мм. Материал защитной арматуры 12Х18Н10Т Материал головки - термостойкая пластмасса. Место установки: по месту | ТСМ-0193-02-120-100М-В- Схема 3-12Х18Н10Т-С4 ТУ 311-00226253.037-2008 |  | шт | 4 | Лист 18
25.1. | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 |  | Гильза защитная с резьбовой ввертной частью Диаметр монтажной резьбы-М20х1,5 Диаметр внутренней резьбы-М20х1,5, материал-Ст. 12Х18Н10Т Длина монтажной части 120 мм | ГЗР-02-М20х1,5-320- 12Х18Н10Т |  | шт | 4 | Поставка комплектно с позицией 25 Лист 18
26 | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 | M1MAV34CР001 M1MAV34CР002 M1MAV34CР003 M1MAV34CР004 | Датчик избыточного давления (штуцерного исполнения) Диапазон измерений -100...250 кПа, технологическое соединение М20х1,5, выходной сигнал 4-20мА, встроенный ЖКИ с клавиатурой, ниппель с накидной гайкой М20х1,5, кабельный ввод диаметром 6,5...13,9 мм Место установки: стенд | Метран-150TG1Т(-100…250 кПа) 2G 2 1 А М5 2F 4 В1 К01 ТУ 4212-022-51453097-2006 |  | шт | 4 | Лист 18
26.1. | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 |  | Клапанный блок одновентильный, нержавеющая сталь, вход среды наружная резьба М20х1,5, соединение с датчиком накидная гайка М20х1,5, материал уплотнения фторопласт | 0106 М Т 1 2 С В 1 |  | шт | 4 | Поставка комплектно с позицией 26 Лист 19
27 | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 | M1MAV10CL001 | Магнитный указатель уровня | LGB |  | шт | 1 | Лист 19
28 | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 | M1MAV10CL002 | Датчик разности давлений (фланцевого исполнения) Выходной сигнал 4-20мА, встроенный ЖКИ с клавиатурой, кабельный ввод диаметром 6,5...13,9 мм, разность давлений 0…6,3 кПа Место установки: стенд | Метран-150CD1Т (0...6,3 кПа) 2 2 1 1 L3 A M5 S5 В1 К01 ТУ 4212-022-51453097-2006 |  | шт | 1 | Лист 19
28.1. | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 |  | Клапанный блок 3-вентильный, технологическое соединение резьбовое М20х1,5 наружная, тип датчика для подсоединения с традиционным фланцем, ниппель с накидной гайкой М20х1,5 | 0104 М W 3 2 С 2 1 VS D0 3 L4 ТУ 3742-057-51453097-2009 |  | шт | 1 | Комплектно с датчиком (позиция 28) Лист 20
29 | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 | М1LBS20CT001 М1LBS30CT001 | Термоэлектрический преобразователь (термопара) НСХ: ХА (К). Диапазон измерения: -40...+800 °C Длина наружной части: 120 мм Длина монтажной части: 250 мм Защитная арматура с подвижным штуцером М20х1,5, с утонением в зоне измерения 8 мм. Материал сталь 12Х18Н10Т 10 мм. Материал головки - термостойкая пластмасса. Количество рабочих спаев: 2 шт. Рабочий спай изолирован Место установки: по месту | ТХА-1393-02-250-ДЗ ТУ 311-00226253.026-2011 |  | шт | 2 | Лист 20
29.1. | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 |  | Гильза защитная с резьбовой ввертной частью Диаметр монтажной резьбы-М20х1,5 Диаметр внутренней резьбы-М20х1,5, материал-Ст. 12Х18Н10Т Длина монтажной части 250 мм | ГЗР-02-М20х1,5-250- 12Х18Н10Т |  | шт | 2 | Поставка комплектно с позицией 29 Лист 20
30 | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 | М1LBS40CT001 | Термоэлектрический преобразователь (термопара) НСХ: ХА (К). Диапазон измерения: -40...+800 °C Длина наружной части: 120 мм Длина монтажной части: 160 мм Защитная арматура с подвижным штуцером М20х1,5, с утонением в зоне измерения 8 мм. Материал сталь 12Х18Н10Т 10 мм. Материал головки - термостойкая пластмасса. Количество рабочих спаев: 2 шт. Рабочий спай изолирован Место установки: по месту | ТХА-1393-02-160-ДЗ ТУ 311-00226253.026-2011 |  | шт | 1 | Лист 21
30.1. | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 |  | Гильза защитная с резьбовой ввертной частью Диаметр монтажной резьбы-М20х1,5 Диаметр внутренней резьбы-М20х1,5, материал-Ст. 12Х18Н10Т Длина монтажной части 160 мм | ГЗР-02-М20х1,5-160- 12Х18Н10Т |  | шт | 1 | Поставка комплектно с позицией 30 Лист 21
31 | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 | М1LCA22CT001 М1LCA23CT001 М1LCA24CT001 М1LCA25CT001 М1LCA26CT001 М1LCA27CT001 | Термопреобразователь сопротивления НСХ: 100М. Диапазон измерения: -50...+150 °C Длина удлинительной шейки 120 мм Длина монтажной части: 160 мм. Класс допуска В Защитная арматура 10 мм с подвижным штуцером М20х1,5, с утонением в зоне измерения 8 мм. Материал защитной арматуры 12Х18Н10Т Материал головки - термостойкая пластмасса. Место установки: по месту | ТСМ-0193-02-160-100М-В- Схема 3-12Х18Н10Т-С4 ТУ 311-00226253.037-2008 |  | шт | 6 | Лист 22
31.1. | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 |  | Гильза защитная с резьбовой ввертной частью Диаметр монтажной резьбы-М20х1,5 Диаметр внутренней резьбы-М20х1,5, материал-Ст. 12Х18Н10Т Длина монтажной части 160 мм | ГЗР-02-М20х1,5-160- 12Х18Н10Т |  | шт | 6 | Поставка комплектно с позицией 31 Лист 22
32 | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 | М1LCJ20CT001 М1LCJ30CT001 М1LCJ40CT001 | Термопреобразователь сопротивления НСХ: 100М. Диапазон измерения: -50...+150 °C Длина удлинительной шейки 120 мм Длина монтажной части: 80 мм. Класс допуска В Защитная арматура 10 мм с подвижным штуцером М20х1,5, с утонением в зоне измерения 8 мм. Материал защитной арматуры 12Х18Н10Т Материал головки - термостойкая пластмасса. Место установки: по месту | ТСМ-0193-02-80-100М-В- Схема 3-12Х18Н10Т-С4 ТУ 311-00226253.037-2008 |  | шт | 3 | Лист 23
32.1. | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 |  | Гильза защитная с резьбовой ввертной частью Диаметр монтажной резьбы-М20х1,5 Диаметр внутренней резьбы-М20х1,5, материал-Ст. 12Х18Н10Т Длина монтажной части 80 мм | ГЗР-02-М20х1,5-80- 12Х18Н10Т |  | шт | 3 | Поставка комплектно с позицией 32 Лист 23
33 | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 | М1LCJ10CР502 М1LCJ20CР502 | Манометр технический показывающий. Диапазон показаний прибора 0...25 кгс/см². Штуцер радиальный - без фланца Резьба присоединительного штуцера М20х1,5 Класс точности 1,5. Степень защиты IP53 Место установки: стенд | МП4-У У2-25кгс/см²-1,0- IP53-ЦСМ |  | шт | 2 | Лист 23
33.1. | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 |  | Клапанный блок одновентильный, нержавеющая сталь, вход среды наружная резьба М20х1,5, соединение с датчиком накидная гайка М20х1,5, материал уплотнения фторопласт | 0106 М Т 1 2 С В 1 |  | шт | 2 | Поставка комплектно с позицией 33 Лист 23
34 | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 | М1LBS20CР001 М1LBS30CР001 М1LBS40CР001 | Датчик избыточного давления (штуцерного исполнения) Диапазон измерений -100...1 МПа, технологическое соединение М20х1,5, выходной сигнал 4-20мА, М20х1,5, кабельный ввод диаметром 6,5...13,9мм Место установки: стенд | Метран-150TG2T 2G 2 1 А М5 2F 4 В1 К01 ТУ 4212-022-51453097-2006 |  | шт | 3 | Лист 24
34.1. | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 |  | Клапанный блок одновентильный, нержавеющая сталь, вход среды наружная резьба М20х1,5, соединение с датчиком накидная гайка М20х1,5, материал уплотнения фторопласт | 0106 М Т 1 2 С В 1 |  | шт | 3 | Поставка комплектно с позицией 34 Лист 24
35 | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 | М1LBS20CР501 М1LBS30CР501 | Мановакуумметр технический показывающий. Диапазон показаний прибора (-1...3) кгс/см2. Штуцер радиальный - без фланца Резьба присоединительного штуцера М20х1,5 Класс точности 1,5. Степень защиты IP53 Место установки: стенд | МВП4-У У2-(-1...3) кгс/см2 -1,5-IP53-ЦСМ |  | шт | 2 | Лист 24
35.1. | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 |  | Клапанный блок одновентильный, нержавеющая сталь, вход среды наружная резьба М20х1,5, соединение с датчиком накидная гайка М20х1,5, материал уплотнения фторопласт | 0106 М Т 1 2 С В 1 |  | шт | 2 | Поставка комплектно с позицией 35 Лист 24
36 | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 | М1LBS40CР501 | Манометр технический показывающий. Диапазон показаний прибора 0...6 кгс/см². Штуцер радиальный - без фланца Резьба присоединительного штуцера М20х1,5 Класс точности 1,5. Степень защиты IP53 Место установки: стенд | МП4-У У2-6кгс/см²-1,5- IP53-ЦСМ |  | шт | 1 | Лист 25
36.1. | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 |  | Клапанный блок одновентильный, нержавеющая сталь, вход среды наружная резьба М20х1,5, соединение с датчиком накидная гайка М20х1,5, материал уплотнения фторопласт | 0106 М Т 1 2 С В 1 |  | шт | 1 | Поставка комплектно с позицией 36 Лист 25
37 | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 | М1LCJ10CР501 М1LCJ20CР501 | Мановакууметр технический показывающий. Диапазон показаний прибора -1...+1,5 кгс/см². Штуцер радиальный-без фланца Резьба присоединительного штуцера М20х1,5 Класс точности 1,5. Степень защиты IP53 Место установки: стенд | МВП4-У У2-(-1...+1,5) кгс/см² -1,5-IP53-ЦСМ |  | шт | 2 | Лист 25
37.1. | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 |  | Клапанный блок одновентильный, нержавеющая сталь, вход среды наружная резьба М20х1,5, соединение с датчиком накидная гайка М20х1,5, материал уплотнения фторопласт | 0106 М Т 1 2 С В 1 |  | шт | 2 | Поставка комплектно с позицией 37 Лист 25
38 | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 | М1LCJ10CР001 М1LCJ20CР001 | Датчик избыточного давления (штуцерного исполнения). Диапазон измерений -100...3 МПа, технологическое соединение М20х1,5, выходной сигнал 4-20мА, М20х1,5, кабельный ввод диаметром 6,5...13,9мм Место установки: стенд | Метран-150TG3T 2G 2 1 А М5 2F 4 В1 К01 ТУ 4212-022-51453097-2006 |  | шт | 2 | Лист 26
38.1. | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 |  | Клапанный блок одновентильный, нержавеющая сталь, вход среды наружная резьба М20х1,5, соединение с датчиком накидная гайка М20х1,5, материал уплотнения фторопласт | 0106 М Т 1 2 С В 1 |  | шт | 2 | Поставка комплектно с позицией 38 Лист 26
39 | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 | М1LCA22CР501 М1LCA32CР501 | Манометр технический показывающий. Диапазон показаний прибора 0...25 кгс/см². Штуцер радиальный - без фланца Резьба присоединительного штуцера М20х1,5 Класс точности 1,5. Степень защиты IP53 | МП4-У У2-25кгс/см²-1,5- IP53-ЦСМ |  | шт | 2 | Лист 26
39.1. | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 |  | Клапанный блок одновентильный, нержавеющая сталь, вход среды наружная резьба М20х1,5, соединение с датчиком накидная гайка М20х1,5, материал уплотнения фторопласт | 0106 М Т 1 2 С В 1 |  | шт | 2 | Поставка комплектно с позицией 39 Лист 26
40 | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 | M1LCA20CF001 | Датчик разности давлений (фланцевого исполнения). Диапазон измерений 0…250 кПа Выходной сигнал 4-20мА, встроенный ЖКИ с клавиатурой, кабельный ввод диаметром 6,5...13,9 мм. Место установки: стенд | Метран-150CD3Т(0-250 кПа) 2 2 1 1 L3 A M5 S5 В1 К01 ТУ 4212-022-51453097-2006 |  | шт | 1 | Лист 26
40.1. | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 |  | Клапанный блок 3-вентильный, технологическое соединение М20х1,5 наружная, тип датчика для подсоединения с традиционным фланцем, ниппель с накидной гайкой М20х1,5 | 0104 М W 3 2 С 2 1 VS D0 3 L4 ТУ 3742-057-51453097-2009 |  | шт | 1 | Комплектно с датчиком (позиция 40) Лист 27
41 | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 | M1LCA40CF001 | Датчик разности давлений (фланцевого исполнения). Диапазон измерений 0…ХХХ кПа Выходной сигнал 4-20мА, встроенный ЖКИ с клавиатурой, кабельный ввод диаметром 6,5...13,9 мм. Место установки: стенд | Метран-150CD3Т(0-ХХХ кПа) 2 2 1 1 L3 A M5 S5 В1 К01 ТУ 4212-022-51453097-2006 |  | шт | 1 | Лист 27
41.1. | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 |  | Клапанный блок 3-вентильный, технологическое соединение М20х1,5 наружная, тип датчика для подсоединения с традиционным фланцем, ниппель с накидной гайкой М20х1,5 | 0104 М W 3 2 С 2 1 VS D0 3 L4 ТУ 3742-057-51453097-2009 |  | шт | 1 | Поставка комплектно с позицией 41 Лист 27
41.2. | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 |  | Сосуд уравнительный конденсационный | СК-40-13-Б |  | шт | 2 | Поставка комплектно с позицией 41 Лист 27
41.3. | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 |  | Диафрагма камерная | ДКС 25-200 Опросный лист №6 1.9.2.ABTR03R.00.001.AK01.OL06 |  | шт | 1 | Поставка комплектно с позицией 41 Лист 27
42 | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 | M1LСС20CL001 M1LСС20CL002 M1LСС30CL001 M1LСС30CL002 M1LСС40CL001 M1LСС40CL002 | Датчик разности давлений (фланцевого исполнения) Выходной сигнал 4-20мА, встроенный ЖКИ с клавиатурой, кабельный ввод диаметром 6,5...13,9 мм, диапазон измерений 0…40 кПа Место установки: стенд | Метран-150CD2Т(0...40кПа) 2 2 1 1 L3 A M5 S5 В1 К01 ТУ 4212-022-51453097-2006 |  | шт | 6 | ∆Р=10 кПа Лист 27, 28
42.1. | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 |  | Клапанный блок 3-вентильный, технологическое соединение резьбовое М20х1,5 наружная, тип датчика для подсоединения с традиционным фланцем, ниппель с накидной гайкой М20х1,5 | 0104 М W 3 2 С 2 1 VS D0 3 L4 ТУ 3742-057-51453097-2009 |  | шт | 6 | Комплектно с датчиком (позиция 42) Лист 28
42.2. | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 |  | Сосуд уравнительный конденсационный | СК-40-13-Б |  | шт | 6 | Поставка комплектно с позицией 42 Лист 28
43 | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 | M1LBQ50CT001 M1LAB12CT001 M1LAB13CT001 M1LAB14CT001 M1LAB15CT001 | Термоэлектрический преобразователь (термопара) НСХ: ХА (К). Диапазон измерения: -40...+800 °C Длина наружной части: 120 мм Длина монтажной части: 160 мм Защитная арматура с подвижным штуцером М20х1,5, с утонением в зоне измерения 8 мм. Материал сталь 12Х18Н10Т 10 мм. Материал головки - термостойкая пластмасса. Количество рабочих спаев: 2 шт. Рабочий спай изолирован Место установки: по месту | ТХА-1393-02-160-ДЗ ТУ 311-00226253.026-2011 |  | шт | 5 | Лист 28
43.1. | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 |  | Гильза защитная с резьбовой ввертной частью Диаметр монтажной резьбы-М33х2 Диаметр внутренней резьбы-М20х1,5, материал-Ст. 12Х18Н10Т Длина монтажной части 160 мм | ГЗР-02-М33х2-160- 12Х18Н10Т |  | шт | 5 | Поставка комплектно с позицией 43 Лист 29
44 | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 | M1LBQ60CT001 M1LBQ70CT001 | Термоэлектрический преобразователь (термопара) НСХ: ХА (К). Диапазон измерения: -40...+800 °C Длина наружной части: 120 мм Длина монтажной части: 120 мм Защитная арматура с подвижным штуцером М20х1,5, с утонением в зоне измерения 8 мм. Материал сталь 12Х18Н10Т 10 мм. Материал головки - термостойкая пластмасса. Количество рабочих спаев: 2 шт. Рабочий спай изолирован Место установки: по месту | ТХА-1393-02-120-ДЗ ТУ 311-00226253.026-2011 |  | шт | 2 | Лист 29
44.1. | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 2 |  | Гильза защитная с резьбовой ввертной частью Диаметр монтажной резьбы-М33х2 Диаметр внутренней резьбы-М20х1,5, материал-Ст. 12Х18Н10Т Длина монтажной части 120 мм | ГЗР-02-М33х2-120- 12Х18Н10Т |  | шт | 2 | Поставка комплектно с позицией 44 Лист 29
45 | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 | M1LCH50CT001 M1LCH60CT001 M1LCH70CT001 | Термоэлектрический преобразователь (термопара) НСХ: ХА (К). Диапазон измерения: -40...+800 °C Длина наружной части: 120 мм Длина монтажной части: 80 мм Защитная арматура с подвижным штуцером М20х1,5, с утонением в зоне измерения 8 мм. Материал сталь 12Х18Н10Т 10 мм. Материал головки - термостойкая пластмасса. Количество рабочих спаев: 2 шт. Рабочий спай изолирован Место установки: по месту | ТХА-1393-02-80-ДЗ ТУ 311-00226253.026-2011 |  | шт | 3 | Лист 30
45.1. | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 |  | Гильза защитная с резьбовой ввертной частью Диаметр монтажной резьбы-М20х1,5 Диаметр внутренней резьбы-М20х1,5, материал-Ст. 12Х18Н10Т Длина монтажной части 80 мм | ГЗР-02-М20х1,5-80- 12Х18Н10Т |  | шт | 3 | Поставка комплектно с позицией 45 Лист 30
46 | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 | M1LАВ10CР501 M1LАВ15CР501 | Манометр технический показывающий. Диапазон показаний прибора 0...400 кгс/см². Штуцер радиальный - без фланца Резьба присоединительного штуцера М20х1,5 Класс точности 1,0. Степень защиты IP53 Место установки: стенд | МП4-У У2-400кгс/см²-1,0- IP53-ЦСМ |  | шт | 2 | Лист 31
46.1. | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 |  | Клапанный блок одновентильный, нержавеющая сталь, вход среды наружная резьба М20х1,5, соединение с датчиком накидная гайка М20х1,5, материал уплотнения фторопласт | 0106 М Т 1 2 С В 1 |  | шт | 2 | Поставка комплектно с позицией 46 Лист 31
47 | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 | M1LВQ50CР501 | Манометр технический показывающий. Диапазон показаний прибора 0...25 кгс/см². Штуцер радиальный - без фланца Резьба присоединительного штуцера М20х1,5 Класс точности 1,5. Степень защиты IP53 Место установки: стенд | МП4-У У2-25 кгс/см²-1,5- IP53-ЦСМ |  | шт | 1 | Лист 31
47.1. | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 |  | Клапанный блок одновентильный, нержавеющая сталь, вход среды наружная резьба М20х1,5, соединение с датчиком накидная гайка М20х1,5, материал уплотнения фторопласт | 0106 М Т 1 2 С В 1 |  | шт | 1 | Поставка комплектно с позицией 47 Лист 31
48 | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 | M1LВQ60CР501 | Манометр технический показывающий. Диапазон показаний прибора 0...40 кгс/см². Штуцер радиальный - без фланца Резьба присоединительного штуцера М20х1,5 Класс точности 1,5. Степень защиты IP53 Место установки: стенд | МП4-У У2-40 кгс/см²-1,5- IP53-ЦСМ |  | шт | 1 | Лист 32
48.1. | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 |  | Клапанный блок одновентильный, нержавеющая сталь, вход среды наружная резьба М20х1,5, соединение с датчиком накидная гайка М20х1,5, материал уплотнения фторопласт | 0106 М Т 1 2 С В 1 |  | шт | 1 | Поставка комплектно с позицией 48 Лист 32
49 | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 | M1LВQ70CР501 | Манометр технический показывающий. Диапазон показаний прибора 0...60 кгс/см². Штуцер радиальный - без фланца Резьба присоединительного штуцера М20х1,5 Класс точности 1,5. Степень защиты IP53 Место установки: стенд | МП4-У У2-60кгс/см²-1,5- IP53-ЦСМ |  | шт | 1 | Лист 32
49.1. | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 |  | Клапанный блок одновентильный, нержавеющая сталь, вход среды наружная резьба М20х1,5, соединение с датчиком накидная гайка М20х1,5, материал уплотнения фторопласт | 0106 М Т 1 2 С В 1 |  | шт | 1 | Поставка комплектно с позицией 49 Лист 32
50 | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 | M1LВQ50CР001 M1LВQ60CР001 M1LВQ70CР001 | Датчик избыточного давления (штуцерного исполнения). Диапазон измерений -100...10 МПа, технологическое соединение М20х1,5, выходной сигнал 4-20мА, М20х1,5, кабельный ввод диаметром 6,5...13,9мм Место установки: стенд | Метран-150TG4T(-100…10 МПа) 2G 2 1 А М5 2F 4 В1 К01 ТУ 4212-022-51453097-2006 |  | шт | 3 | Лист 33
50.1. | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 |  | Клапанный блок одновентильный, нержавеющая сталь, вход среды наружная резьба М20х1,5, соединение с датчиком накидная гайка М20х1,5, материал уплотнения фторопласт | 0106 М Т 1 2 С В 1 |  | шт | 3 | Поставка комплектно с позицией 50 Лист 33
51 | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 | M1LAB15CF001 | Датчик разности давлений (фланцевого исполнения). Диапазон измерений 0…ХХХ кПа Выходной сигнал 4-20мА, встроенный ЖКИ с клавиатурой, кабельный ввод диаметром 6,5…13,9 мм Место установки: стенд | Метран-150CD3Т (0-ХХХ кПа) 2 2 1 1 L3 A M5 S5 В1 К01 ТУ 4212-022-51453097-2006 Опросный лист №4 1.9.2.ABTR03R.00.001.AK01.OL04 |  | шт | 1 | Лист 33
51.1. | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 |  | Клапанный блок 3-вентильный, технологическое соединение резьбовое М20х1,5 наружная, тип датчика для подсоединения с традиционным фланцем, ниппель с накидной гайкой М20х1,5 | 0104 М W 3 2 С 2 1 VS D0 3 L4 ТУ 3742-057-51453097-2009 |  | шт | 1 | Комплектно с датчиком (позиция 51) Лист 33
51.2. | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 |  | Сосуд уравнительный конденсационный | СК-40-13-Б |  | шт | 2 | Поставка комплектно с позицией 51 Лист 33
51.3. | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 |  | Блок с соплом | ИСА 1932 Опросный лист №4 1.9.2.ABTR03R.00.001.AK01.OL04 |  | шт | 1 | Поставка комплектно с позицией 51 Лист 33, 34
52 | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 | M1LAD50CL001 M1LAD50CL002 M1LAD60CL001 M1LAD60CL002 M1LAD70CL001 M1LAD70CL002 | Датчик разности давлений (фланцевого исполнения) Выходной сигнал 4-20мА, встроенный ЖКИ с клавиатурой, кабельный ввод диаметром 6,5...13,9 мм, диапазон измерений 0…40 кПа Место установки: стенд | Метран-150CD2Т(0...40кПа) 2 2 1 1 L3 A M5 S5 В1 К01 ТУ 4212-022-51453097-2006 |  | шт | 6 | ∆Р=10 кПа Лист 34
52.1. | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 |  | Клапанный блок 3-вентильный, технологическое соединение резьбовое М20х1,5 наружная, тип датчика для подсоединения с традиционным фланцем, ниппель с накидной гайкой М20х1,5 | 0104 М W 3 2 С 2 1 VS D0 3 L4 ТУ 3742-057-51453097-2009 |  | шт | 6 | Комплектно с датчиком (позиция 52) Лист 34
52.2. | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 |  | Сосуд уравнительный конденсационный | СК-40-13-Б |  | шт | 6 | Поставка комплектно с позицией 52 Лист 34
53 | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 | M1LCJ10CT001 | Термоэлектрический преобразователь (термопара) НСХ: ХА (К). Диапазон измерения: -40...+800 °C Длина наружной части: 120 мм Длина монтажной части: 120 мм Защитная арматура с подвижным штуцером М20х1,5, с утонением в зоне измерения 8 мм. Материал сталь 12Х18Н10Т 10 мм. Материал головки - термостойкая пластмасса. Количество рабочих спаев: 2 шт. Рабочий спай изолирован Место установки: по месту | ТХА-1393-02-120-ДЗ ТУ 311-00226253.026-2011 |  | шт | 1 | Лист 35
53.1. | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 |  | Гильза защитная с резьбовой ввертной частью Диаметр монтажной резьбы-М20х1,5 Диаметр внутренней резьбы-М20х1,5, материал-Ст. 12Х18Н10Т Длина монтажной части 120 мм | ГЗР-02-М20х1,5-120- 12Х18Н10Т |  | шт | 1 | Поставка комплектно с позицией 53 Лист 35
54 | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 | M1LBP10CP501 | Манометр технический показывающий. Диапазон показаний прибора (0...25) кгс/см2. Штуцер радиальный - без фланца Резьба присоединительного штуцера М20х1,5 Класс точности 1,5. Степень защиты IP53 Место установки: стенд | МП4-У У2-25 кгс/см2 -1,5-IP53-ЦСМ |  | шт | 1 | Лист 35
55 | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 | M1LCA20CP501 M1MAJ05CP502 M1MAJ03CP501 | Мановакуумметр технический показывающий. Диапазон показаний прибора (-1...1,5) кгс/см2. Штуцер радиальный - без фланца Резьба присоединительного штуцера М20х1,5 Класс точности 1,5. Степень защиты IP53 Место установки: стенд | МВП4-У У2-(-1...1,5) кгс/см2 -1,5-IP53-ЦСМ |  | шт | 3 | Лист 36
55.1. | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 |  | Клапанный блок одновентильный, нержавеющая сталь, вход среды наружная резьба М20х1,5, соединение с датчиком накидная гайка М20х1,5, материал уплотнения фторопласт | 0106 М Т 1 2 С В 1 |  | шт | 4 | Поставка комплектно с позицией 55 Лист 36
56 | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 | M1MAJ05CP501 M1MAJ01CP501 M1MAJ02CP501 | Манометр технический показывающий. Диапазон показаний прибора (0...10) кгс/см2. Штуцер радиальный - без фланца Резьба присоединительного штуцера М20х1,5 Класс точности 1,5. Степень защиты IP53 Место установки: стенд | МП4-У У2-10 кгс/см2 -1,5-IP53-ЦСМ |  | шт | 3 | Лист 36
56.1. | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 |  | Клапанный блок одновентильный, нержавеющая сталь, вход среды наружная резьба М20х1,5, соединение с датчиком накидная гайка М20х1,5, материал уплотнения фторопласт | 0106 М Т 1 2 С В 1 |  | шт | 3 | Поставка комплектно с позицией 56 Лист 36, 37
57 | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 | M1MAJ01CP502 M1MAJ01CP503 M1MAJ01CP504 M1MAJ02CP502 M1MAJ02CP503 M1MAJ02CP504 | Мановакуумметр технический показывающий. Диапазон показаний прибора (-1...0,6) кгс/см2. Штуцер радиальный - без фланца Резьба присоединительного штуцера М20х1,5 Класс точности 1,5. Степень защиты IP53 Место установки: стенд | МВП4-У У2-(-1...0,6) кгс/см2 -1,5-IP53-ЦСМ |  | шт | 6 | Лист 37
57.1. | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 |  | Клапанный блок одновентильный, нержавеющая сталь, вход среды наружная резьба М20х1,5, соединение с датчиком накидная гайка М20х1,5, материал уплотнения фторопласт | 0106 М Т 1 2 С В 1 |  | шт | 6 | Поставка комплектно с позицией 57 Лист 37
58 | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 | M1MAJ01CP001 M1MAJ02CP001 | Датчик избыточного давления (штуцерного исполнения). Диапазон измерений -100…1 МПа, технологическое соединение М20х1,5, выходной сигнал 4-20мА, М20х1,5, кабельный ввод диаметром 6,5...13,9мм Место установки: стенд | Метран-150TG2T(-100…1 МПа) 2G 2 1 А М5 2F 4 В1 К01 ТУ 4212-022-51453097-2006 |  | шт | 2 | Лист 37, 38
58.1. | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 |  | Клапанный блок одновентильный, нержавеющая сталь, вход среды наружная резьба М20х1,5, соединение с датчиком накидная гайка М20х1,5, материал уплотнения фторопласт | 0106 М Т 1 2 С В 1 |  | шт | 2 | Поставка комплектно с позицией 58 Лист 38
59 | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 | М1LCC01CL001 | Датчик разности давлений (фланцевого исполнения). Выходной сигнал 4-20мА, встроенный ЖКИ с клавиатурой, кабельный ввод диаметром 6,5...13,9 мм Место установки: стенд | Метран-150CD2T (0…40кПа) 2 2 1 1 L3 A M5 S5 B1 К01 ТУ 4212-022-51453097-2006 |  | шт | 1 | Лист 38
59.1. | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 |  | Сосуд уравнительный конденсационный | СК-4-01-Б |  | шт | 2 | Поставка комплектно с позицией 59 Лист 38
59.2. | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 |  | Клапанный блок 3-вентильный, технологическое соединение резьбовое М20х1,5 наружная, тип датчика для подсоединения с традиционным фланцем, ниппель с накидной гайкой М20х1,5 | 0104 М W 3 2 С 2 1 VS D0 3 L4 ТУ 3742-057-51453097-2009 |  | шт | 1 | Комплектно с датчиком (позиция 59) Лист 38
60 | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 | M1PAB03CT001 M1PAB04CT001 | Термопреобразователь сопротивления НСХ: 100М. Диапазон измерения: -50...+150 °C Длина удлинительной шейки 120 мм Диаметр монтажной части: 10 мм. Класс допуска В. Длина монтажной части: 400 мм. Класс допуска В Защитная арматура 10 мм с подвижным штуцером М20х1,5. Материал защитной арматуры 12Х18Н10Т. Материал головки - термостойкая пластмасса. Место установки: по месту | ТСМ-0193-01-400-100М-В- Схема 3-12Х18Н10Т-С4 ТУ 311-00226253.037-2008 |  | шт | 2 | Лист 39
60.1. | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 |  | Гильза защитная с резьбовой ввертной частью Диаметр монтажной резьбы-М20х1,5 Диаметр внутренней резьбы-М20х1,5, материал-Ст. 12Х18Н10Т Длина монтажной части 400 мм | ГЗР-02-М20х1,5-400- 12Х18Н10Т |  | шт | 2 | Поставка комплектно с позицией 60 Лист 39
61 | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 | M1LCA10CT001 | Термопреобразователь сопротивления НСХ: 100М. Диапазон измерения: -50...+150 °C Длина удлинительной шейки 120 мм Диаметр монтажной части: 10 мм. Класс допуска В. Длина монтажной части: 160 мм. Класс допуска В Защитная арматура 10 мм с подвижным штуцером М20х1,5. Материал защитной арматуры 12Х18Н10Т. Материал головки - термостойкая пластмасса. Место установки: по месту | ТСМ-0193-01-160-100М-В- Схема 3-12Х18Н10Т-С4 ТУ 311-00226253.037-2008 |  | шт | 1 | Лист 39, 40
61.1. | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 |  | Гильза защитная с резьбовой ввертной частью Диаметр монтажной резьбы-М20х1,5 Диаметр внутренней резьбы-М20х1,5, материал-Ст. 12Х18Н10Т Длина монтажной части 160 мм | ГЗР-02-М20х1,5-160- 12Х18Н10Т |  | шт | 1 | Поставка комплектно с позицией 61 Лист 40
62 | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 | M1PCB10CT001 | Термопреобразователь сопротивления НСХ: 100М. Диапазон измерения: -50...+150 °C Длина удлинительной шейки 120 мм Диаметр монтажной части: 10 мм. Класс допуска В. Длина монтажной части: 320 мм. Класс допуска В Защитная арматура 10 мм с подвижным штуцером М20х1,5. Материал защитной арматуры 12Х18Н10Т. Материал головки - термостойкая пластмасса. Место установки: по месту | ТСМ-0193-01-320-100М-В- Схема 3-12Х18Н10Т-С4 ТУ 311-00226253.037-2008 |  | шт | 3 | Лист 40
62.1. | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 |  | Гильза защитная с резьбовой ввертной частью Диаметр монтажной резьбы-М20х1,5 Диаметр внутренней резьбы-М20х1,5, материал-Ст. 12Х18Н10Т Длина монтажной части 320 мм | ГЗР-02-М20х1,5-320- 12Х18Н10Т |  | м | 3 | Поставка комплектно с позицией 62 Лист 40
63 | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 | M1PAR20CT001 | Термопреобразователь сопротивления НСХ: 100М. Диапазон измерения: -50...+150 °C Длина удлинительной шейки 120 мм Диаметр монтажной части: 10 мм. Класс допуска В. Длина монтажной части: 80 мм. Класс допуска В Защитная арматура 10 мм с подвижным штуцером М20х1,5. Материал защитной арматуры 12Х18Н10Т. Материал головки - термостойкая пластмасса. Место установки: по месту | ТСМ-0193-01-80-100М-В- Схема 3-12Х18Н10Т-С4 ТУ 311-00226253.037-2008 |  | шт | 1 | Лист 41
63.1. | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 |  | Гильза защитная с резьбовой ввертной частью Диаметр монтажной резьбы-М20х1,5 Диаметр внутренней резьбы-М20х1,5, материал-Ст. 12Х18Н10Т Длина монтажной части 80 мм | ГЗР-02-М20х1,5-80- 12Х18Н10Т |  | шт | 1 | Поставка комплектно с позицией 63 Лист 41
64 | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 | M1LCB11CP501 M1LCB12CP501 | Мановакуумметр технический показывающий. Диапазон показаний прибора (-1...3) кгс/см2. Штуцер радиальный - без фланца Резьба присоединительного штуцера М20х1,5 Класс точности 1,5. Степень защиты IP53 Место установки: стенд | МВП4-У У2-(-1...3) кгс/см2 -1,5-IP53-ЦСМ |  | шт | 2 | Лист 41
64.1. | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 |  | Клапанный блок одновентильный, нержавеющая сталь, вход среды наружная резьба М20х1,5, соединение с датчиком накидная гайка М20х1,5, материал уплотнения фторопласт | 0106 М Т 1 2 С В 1 |  | шт | 2 | Поставка комплектно с позицией 64 Лист 42
65 | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 | M1MAG01CP501 | Мановакуумметр технический показывающий. Диапазон показаний прибора (-1...0,6) кгс/см2. Штуцер радиальный - без фланца Резьба присоединительного штуцера М20х1,5 Класс точности 1,5. Степень защиты IP53 Место установки: стенд | МВП4-У У2-(-1...0,6) кгс/см2 -1,5-IP53-ЦСМ |  | шт | 1 | Лист 42
65.1. | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 |  | Клапанный блок одновентильный, нержавеющая сталь, вход среды наружная резьба М20х1,5, соединение с датчиком накидная гайка М20х1,5, материал уплотнения фторопласт | 0106 М Т 1 2 С В 1 |  | шт | 1 | Поставка комплектно с позицией 65 Лист 42
66 | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 | M1LCB11CP502 M1LCB12CP502 | Манометр технический показывающий. Диапазон показаний прибора (0...+25) кгс/см2. Штуцер радиальный - без фланца Резьба присоединительного штуцера М20х1,5 Класс точности 1,5. Степень защиты IP53 Место установки: стенд | МП4-У У2-(0...+25) кгс/см2 -1,5-IP53-ЦСМ |  | шт | 2 | Лист 42
66.1. | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 |  | Клапанный блок одновентильный, нержавеющая сталь, вход среды наружная резьба М20х1,5, соединение с датчиком накидная гайка М20х1,5, материал уплотнения фторопласт | 0106 М Т 1 2 С В 1 |  | шт | 2 | Поставка комплектно с позицией 66 Лист 42
67 | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 | M1LCB11CP001 M1LCB12CP001 | Датчик избыточного давления (штуцерного исполнения). Диапазон измерений -100…3 МПа, технологическое соединение М20х1,5, выходной сигнал 4-20мА, М20х1,5, кабельный ввод диаметром 6,5...13,9мм Место установки: стенд | Метран-150TG3T (-100…3 МПа) 2G 2 1 А М5 2F 4 В1 К01 ТУ 4212-022-51453097-2006 |  | шт | 2 | Лист 43
67.1. | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 |  | Клапанный блок одновентильный, нержавеющая сталь, вход среды наружная резьба М20х1,5, соединение с датчиком накидная гайка М20х1,5, материал уплотнения фторопласт | 0106 М Т 1 2 С В 1 |  | шт | 2 | Поставка комплектно с позицией 67 Лист 43
68 | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 | M1PAB03CP001 M1PAB04CP001 M1PCB10CP001 M1PAR20CP001 | Датчик избыточного давления (штуцерного исполнения). Диапазон измерений -100…1 МПа, технологическое соединение М20х1,5, выходной сигнал 4-20мА, М20х1,5, кабельный ввод диаметром 6,5...13,9мм Место установки: стенд | Метран-150TG2T (-100…1 МПа) 2G 2 1 А М5 2F 4 В1 К01 ТУ 4212-022-51453097-2006 |  | шт | 4 | Лист 43
68.1. | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 |  | Клапанный блок одновентильный, нержавеющая сталь, вход среды наружная резьба М20х1,5, соединение с датчиком накидная гайка М20х1,5, материал уплотнения фторопласт | 0106 М Т 1 2 С В 1 |  | шт | 4 | Поставка комплектно с позицией 68 Лист 43, 44
69 | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 | M1MAG01CP001 M1MAG01CP002 M1MAG01CP003 M1MAG01CP004 M1MAG01CP005 M1MAG01CP006 | Датчик избыточного давления (штуцерного исполнения). Диапазон измерений -100…250 кПа, технологическое соединение М20х1,5, выходной сигнал 4-20мА, М20х1,5, кабельный ввод диаметром 6,5...13,9мм Место установки: стенд | Метран-150TG1T (-100…250 кПа) 2G 2 1 А М5 2F 4 В1 К01 ТУ 4212-022-51453097-2006 |  | шт | 6 | Лист 44
69.1. | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 |  | Клапанный блок одновентильный, нержавеющая сталь, вход среды наружная резьба М20х1,5, соединение с датчиком накидная гайка М20х1,5, материал уплотнения фторопласт | 0106 М Т 1 2 С В 1 |  | шт | 6 | Поставка комплектно с позицией 69 Лист 44
70 | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 | M1PAB03CF001 M1PAB04CF001 | Расходомер-счетчик ультразвуковой двулучевой (вторичный преобразователь промышленного исполнения, с токовым выходом, источником питания 24.24, врезными ПЭА В-502 пара на канал) | Взлет МР УРСВ-522Ц Опросные листы №9, №10 1.9.2.ABTR03R.00.001.AK01.OL09 1.9.2.ABTR03R.00.001.AK01.OL10 |  | шт | 2 | Лист 44
70.1. | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 |  | Измерительный участок Ду 800 мм, Р=1,6 МПа, фланцевый В/В с ПЭА В-502 | ИУ-242 Опросные листы №9, №10 1.9.2.ABTR03R.00.001.AK01.OL09 1.9.2.ABTR03R.00.001.AK01.OL10 |  | шт | 2 | Поставка комплектно с позицией 70 Лист 45
70.2. | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 |  | Комплект ответных фланцев с крепежом для ИУ Ду 800 мм исполнения В/В/1,6 МПа | Опросные листы №9, №10 1.9.2.ABTR03R.00.001.AK01.OL09 1.9.2.ABTR03R.00.001.AK01.OL10 |  | шт | 2 | Поставка комплектно с позицией 70 Лист 45
70.3. | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 |  | Коммутационное устройство двухканальное | Опросные листы №9, №10 1.9.2.ABTR03R.00.001.AK01.OL09 1.9.2.ABTR03R.00.001.AK01.OL10 |  | шт | 2 | Поставка комплектно с позицией 70 Лист 45
70.4. | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 |  | Кабель (по 30 м на ПЭА) | РК-75-2-13 Опросные листы №9, №10 1.9.2.ABTR03R.00.001.AK01.OL09 1.9.2.ABTR03R.00.001.AK01.OL10 |  | м | 60 | Поставка комплектно с позицией 70 Лист 45
71 | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 | M1PСB10CF001 M1PAR20CF001 | Датчик разности давлений (фланцевого исполнения). Диапазон измерений 0…250 кПа Выходной сигнал 4-20мА, встроенный ЖКИ с клавиатурой, кабельный ввод диаметром 6,5…13,9 мм Место установки: стенд | Метран-150CD3Т (0-250 кПа) 2 2 1 1 L3 A M5 S5 В1 К01 ТУ 4212-022-51453097-2006 |  | шт | 2 | Лист 45
71.1. | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 |  | Клапанный блок 3-вентильный, технологическое соединение резьбовое М20х1,5 наружная, тип датчика для подсоединения с традиционным фланцем, ниппель с накидной гайкой М20х1,5 | 0104 М W 3 2 С 2 1 VS D0 3 L4 ТУ 3742-057-51453097-2009 |  | шт | 2 | Поставка комплектно с позицией 71 Лист 45
72 | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 | Q0PAR10CF001 | Датчик разности давлений (фланцевого исполнения). Диапазон измерений 0…ХХХ кПа Выходной сигнал 4-20мА, встроенный ЖКИ с клавиатурой, кабельный ввод диаметром 6,5…13,9 мм Место установки: стенд | Метран-150CD3Т (0-ХХХ кПа) 2 2 1 1 L3 A M5 S5 В1 К01 ТУ 4212-022-51453097-2006 |  | шт | 1 | Лист 46
72.1. | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 |  | Клапанный блок 3-вентильный, технологическое соединение резьбовое М20х1,5 наружная, тип датчика для подсоединения с традиционным фланцем, ниппель с накидной гайкой М20х1,5 | 0104 М W 3 2 С 2 1 VS D0 3 L4 ТУ 3742-057-51453097-2009 |  | шт | 1 | Комплектно с датчиком (позиция 72) Лист 46
73 | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 | Q0PAR10CF001 | Диафрагма бескамерная | ДБС-2,0-300 Опросный лист №11 1.9.2.ABTR03R.00.001.AK01.OL11 |  | шт | 1 | Лист 46
74 | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 | M1MAG01CL001 M1MAG01CL002 M1MAG01CL003 M1MAG01CL004 M1MAG01CL005 | Датчик разности давлений (фланцевого исполнения). Выходной сигнал 4-20мА, встроенный ЖКИ с клавиатурой, кабельный ввод диаметром 6,5...13,9 мм, диапазон измерений 0…40 кПа Место установки: стенд | Метран-150CD2T (0…40 кПа) 2 2 1 1 L3 A M5 S5 B1 К01 ТУ 4212-022-51453097-2006 |  | шт | 5 | Лист 46, 47
74.1. | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 |  | Сосуд уравнительный конденсационный | СК-4-01-Б |  | шт | 10 | Поставка комплектно с позицией 74 Лист 47
74.2. | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 |  | Клапанный блок 3-вентильный, технологическое соединение резьбовое М20х1,5 наружная, тип датчика для подсоединения с традиционным фланцем, ниппель с накидной гайкой М20х1,5 | 0104 М W 3 2 С 2 1 VS D0 3 L4 ТУ 3742-057-51453097-2009 |  | шт | 5 | Поставка комплектно с позицией 74 Лист 47
75 | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 | M1LCB11CA001 | Анализатор растворенного кислорода | МАРК-409Т/1 Опросный лист №17 1.9.2.ABTR03R.00.001.AK01.OL17 |  | шт | 1 | Лист 47
75.1. | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 |  | Датчик кислородный | ДК-409Т |  | шт | 2 | Поставка комплектно с позицией 75 Лист 47
75.2. | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 |  | Вставка кабельная удлинительная | ВК409/509.3 |  | шт | 1 | Поставка комплектно с позицией 75 Лист 47
75.3. | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 |  | Гидропанель ГП-409Т/С | ВР40.17.100-02 |  | шт | 2 | Поставка комплектно с позицией 75 Лист 47
75.4. | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 | M1LCB11CA002 | Кондуктометр-солемер | МАРК-602/1 Опросный лист №17 1.9.2.ABTR03R.00.001.AK01.OL17 |  | шт | 1 | Поставка комплектно с позицией 75 Лист 47
75.5. | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 |  | Датчик | ДП-025С |  | шт | 1 | Поставка комплектно с позицией 75 Лист 47
75.6. | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 |  | Гидропанель ГП602С | ВР30.000-01 |  | шт | 1 | Поставка комплектно с позицией 75 Лист 47
75.7. | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 | M1LCB11CA003 | Анализатор натрия | МАРК-1002/1 Опросный лист №17 1.9.2.ABTR03R.00.001.AK01.OL17 |  | шт | 1 | Поставка комплектно с позицией 75 Лист 47
75.8. | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 |  | Гидропанель | ГП-1002 |  | шт | 1 | Поставка комплектно с позицией 75 Лист 47
75.9. | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 |  | Панель pNa | ВР62.50.040 |  | шт | 1 | Поставка комплектно с позицией 75 Лист 47
75.10. | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 |  | Устройство подготовки пробы | МАРК-01мк 7/250 |  | шт | 2 | Поставка комплектно с позицией 75 Лист 48
75.11. | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 |  | Комплект для открытого размещения на стойке оборудования АХК | ВР57.491.000 |  | шт | 1 | Поставка комплектно с позицией 75 Лист 48
76 | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 | M1MAW30CT001 | Термоэлектрический преобразователь (термопара) НСХ: ХА (К). Диапазон измерения: -40...+800 °C Длина наружной части: 120 мм Длина монтажной части: 160 мм Защитная арматура с подвижным штуцером М20х1,5, с утонением в зоне измерения 8 мм. Материал сталь 12Х18Н10Т 10 мм. Материал головки - термостойкая пластмасса. Количество рабочих спаев: 2 шт. Рабочий спай изолирован Место установки: по месту | ТХА-1393-02-160-ДЗ ТУ 311-00226253.026-2011 |  | шт | 1 | Лист 48
76.1. | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 |  | Гильза защитная с резьбовой ввертной частью Диаметр монтажной резьбы-М20х1,5 Диаметр внутренней резьбы-М20х1,5, материал-Ст. 12Х18Н10Т Длина монтажной части 160 мм | ГЗР-02-М20х1,5-160- 12Х18Н10Т |  | шт | 1 | Поставка комплектно с позицией 76 Лист 48
77 | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 | M1MAW30CP001 | Датчик избыточного давления (штуцерного исполнения). Диапазон измерений -100…3 МПа, технологическое соединение М20х1,5, выходной сигнал 4-20мА, М20х1,5, кабельный ввод диаметром 6,5...13,9мм Место установки: стенд | Метран-150TG3T(-100…3 МПа) 2G 2 1 А М5 2F 4 В1 К01 ТУ 4212-022-51453097-2006 |  | шт | 1 | Лист 48, 49
77.1. | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 |  | Клапанный блок одновентильный, нержавеющая сталь, вход среды наружная резьба М20х1,5, соединение с датчиком накидная гайка М20х1,5, материал уплотнения фторопласт | 0106 М Т 1 2 С В 1 |  | шт | 1 | Поставка комплектно с позицией 77 Лист 49
78 | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 | M1LBA51CT001 M1LBW10CT001 | Термоэлектрический преобразователь (термопара) НСХ: ХА (К). Диапазон измерения: -40...+800 °C Длина наружной части: 120 мм Длина монтажной части: 120 мм Защитная арматура с подвижным штуцером М20х1,5, с утонением в зоне измерения 8 мм. Материал сталь 12Х18Н10Т 10 мм. Материал головки - термостойкая пластмасса. Количество рабочих спаев: 2 шт. Рабочий спай изолирован Место установки: по месту | ТХА-1393-02-120-ДЗ ТУ 311-00226253.026-2011 |  | шт | 2 | Лист 49
78.1. | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 |  | Гильза защитная с резьбовой ввертной частью Диаметр монтажной резьбы-М20х1,5 Диаметр внутренней резьбы-М20х1,5, материал-Ст. 12Х18Н10Т Длина монтажной части 120 мм | ГЗР-02-М20х1,5-120- 12Х18Н10Т |  | шт | 2 | Поставка комплектно с позицией 78 Лист 49, 50
79 | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 | M1MAW20CT001 | Термоэлектрический преобразователь (термопара) НСХ: ХА (К). Диапазон измерения: -40...+800 °C Длина наружной части: 120 мм Длина монтажной части: 200 мм Защитная арматура с подвижным штуцером М20х1,5, с утонением в зоне измерения 8 мм. Материал сталь 12Х18Н10Т 10 мм. Материал головки - термостойкая пластмасса. Количество рабочих спаев: 2 шт. Рабочий спай изолирован Место установки: по месту | ТХА-1393-02-200-ДЗ ТУ 311-00226253.026-2011 |  | шт | 1 | Лист 50
79.1. | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 |  | Гильза защитная с резьбовой ввертной частью Диаметр монтажной резьбы-М20х1,5 Диаметр внутренней резьбы-М20х1,5, материал-Ст. 12Х18Н10Т Длина монтажной части 200 мм | ГЗР-02-М20х1,5-200- 12Х18Н10Т |  | шт | 1 | Поставка комплектно с позицией 79 Лист 50
80 | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 | M1LBA51CP001 | Датчик избыточного давления (штуцерного исполнения). Диапазон измерений -100…40 МПа, технологическое соединение М20х1,5, выходной сигнал 4-20мА, М20х1,5, кабельный ввод диаметром 6,5...13,9мм Место установки: стенд | Метран-150TG5T(-100…40 МПа) 2G 2 1 А М5 2F 4 В1 К01 ТУ 4212-022-51453097-2006 |  | шт | 1 | Лист 50, 51
80.1. | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 |  | Клапанный блок одновентильный, нержавеющая сталь, вход среды наружная резьба М20х1,5, соединение с датчиком накидная гайка М20х1,5, материал уплотнения фторопласт | 0106 М Т 1 2 С В 1 |  | шт | 1 | Поставка комплектно с позицией 80 Лист 51
81 | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 | M1LBW10CP001 M1LBW10CP002 | Датчик избыточного давления (штуцерного исполнения). Диапазон измерений -100…3 МПа, технологическое соединение М20х1,5, выходной сигнал 4-20мА, М20х1,5, кабельный ввод диаметром 6,5...13,9мм Место установки: стенд | Метран-150TG3T(-100…3 МПа) 2G 2 1 А М5 2F 4 В1 К01 ТУ 4212-022-51453097-2006 |  | шт | 2 | Лист 51
81.1. | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 |  | Клапанный блок одновентильный, нержавеющая сталь, вход среды наружная резьба М20х1,5, соединение с датчиком накидная гайка М20х1,5, материал уплотнения фторопласт | 0106 М Т 1 2 С В 1 |  | шт | 2 | Поставка комплектно с позицией 81 Лист 51
82 | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 | M1MAW20CP001 M1MAW20CP002 | Датчик избыточного давления (штуцерного исполнения). Диапазон измерений -100…250 кПа, технологическое соединение М20х1,5, выходной сигнал 4-20мА, М20х1,5, кабельный ввод диаметром 6,5...13,9мм Место установки: стенд | Метран-150TG1T(-100…250 кПа) 2G 2 1 А М5 2F 4 В1 К01 ТУ 4212-022-51453097-2006 |  | шт | 2 | Лист 51
82.1. | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 |  | Клапанный блок одновентильный, нержавеющая сталь, вход среды наружная резьба М20х1,5, соединение с датчиком накидная гайка М20х1,5, материал уплотнения фторопласт | 0106 М Т 1 2 С В 1 |  | шт | 2 | Поставка комплектно с позицией 82 Лист 52
83 | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 | M1NDA01CT001 M1NDA40CT001 M1NDA10CT001 M1NDA20CT001 M1NDA30CT001 | Термопреобразователь сопротивления НСХ: 100М. Диапазон измерения: -50...+150 °C Длина удлинительной шейки 120 мм Длина монтажной части: 320 мм. Класс допуска В Защитная арматура 10 мм с подвижным штуцером М20х1,5, с утонением в зоне измерения 8 мм. Материал защитной арматуры 12Х18Н10Т Материал головки - термостойкая пластмасса. Место установки: по месту | ТСМ-0193-02-320-100М-В- Схема 3-12Х18Н10Т-С4 ТУ 311-00226253.037-2008 |  | шт | 5 | Лист 52
83.1. | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 |  | Гильза защитная с резьбовой ввертной частью Диаметр монтажной резьбы-М20х1,5 Диаметр внутренней резьбы-М20х1,5, материал-Ст. 12Х18Н10Т Длина монтажной части 320 мм | ГЗР-02-М20х1,5-320- 12Х18Н10Т |  | шт | 5 | Поставка комплектно с позицией 83 Лист 52
84 | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 | M1LBD10CT001 M1LBD20CT001 M1LBD30CT001 | Термоэлектрический преобразователь (термопара) НСХ: ХА (К). Диапазон измерения: -40...+800 °C Длина наружной части: 120 мм Длина монтажной части: 500 мм Защитная арматура с подвижным штуцером М20х1,5, с утонением в зоне измерения 8 мм. Материал сталь 12Х18Н10Т 10 мм. Материал головки - термостойкая пластмасса. Количество рабочих спаев: 2 шт. Рабочий спай изолирован Место установки: по месту | ТХА-1393-02-500-ДЗ ТУ 311-00226253.026-2011 |  | шт | 3 | Лист 53
84.1. | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 |  | Гильза защитная с резьбовой ввертной частью Диаметр монтажной резьбы-М20х1,5 Диаметр внутренней резьбы-М20х1,5, материал-Ст. 12Х18Н10Т Длина монтажной части 500 мм | ГЗР-02-М20х1,5-500- 12Х18Н10Т |  | шт | 3 | Поставка комплектно с позицией 84 Лист 53
85 | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 | M1NDA01CP001 M1NDA40CP001 M1NDA10CP001 M1NDA10CP002 M1NDA20CP001 M1NDA20CP002 M1NDA30CP001 M1NDA30CP002 M1LCJ41CP001 M1LBD30CP001 | Датчик избыточного давления (штуцерного исполнения) Диапазон измерений -100...3 МПа, технологическое соединение М20х1,5, выходной сигнал 4-20мА, М20х1,5, кабельный ввод диаметром 6,5...13,9мм Место установки: стенд | Метран-150TG3T(-100…3 МПа) 2G 2 1 А М5 2F 4 В1 К01 ТУ 4212-022-51453097-2006 |  | шт | 10 | Лист 54
85.1. | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 |  | Клапанный блок одновентильный, нержавеющая сталь, вход среды наружная резьба М20х1,5, соединение с датчиком накидная гайка М20х1,5, материал уплотнения фторопласт | 0106 М Т 1 2 С В 1 |  | шт | 10 | Поставка комплектно с позицией 85 Лист 54
86 | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 | M1NDA10CP501 M1NDA10CP502 M1NDA20CP501 M1NDA20CP502 M1NDA30CP501 M1NDA30CP502 M1LCJ40CP502 M1LCJ30CP502 | Манометр технический показывающий. Диапазон показаний прибора 0...25 кгс/см². Штуцер радиальный - без фланца Резьба присоединительного штуцера М20х1,5 Класс точности 1,5. Степень защиты IP53 Место установки: стенд | МП4-У У2-25кгс/см²-1,5- IP53-ЦСМ |  | шт | 8 | Лист 55
86.1. | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 |  | Клапанный блок одновентильный, нержавеющая сталь, вход среды наружная резьба М20х1,5, соединение с датчиком накидная гайка М20х1,5, материал уплотнения фторопласт | 0106 М Т 1 2 С В 1 |  | шт | 8 | Поставка комплектно с позицией 86 Лист 55
87 | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 | M1LCJ40CP501 M1LCJ30CP501 | Манометр технический показывающий. Диапазон показаний прибора 0...4 кгс/см². Штуцер радиальный - без фланца Резьба присоединительного штуцера М20х1,5 Класс точности 1,5. Степень защиты IP53 Место установки: стенд | МП4-У У2-4кгс/см²-1,5- IP53-ЦСМ |  | шт | 2 | Лист 55
87.1. | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 |  | Клапанный блок одновентильный, нержавеющая сталь, вход среды наружная резьба М20х1,5, соединение с датчиком накидная гайка М20х1,5, материал уплотнения фторопласт | 0106 М Т 1 2 С В 1 |  | шт | 2 | Поставка комплектно с позицией 87 Лист 56
88 | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 | M1LBD10CP001 M1LBD20CP001 | Датчик избыточного давления (штуцерного исполнения). Диапазон измерений -100...250 кПа, технологическое соединение М20х1,5, выходной сигнал 4-20мА, М20х1,5, кабельный ввод диаметром 6,5...13,9мм Место установки: стенд | Метран-150TG1T(-100…250 кПа) 2G 2 1 А М5 2F 4 В1 К01 ТУ 4212-022-51453097-2006 |  | шт | 2 | Лист 56
88.1. | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 |  | Клапанный блок одновентильный, нержавеющая сталь, вход среды наружная резьба М20х1,5, соединение с датчиком накидная гайка М20х1,5, материал уплотнения фторопласт | 0106 М Т 1 2 С В 1 |  | шт | 2 | Поставка комплектно с позицией 88 Лист 56
89 | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 | M1LBD10CP501 M1LBD20CP501 | Манометр технический показывающий. Диапазон показаний прибора 0...2,5 кгс/см². Штуцер радиальный - без фланца Резьба присоединительного штуцера М20х1,5 Класс точности 1,5. Степень защиты IP53 Место установки: стенд | МП4-У У2-2,5кгс/см²-1,5- IP53-ЦСМ |  | шт | 2 | Лист 56
89.1. | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 |  | Клапанный блок одновентильный, нержавеющая сталь, вход среды наружная резьба М20х1,5, соединение с датчиком накидная гайка М20х1,5, материал уплотнения фторопласт | 0106 М Т 1 2 С В 1 |  | шт | 2 | Поставка комплектно с позицией 89 Лист 56, 57
90 | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 | M1LBD30CP501 | Манометр технический показывающий. Диапазон показаний прибора 0...16 кгс/см². Штуцер радиальный - без фланца Резьба присоединительного штуцера М20х1,5 Класс точности 1,5. Степень защиты IP53 Место установки: стенд | МП4-У У2-16кгс/см²-1,5- IP53-ЦСМ |  | шт | 1 | Лист 57
90.1. | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 |  | Клапанный блок одновентильный, нержавеющая сталь, вход среды наружная резьба М20х1,5, соединение с датчиком накидная гайка М20х1,5, материал уплотнения фторопласт | 0106 М Т 1 2 С В 1 |  | шт | 1 | Поставка комплектно с позицией 90 Лист 57
91 | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 | M1NDA01CF001 | Датчик разности давлений (фланцевого исполнения). Выходной сигнал 4-20мА, встроенный ЖКИ с клавиатурой, кабельный ввод диаметром 6,5...13,9 мм, разность давлений 0…ХХХ кПа. Место установки: стенд | Метран-150CD2T(0…ХХХ кПа) 2 2 1 1 L3 A M5 S5 B1 К01 ТУ 4212-022-51453097-2006 |  | шт | 1 | Лист 57
91.1. | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 |  | Клапанный блок 3-вентильный, технологическое соединение резьбовое М20х1,5 наружная, тип датчика для подсоединения с традиционным фланцем, ниппель с накидной гайкой М20х1,5 | 0104 М W 3 2 С 2 1 VS D0 3 L4 ТУ 3742-057-51453097-2009 |  | шт | 1 | Комплектно с датчиком (позиция 91) Лист 57
91.2. | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 |  | Диафрагма бескамерная ДБС 10-600 | Опросный лист №7 1.9.2.ABTR03R.00.001.AK01.OL07 |  | шт | 1 | Поставка комплектно с позицией 91 Лист 57, 58
92 | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 | M1LCJ41CF001 | Датчик разности давлений (фланцевого исполнения). Выходной сигнал 4-20мА, встроенный ЖКИ с клавиатурой, кабельный ввод диаметром 6,5...13,9 мм, разность давлений 0…ХХХ кПа. Место установки: стенд | Метран-150CD2T(0…ХХХ кПа) 2 2 1 1 L3 A M5 S5 B1 К01 ТУ 4212-022-51453097-2006 |  | шт | 2 | Лист 58
92.1. | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 |  | Клапанный блок 3-вентильный, технологическое соединение резьбовое М20х1,5 наружная, тип датчика для подсоединения с традиционным фланцем, ниппель с накидной гайкой М20х1,5 | 0104 М W 3 2 С 2 1 VS D0 3 L4 ТУ 3742-057-51453097-2009 |  | шт | 2 | Комплектно с датчиком (позиция 92) Лист 58
92.2. | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 |  | Диафрагма камерная ДКС-25-150 | Опросный лист №8 1.9.2.ABTR03R.00.001.AK01.OL08 |  | шт | 1 | Поставка комплектно с позицией 92 Лист 58
93 | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 | M1NDD10CL001 M1NDD20CL001 M1NDD30CL001 | Датчик разности давлений (фланцевого исполнения) Выходной сигнал 4-20мА, встроенный ЖКИ с клавиатурой, кабельный ввод диаметром 6,5...13,9 мм, диапазон измерений 0…40 кПа Место установки: стенд | Метран-150CD2Т(0...40 кПа) 2 2 1 1 L3 A M5 S5 В1 К01 ТУ 4212-022-51453097-2006 |  | шт | 3 | Лист 58
93.1. | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 |  | Клапанный блок 3-вентильный, технологическое соединение резьбовое М20х1,5 наружная, тип датчика для подсоединения с традиционным фланцем, ниппель с накидной гайкой М20х1,5 | 0104 М W 3 2 С 2 1 VS D0 3 L4 ТУ 3742-057-51453097-2009 |  | шт | 3 | Поставка комплектно с позицией 93 Лист 58, 59
93.2. | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 |  | Сосуд уравнительный конденсационный | СК-40-13-Б |  | шт | 3 | Поставка комплектно с позицией 93 Лист 59
94 | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 | M1LCJ10CA001 M1LCJ20CA001 M1LCJ30CA001 | Анализатор натрия | МАРК-1002/1 Опросный лист №17 1.9.2.ABTR03R.00.001.AK01.OL17 |  | шт | 3 | Опросный лист №17 1.9.2.ABTR03R.00.001.AK01.OL17 Лист 59
94.1. | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 |  | Гидропанель | ГП-1002 |  | шт | 3 | Поставка комплектно с позицией 94 Лист 59
94.2. | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 |  | Панель pNa | ВР62.50.040 |  | шт | 3 | Поставка комплектно с позицией 94 Лист 59
94.3. | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 |  | Устройство подготовки пробы | МАРК-01мк 7/250 |  | шт | 3 | Поставка комплектно с позицией 94 Лист 59
94.4. | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 |  | Комплект для открытого размещения на стойке оборудования АХК | ВР57.492.000 |  | шт | 1 | Поставка комплектно с позицией 94 Лист 59
95 | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 | M1MKW02CP001 M1MKW03CP001 | Датчик разности давлений (фланцевого исполнения) Выходной сигнал 4-20мА, встроенный ЖКИ с клавиатурой, кабельный ввод диаметром 6,5...13,9 мм, диапазон измерений 0…250 кПа Место установки: стенд | Метран-150CD3Т(0...250кПа) 2 2 1 1 L3 A M5 S5 В1 К01 ТУ 4212-022-51453097-2006 |  | шт | 2 | Лист 59
95.1. | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 |  | Клапанный блок 3-вентильный, технологическое соединение резьбовое М20х1,5 наружная, тип датчика для подсоединения с традиционным фланцем, ниппель с накидной гайкой М20х1,5 | 0104 М W 3 2 С 2 1 VS D0 3 L4 ТУ 3742-057-51453097-2009 |  | шт | 2 | Комплектно с датчиком (позиция 95) Лист 60
96 | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 | M1PCM10CT001 | Термопреобразователь сопротивления НСХ: 100М. Диапазон измерения: -50...+150 °C Длина удлинительной шейки 120 мм Длина монтажной части: 160 мм. Класс допуска В Защитная арматура 10 мм с подвижным штуцером М20х1,5 Материал защитной арматуры 12Х18Н10Т Материал головки - термостойкая пластмасса Место установки: по месту | ТСМ-0193-01-160-100М-В- Схема 3-12Х18Н10Т-С4 ТУ 311-00226253.037-2008 |  | шт | 1 | Лист 60
96.1. | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 |  | Гильза защитная с резьбовой ввертной частью Диаметр монтажной резьбы-М20х1,5 Диаметр внутренней резьбы-М20х1,5, материал-Ст. 12Х18Н10Т Длина монтажной части 160 мм | ГЗР-01-М20х1,5-160- 12Х18Н10Т |  | шт | 1 | Поставка комплектно с позицией 96 Лист 60
97 | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 | M1PCM11CT001 M1PCM12CT001 M1PCM13CT001 M1PCM14CT001 | Термопреобразователь сопротивления НСХ: 100М. Диапазон измерения: -50...+150 °C Длина удлинительной шейки 120 мм Длина монтажной части: 80 мм. Класс допуска В Защитная арматура 10 мм с подвижным штуцером М20х1,5 Материал защитной арматуры 12Х18Н10Т Материал головки - термостойкая пластмасса Место установки: по месту | ТСМ-0193-01-80-100М-В- Схема 3-12Х18Н10Т-С4 ТУ 311-00226253.037-2008 |  | шт | 4 | Лист 61
97.1. | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 |  | Гильза защитная с резьбовой ввертной частью Диаметр монтажной резьбы-М20х1,5 Диаметр внутренней резьбы-М20х1,5, материал-Ст. 12Х18Н10Т Длина монтажной части 80 мм | ГЗР-01-М20х1,5-80- 12Х18Н10Т |  | шт | 4 | Поставка комплектно с позицией 97 Лист 61
98 | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 | M1PCM10CP001 M1PCM10CP002 | Датчик избыточного давления (штуцерного исполнения) Диапазон измерений -100...1 МПа, технологическое соединение М20х1,5, выходной сигнал 4-20мА, М20х1,5, кабельный ввод диаметром 6,5...13,9мм Место установки: стенд | Метран-150TG2T(-100…1 МПа) 2G 2 1 А М5 2F 4 В1 К01 ТУ 4212-022-51453097-2006 |  | шт | 2 | Лист 61
98.1. | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 |  | Клапанный блок одновентильный, нержавеющая сталь, вход среды наружная резьба М20х1,5, соединение с датчиком накидная гайка М20х1,5, материал уплотнения фторопласт | 0106 М Т 1 2 С В 1 |  | шт | 2 | Поставка комплектно с позицией 98 Лист 61
99 | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 | M1PCM10CF001 M1PCM20CF001 M1PCM30CF001 M1PCM40CF001 | Расходомер-счетчик ультразвуковой (вторичный преобразователь промышленного исполнения, с токовым выходом, источником питания 24.24, врезными ПЭА В-502 ) | Взлет МР УРСВ-510Ц Опросный лист 1.9.2.ABTR03R.00.001.AK01.ОЛ13 1.9.2.ABTR03R.00.001.AK01.ОЛ14 1.9.2.ABTR03R.00.001.AK01.ОЛ15 1.9.2.ABTR03R.00.001.AK01.ОЛ16 |  | шт | 4 | Лист 62
99.1. | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 |  | Измерительный участок Ду 100 мм, Р=1,6 МПа, фланцевый, В/В с ПЭА В-502 | ИУ-212 Опросный лист 1.9.2.ABTR03R.00.001.AK01.ОЛ13 1.9.2.ABTR03R.00.001.AK01.ОЛ14 1.9.2.ABTR03R.00.001.AK01.ОЛ15 1.9.2.ABTR03R.00.001.AK01.ОЛ16 |  | шт | 4 | Поставка комплектно с позицией 99 Лист 62
99.2. | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 |  | Комплект ответных фланцев с крепежом для ИУ Ду 100 мм исполнения В/В/1,6 МПа | Опросный лист 1.9.2.ABTR03R.00.001.AK01.ОЛ13 1.9.2.ABTR03R.00.001.AK01.ОЛ14 1.9.2.ABTR03R.00.001.AK01.ОЛ15 1.9.2.ABTR03R.00.001.AK01.ОЛ16 |  | шт | 4 | Поставка комплектно с позицией 99 Лист 62
99.3. | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 |  | Кабель (по 20 м на ПЭА) | РК-75-2-13 Опросный лист 1.9.2.ABTR03R.00.001.AK01.ОЛ13 1.9.2.ABTR03R.00.001.AK01.ОЛ14 1.9.2.ABTR03R.00.001.AK01.ОЛ15 1.9.2.ABTR03R.00.001.AK01.ОЛ16 |  | м | 80 | Поставка комплектно с позицией 99 Лист 62
100 | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 | M1PCM01CF001 M1PCM01CF002 M1PCM01CF003 | Датчик разности давлений (фланцевого исполнения) Выходной сигнал 4-20мА, встроенный ЖКИ с клавиатурой, кабельный ввод диаметром 6,5...13,9 мм, диапазон измерений 0…ХХХ кПа Место установки: стенд | Метран-150CD3Т(0...ХХХкПа) 2 2 1 1 L3 A M5 S5 В1 К01 ТУ 4212-022-51453097-2006 |  | шт | 3 | Лист 63
100.1. | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 |  | Клапанный блок 3-вентильный, технологическое соединение резьбовое М20х1,5 наружная, тип датчика для подсоединения с традиционным фланцем, ниппель с накидной гайкой М20х1,5 | 0104 М W 3 2 С 2 1 VS D0 3 L4 ТУ 3742-057-51453097-2009 |  | шт | 3 | Комплектно с датчиком (позиция 100) Лист 63
100.2. | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 |  | Диафрагма бескамерная | ДБС-0,3-200 Опросный лист 1.9.2.ABTR03R.00.001.AK01.ОЛ12 |  | шт | 1 | Поставка комплектно с позицией 100 Лист 63
101 | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 | M1PCB20CP001 M1PCB30CP001 | Датчик разности давлений (фланцевого исполнения). Выходной сигнал 4-20мА, встроенный ЖКИ с клавиатурой, кабельный ввод диаметром 6,5...13,9 мм, диапазон измерений -250…250 кПа Место установки: стенд | Метран-150CD3T (-250…250кПа) 2 2 1 1 L3 A M5 S5 B1 К01 ТУ 4212-022-51453097-2006 |  | шт | 2 | Лист 63
101.1. | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 |  | Клапанный блок 3-вентильный, технологическое соединение резьбовое М20х1,5 наружная, тип датчика для подсоединения с традиционным фланцем, ниппель с накидной гайкой М20х1,5 | 0104 М W 3 2 С 2 1 VS D0 3 L4 ТУ 3742-057-51453097-2009 |  | шт | 2 | Комплектно с датчиком (позиция 101) Лист 63
102 | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 | M1PCB21CP001 M1PCB22CP001 M1PCB21CP002 M1PCB22CP002 | Датчик избыточного давления (штуцерного исполнения). Диапазон измерений -100...1 МПа, технологическое соединение М20х1,5, выходной сигнал 4-20мА, М20х1,5, кабельный ввод диаметром 6,5...13,9мм Место установки: стенд | Метран-150TG2T(-100…1 МПа) 2G 2 1 А М5 2F 4 В1 К01 ТУ 4212-022-51453097-2006 |  | шт | 4 | Лист 64
102.1. | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 |  | Клапанный блок одновентильный, нержавеющая сталь, вход среды наружная резьба М20х1,5, соединение с датчиком накидная гайка М20х1,5, материал уплотнения фторопласт | Клапанный блок одновентильный, нержавеющая сталь, вход среды 0106 М Т 1 2 С В 1 |  | шт | 4 | Поставка комплектно с позицией 102 Лист 64
103 | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 | M1PCB21CP501 M1PCB22CP501 M1PCB21CP502 M1PCB22CP502 | Манометр технический показывающий. Диапазон показаний прибора 0...4 кгс/см². Штуцер радиальный - без фланца Резьба присоединительного штуцера М20х1,5 Класс точности 1,5. Степень защиты IP53 Место установки: стенд | МП4-У У2-4кгс/см²-1,5- IP53-ЦСМ |  | шт | 4 | Лист 64
103.1. | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 |  | Клапанный блок одновентильный, нержавеющая сталь, вход среды наружная резьба М20х1,5, соединение с датчиком накидная гайка М20х1,5, материал уплотнения фторопласт | 0106 М Т 1 2 С В 1 |  | шт | 4 | Поставка комплектно с позицией 103 Лист 64, 65
104 | 1.9.2.ABT03R.00.001.AK01.SS01 | 3 | M1LBD11FP001 M1LBD12FP001 M1MAD01CZ001 M1MAD01CZ002 M1MKD01CZ001 M1MAC10FP001 M1MAV34FP001 M1MAG01FP001 M1MAG01FL001 M1MKA10FE001 | Измеритель-регулятор технологический 1-канальный 3 уставки, 3 релейных выхода Встроенный блок питания = 24 В, 30 мА Тип индикатора: цветопеременный Наличие токового выхода: 0…5/4…20 мА Тип интерфейса: RS-485 Дополнительные стендовые испытания в течение 360 ч Поверка Место установки: аварийный пульт управления | ИРТ5920Н/ /цветопеременный/ /ПВИ/RS-485/360П/ГП/ ТУ 4210-019-13282997-06 |  | шт | 10 | Лист 65
|  |  |  | Начальник производственного отдела |  | Хахунов В.А.
|  |  |  | (должность) | (Подпись)
|  |  |  | (должность) | (Подпись)