## Лист1
Перечень оборудования и мтериалов к поставке для конденсата греющего пара Бойлерной №6
KT103R.20.001.AK08.SS01_izm3_r03
№ п/п | Обозначение по спец. | Код по классификатору проекта | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Ед. измер. | Кол.
1 Приборы
1.1 Температура
Трубопровод перед конденсатными насосами B06NAB31(32, 33) AP001. T 105 °С, DN 200
1 | 1.1.1 | B06NAB10CT501 | Термометр общепромышленный биметаллический показывающий в корпусе диаметром 100 мм, с радиальным расположением термобаллона, резьба присоединительного штуцера М20х1,5, с пределом измерений от 0 до 200 °С, класс точности 1,5, глубина погружения термобалонна 160 мм | ТБ-2Р (0…200)-1,5-160-10-М20 ТУ 311-00225621.160-96 | шт. | 1
2 | 1.1.2 |  | Гильза защитная с наружной резьбой М20х1,5, резьба присоединения кманометру М20х1,5. Материал гильзы ст.12Х18Н10Т, длина погружения 160 мм, диаметр погружной части 10 мм, максимально допустимое рабочее давление Ру 6,3 МПа | ГЗ-01-М20-М20-Н10-160-10-6,3 МПа ТУ 4211-188-00225621-2017 | шт. | 1
Трубопровод перед конденсатными насосами B06NAB31(32, 33) AP001. T 105 °С, DN 200
3 | 1.1.3 | B06NAB10CT001, | Термопреобразователь сопротивления медный. Диапазон измеряемых температур - минус 50…150 оС. НСХ - 100М. Класс допуска - В. Длина монтажной части 160 мм. Термоэлемент- одинарный Схема электрическая подключения - 4-х проводная. Материал защитной арматуры - 12Х18Н10Т | Метран-2000- (-50…150)-100М-В-4-1-А02- 160-80-С-R-Н10-А1-У1.1 ТУ 4211-017-51453097-2008 | шт. | 1
4 | 1.1.4 | B06NAB10CT001QT, | Гильза защитная. Ру 25 МПа. Монтажная резьба - М20х1,5. Внутренняя резьба - М20х1,5. Материал - 12Х18Н10Т. Монтажная длина - 160 мм. | 2001-02-М20х1,5-М20х1,5-Н10-160 ТУ4211-016-51453097- 2008 | шт. | 1
1.2 Давление
Напорный трубопровод конденсатных насосов B06NAB31 (32, 33)AP001. Р 13,9 кгс/см²
5 | 1.2.1 | B06NAB31CP501, B06NAB32CP501, B06NAB33CP501, B06NAB40CP501 | Манометр показывающий, диаметр корпуса 160 мм, радиальный штуцер без фланца, диапазон показаний 0…25,0 кгс/см, резьба присоединительного штуцера - М20х1,5. Степень защиты IP54. Класс точности 1,5. В комплекте с ниппелем и накидной гайкой | МП4-У-У2-25,0 кгс/см²-IP54 ТУ 25.02.180335-84 | шт. | 4
Всасывающий трубопровод конденсатных насосов B06NAB31 (32, 33)AP001. Р 50 кПа
6 | 1.2.2 | B06NAB31CP001, B06NAB32CP001, B06NAB33CP001 | Датчик давления. Диапазон измерений (-101,3) кПа…160 кПа. Пределы показаний 0...60 кПа. Выходной сигнал 4-20 мА/HART, встроенный ЖКИ с клавиатурой | Метран-150TG1 (0…60 кПа) 2G 2 1 A M5 S5 B4 K17 PA ТУ 4212-022-51453097-2006 | шт. | 3
7 | 1.2.3 |  | Клапанный блок | 0106 M T 22 C В 1 1 2F 2 ТУ 3742-057-51453097-2009 | шт. | 3
Напорный трубопровод конденсатных насосов B06NAB31 (32, 33)AP001. Р 1,37 МПа
8 | 1.2.4 | B06NAB31CP002, B06NAB32CP002, B06NAB33CP002, B06NAB40CP001 | Датчик давления. Диапазон измерений (-101,3) кПа…6 МПа. Пределы показаний 0…1,6 МПа. Выходной сигнал 4-20мА/HART, встроенный ЖКИ c клавиатурой | Метран-150TG3 (0…1,6 МПа) 2G 2 1 A M5S5 B4 K17 PA ТУ 4212-022-51453097-2006 | шт. | 4
9 | 1.2.5 |  | Клапанный блок | 0106 M T 22 C В 1 1 2F 2 | шт. | 4
1.3 Уровень
Пиковый бойлер B06NDD30AC001 (ПБ-6а сущ.), B06NDD40AC001 (ПБ-6б сущ.)
10 | 1.3.1 | B06NDD30CL001; B06NDD40CL001 | Датчик разности давлений. Диапазон измерений 0…63 кПа. Пределы показаний 0…10 кПа. Выходной сигнал 4-20 mA/HART, встроенный ЖКИ с клавиатурой | Метран-150CD2 (0…10 кПа) 2 2 1 1 L3 A M5 S5 K17 PA ТУ 4212-022-51453097-2006 | шт. | 2
11 |  |  | Клапанный 5-ти вентельный блок | 0104 M W5 2 C 1 1 VC D0 2 L3 |  | 2
12 | 1.3.2 |  | Сосуд уравнительный | СУ-6,3-02-А | шт. | 4
2 Запорная арматура
13 | 2.1 |  | Вентиль игольчатый PN 16 МПа, Т 200 °С, соединение штуцерно-ниппельное, наружная резьба входного и выходного соединений М20х1,5, набивка Графлекс в комплекте: | ВИГ160 С 1Б1Б | шт. | 14
14 | 2.1.1 |  | - ниппель и накидная гайка М20х1,5 |  | шт. | 28
15 | 2.2 |  | Вентиль игольчатый PN 16 МПа, Т 200 °С, входное соединение штуцерно-ниппельное с наружной резьбой М20х1,5, выходное соединение внутренняя резьба, с дренажом, набивка Графлекс в комплекте: | ВИГ160 ДС 1Б1Г | шт. | 4
16 | 2.3 |  | - ниппель и накидная гайка М20х1,5 |  | шт. | 8
17 | 2.4 |  | Вентиль игольчатый PN 16 МПа, Т 300 °С, входное соединение штуцерно-ниппельное с наружной резьбой М20х1,5, выходное соединение внутренняя резьба, набивка Графлекс в комплекте: | ВИГ160 С 1Б1Г | шт. | 4
18 | 2.5 |  | - ниппель и накидная гайка М20х1,5 |  | шт. | 8
19 | 2.6 |  | Вентиль игольчатый PN 16 МПа, Т 200 °С, входное соединение штуцерно-ниппельное с наружной резьбой М20х1,5, выходное соединение внутренняя резьба, набивка Графлекс в комплекте: | ВИГ160 С 1Б1Г | шт. | 7
20 | 2.7 |  | - ниппель и накидная гайка М20х1,5 |  | шт. | 14
21 | 2.8 |  | Вентиль игольчатый PN 16 МПа, Т 300 °С, входное соединение штуцерно-ниппельное с наружной резьбой М20х1,5, выходное соединение внутренняя резьба, набивка Графлекс в комплекте: | ВИГ160 С 1Б1Б | шт. | 8
22 | 2.9 |  | - ниппель и накидная гайка М20х1,5 |  | шт. | 16
3 Монтажные изделия
23 | 3.3 |  | Штуцер DN10 | 1035.006-01 ТУ 6937-003-04714038-2006 | шт. | 11
24 | 3.4 |  | Бобышка М20х1,5 | 1035.023 ТУ 6937-003-04714038-2006 Ст 10Г2 ГОСТ 1050-2013 | шт. | 2
25 | 3.5 |  | Пробка М20х1,5 | 1035.026 ТУ 6937-003-04714038-2006 Ст 10Г2 ГОСТ 1050-2013 | шт. | 2
26 | 3.6 |  | Тройник равнопроходный DN 10 | 1035.001-01 ТУ 6937-003-04714038-2006 сталь 10Г2 ГОСТ 1050-2013 | шт. | 7
27 | 3.7 |  | Тройник равнопроходный DN 10 | 04 СТО ЦКТИ 720.01-2009 сталь 20 | шт. | 6
28 | 3.8 |  | Прокладка медная | 1009.047-01 ТУ 6937-003-04714038-2006 | шт. | 6
29 | 3.9 |  | Прокладка медная | 1009.047-03 ТУ 6937-003-04714038-2006 | шт. | 2
30 | 3.18 |  | Устройство отборное давления, соединение ниппельное с торцевым уплотнением НСВ, муфта переходная с правой и левой резьбами и отверстием для сброса давления PN 15,78 МПа (160 кгс/см²) Т до 200°С | 16-200П-НТМ | шт. | 4
31 | 3.19 |  | Переход 20х10 | 03 СТО ЦКТИ 318.01-2009 | шт. | 4