Приложение №1

к договору №__________________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

№ 26-02-20 РефГРЭС

На изготовление, поставку, оказание услуг шеф-монтажа и шеф-наладки оборудования отопления и вентиляции для энергоблока ст. № 1 Рефтинской ГРЭС

| 1. НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Покупатель – АО «СибЭР». |  |
| 1.2 | Генеральный проектировщик – ООО «УралТЭП». |  |
| 1.3 | Поставщик – исполнитель поставки и работ в рамках настоящего Технического задания. |  |
| 2. ОСНОВАНИЕ |  |  |
| 2.1 | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 06.02.2025 № 265-р «Об утверждении перечня генерирующих объектов, мощность которых поставляется по договорам купли-продажи (поставки) мощности модернизированных генерирующих объектов». |  |
| 3. ВИД СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |
| 3.1 | Модернизация. |  |
| 4. РАЙОН, ПУНКТ И ПЛОЩАДКА СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |
| 4.1 | 624285, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Асбест, п. Рефтинский, ОСП Рефтинская ГРЭС АО «Кузбассэнерго». |  |
| 4.2 | Климатические характеристики района строительства Рефтинской ГРЭС: - Климатический район по СП 131.13330.2020 – I, подрайон IВ; - Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 по СП 131.13330.2020 – минус 32 °C; - Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98 по СП 131.13330.2020 – минус 41 °C; - Нормативное значение веса снегового покрова на 1 м2 горизонтальной поверхности земли по СП 20.13330.2016 в соответствии с приложением К – 1,5 кН/м2. Согласно общему сейсмическому районированию территории Российской Федерации ОСР-97 и карты ОСР-2015-A (СП 14.13330.2018) район работ расположен в зоне с интенсивностью 6 баллов по шкале MSK-64. |  |
| 5. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА |  |  |
| 5.1 | Рефтинская ГРЭС введена в эксплуатацию в 1970 г. Установленная мощность электростанции составляет: • электрическая – 3800 МВт; • тепловая – 350 Гкал/ч; Число рабочих дней в году – 365; Число смен в сутки – 2; Продолжительность смены, час – 12. Основное топливо - каменный уголь Экибастузского разреза, с низшей теплотой сгорания 4100 ккал/кг. |  |
| 6. ЦЕЛЬ ЗАКУПКИ |  |  |
| 6.1 | Комплектация и поставка материалов рамках реализации проекта «Модернизация основного генерирующего оборудования энергоблока ст. № 1 ОСП РЕФТИНСКАЯ ГРЭС АО «КУЗБАССЭНЕРГО» для обеспечения выполнения требований Распоряжения Правительства Российской Федерации от 06.02.2021 № 265-р по группе точек поставки GKUZBAS1 для нужд Рефтинской ГРЭС. |  |
| 7. СОСТАВ ПОСТАВЛЯЕМОЙ ПРОДУКЦИИ |  |  |
| 7.1 | Настоящее Техническое задание предусматривает: изготовление, поставку, оказание услуг шеф-монтажа и шеф-наладки оборудования отопления и вентиляции для энергоблока ст. № 1 Рефтинской ГРЭС, согласно требованиям рабочей документации (Приложение 1, 2), в объеме ведомости поставки оборудования (Приложение 3). |  |
| 8. СРОК ПОСТАВКИ |  |  |
| 8.1 | Начало поставки – с момента заключения договора. |  |
| 8.2 | Срок поставки – не позднее 01.07.2026. |  |
| 9. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ |  |  |
| 9.1 | Поставляемая продукция должна быть новой, не бывшей в эксплуатации, не прошедшей ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей и/или восстановление требуемых параметров, изготовленными не ранее 2026 г. в. Все используемые материалы должны соответствовать на момент поставки требованиям, предъявляемым действующими нормативными актами к материалам/оборудованию, в т. ч. соответствовать требованиям Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности, и подтверждаться надлежащим образом оформленными сопроводительными документами, удостоверяющими качество и безопасность, в т.ч. сопровождаться паспортом, протоколами (актами) методами визуально-измерительного и неразрушающего контроля в соответствии с требованиями действующих норм и правил, сопровождаться товарной накладной, счет фактурой. Материалы, используемые для изготовления продукции должны иметь сертификаты соответствия требованиям ГОСТ, ТУ, СТО. Поставляемая продукция должна отвечать требованиям безопасности в течение всего установленного срока службы. |  |
| 9.2 | Поставляемая продукция должна соответствовать требованиям действующего законодательства, правил промышленной безопасности, нормативно-технических стандартов, включая, но не ограничиваясь: – ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»; – ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования. Общие требования безопасности»; – ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»; – Федеральный Закон от 21.07.1997 № 116-Ф3 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; – Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; – ГОСТ 12.4.026-2015 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний»; – ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнение для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»; – ГОСТ 12.2.003-91 «Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности»; – ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности»; – ГОСТ 12.1.003-2014 «Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности». – ГОСТ 12.1.005-88 «Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»; – ПУЭ «Правила устройства электроустановок» (действующие издания); – Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей; – СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные Требования» – СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования»; – СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»; – СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий»; – РД 153-34.0-49.101-2003 «Инструкция по проектированию противопожарной защиты энергетических предприятий». В комплект поставки поставляемой продукции должны входить метизы и фасонные элементы, в том числе монтажные болты, гайки и шайбы (при необходимости), объем поставки которых уточняется на основании чертежей. Поставщик должен быть сертифицирован на соответствие: - системе менеджмента качества стандарта ИСО 9001; - системе менеджмента безопасности труда и охраны здоровья ИСО 45001. Поставляемая продукция должна быть безопасной для жизни, здоровья людей, имущества Покупателя и окружающей среды при обычных условиях её использования, хранения и транспортировки в соответствии с Законами Российской Федерации. Поставляемая продукция должна сопровождаться паспортом, руководством (инструкцией) по монтажу, эксплуатации, ремонту и обслуживанию, техническими описаниями и условиями, протоколами заводских испытаний, паспортами качества, сертификатами соответствия Госстандарта РФ, в том числе сертификатом пожарной безопасности, товарной накладной, счет-фактурой, перечнем запасных частей при необходимости (ЗИП должен быть согласован с Покупателем), спецификацией на все изделия, в том числе сертификатами происхождения материалов от субпоставщиков, а также другими документами, необходимыми для безопасной эксплуатации и монтажа. |  |
| 9.3 | - Требования о соответствии критериям подтверждения производства промышленной продукции на территории Российской Федерации отсутствуют. |  |
| 9.4 | Цена продукции устанавливается в рублях РФ. Стоимость продукции должна включать в себя стоимость тары, затраты на упаковку и маркировку, расходы на транспортировку до склада Рефтинской ГРЭС, и все прочие затраты, включая таможенные сборы, пошлины и платежи, связанные с ввозом продукции в Российскую Федерацию, оплату НДС, проведение сертификации, действовать и не подлежать изменению на весь период действия договора. Цена должна состоять из: – стоимости продукции с доставкой; – стоимости шеф-монтажных и шеф-наладочных работ; – стоимости ЗИП (должен быть согласован с Покупателем). Стоимость в ТКП указать за каждую единицу продукции за весь объём поставки без НДС и с НДС. В ТКП указать срок действия оферты. |  |
| 10. МЕСТО И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ |  |  |
| 10.1 | Базис поставки: ОСП Рефтинская ГРЭС АО «Кузбассэнерго», 624285, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Асбест, п. Рефтинский. Поставщик гарантирует поставку материалов на склад ОСП «Сибирьэнергомонтаж» АО «СибЭР». При ошибочной отгрузке изделий, материалов и оборудования не по адресу, Поставщик своими силами и за свой счет производит переадресацию в пункт назначения. График поставки необходимо дополнительно согласовать с Покупателем. |  |
| 10.2 | При ошибочной отгрузке продукции не по адресу, Поставщик своими силами и за свой счет производит переадресацию в пункт назначения. |  |
| 10.3 | График поставки необходимо дополнительно согласовать с Покупателем. |  |
| 11. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ, КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ |  |  |
| 11.1 | Поставляемая продукция и комплектность поставки должны полностью соответствовать рабочей документации (Приложение 1, к настоящему Техническому заданию), быть в максимальной заводской готовности, иметь принадлежности (при необходимости) для монтажа. Поставщик должен предоставить документы, подтверждающие соответствие предлагаемой продукции установленным требованиям. |  |
| 11.2 | Поставляемая продукция должна иметь: - Комплект технической документации: паспорт, руководство (инструкция) по монтажу, эксплуатации, и техническому обслуживанию; - Сертификат/декларация о соответствии; - Санитарно-эпидемиологическое заключение; - Сертификат соответствия системе контроля качества по ИСО 9001; - Сертификат о соответствии оборудования требованиям стандарта ГОСТ Р (копия); - Сертификат пожарной безопасности; - Сертификаты о соответствии материалов и оборудования субпоставщиков требованиям стандарта ГОСТ Р (копии) или сертификаты происхождения материалов и оборудования от субпоставщиков (копии). В случае изменения нормативной или законодательной базы, в момент приемки поставляемой продукции применяется действующая редакция такого нормативного документа. Требования к предоставлению конструкторской документации: Конструкторская заводская документация (чертежи, в том числе монтажные, основные характеристики, инструкции, руководства, сертификаты, в том числе сертификатом пожарной безопасности, примеры паспорта, технические условия и др. документы, подтверждающие соответствие требуемым характеристикам), а также спецификации на поставляемую продукцию, деталировочные чертежи (при необходимости), состав продукции, поставляемой комплектно в обязательном порядке должны направляться Поставщиком на рассмотрение и согласование в адрес Покупателя и Генерального проектировщика до изготовления и поставки продукции, в том числе, на этапе рассмотрения предложений от Участника закупки во время проведения закупочных процедур (проведение технической экспертизы). К предложению Участника закупки должны обязательно прилагаться документы, подтверждающие соответствие требованиям п. 9.2 настоящего Технического задания. |  |
| 12. КОМПЛЕКТНОСТЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |
| 12.1 | Документация передается Покупателю в электронном виде (на флэш-накопителе), не редактируемом формате pdf с подписями исполнителей и печатью завода-изготовителя, а также в 4-х бумажных экземплярах (оригинал и заверенные копии). При этом электронный вид (сканы всех документов) Поставщик направляет в адрес Покупателя по электронной почте до начала поставки товара. |  |
| 12.2 | С продукцией поставляются в полном объеме технические условия, паспорта, чертежи, при необходимости 3D-модель (с возможность просмотра в ПО «eDrawings» и в формате *.STL, 8.OBJ или *.STEP) и иная необходимая для монтажа, наладки, эксплуатации и ремонта документация на русском языке в бумажном виде и на электронных носителях. |  |
| 12.3 | На момент начала поставки Поставщик обязан передать Покупателю вместе с товаром документацию, подтверждающую безопасность и качество поставляемого товара, а также документацию, подтверждающую качество поставляемого товара, выданную на основании контроля материалов, в виде заверенных копий, на бумажном носителе. Продукция должна иметь паспорта и сертификаты соответствия в объеме с требованиями НТД и Российским Законодательством. Количество копий в бумажном исполнении, а также количество копий и формат записи на электронном носителе определяется Заказчиком. Состав предоставляемой проектной документации должен включать в себя: - перечень поставляемой документации; - перечень поставляемого основного и вспомогательного оборудования; - перечень поставляемых запасных частей; - технические условия завода-изготовителя на поставку; - задание на установку оборудования (установочные чертежи с указанием нагрузок); - инструкцию по монтажу и эксплуатации оборудования, включающую в себя разделы по мерам безопасности при эксплуатации и монтаже; - компоновку оборудования с указанием границ проектирования и поставки; - чертежи оборудования; - электрические схемы принципиальные, подключения и перечень оборудования; - сертификаты; - способ и условия транспортировки; Список рекомендуемых запчастей с указанием рекомендуемых заводов- изготовителей. Поставщик оборудования должен разработать и предоставить: - график предоставления документации, описанной выше; - график поставки оборудования. Поставщику оборудования необходимо предоставить Заказчику в обязательном порядке требуемые в соответствии с нормами законодательства РФ документы, относящиеся к качеству, безопасности и применению поставляемого оборудования и материалов, в том числе, но не ограничиваясь: - сертификат соответствия, декларацию о соответствии; - санитарно-эпидемиологическое заключение; - сертификат пожарной безопасности. |  |
| 13. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ |  |  |
| 13.1 | Поставщик обязан осуществлять обмен исходными данными с Генеральным проектировщиком. Поставщик предоставляет по требованию Покупателя документацию (исходные данные), содержащую материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющую функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения и показатели конструкций и/или их частей, необходимая и достаточная для проектирования и строительства Объекта, в целом, и монтажа конструкций и/или их частей в составе Объекта, в частности. График предоставления исходных данных в адрес Покупателя согласовывается в течение 10 раб. дней после заключения Договора. |  |
| 14. ТРЕБОВАНИЯ К ТАРЕ И УПАКОВКЕ |  |  |
| 14.1 | Требования к упаковке, маркировке, временной антикоррозионной защите, транспортированию, условиям и срокам хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать указанным в технических условиях изготовителя продукции. и требованиям: – ГОСТ 15.005-86 «Система разработки и постановки продукции на производство (СРПП). Создание изделий единичного и мелкосерийного производства, собираемых на месте эксплуатации (с Изменениями № 1, 2, 3, 4)»; – ГОСТ 9.014-78 «Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования (с Изменениями № 1-6)»; – ГОСТ 23216-78 «Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний»; – ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам»; – ГОСТ 18620-86 «Изделия электротехничsеские. Маркировка»; – ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды». Упаковка должна обеспечивать сохранность груза при транспортировке, а также должна быть пригодной для интенсивной подъемно-транспортной обработки, воздействия экстремальных температур, соли, осадков, открытого хранения и т.п. При наличии специальных требований к хранению, Поставщик обязан предоставить условия хранения до начала отгрузки. Перед упаковкой продукция должна быть подвергнута соответствующей консервации, обеспечивающей предохранение продукции от повреждений и образования ржавчины, сохранения изоляции во время транспортировки. Все поставляемое оборудование, приспособления должны иметь заводские таблички на русском языке, в соответствии с ГОСТ 12971-67 «Таблички прямоугольные для машин и приборов. Размеры». В каждое место должен быть вложен упаковочный лист в непромокаемом конверте, исключающий воздействие метеорологических условий при транспортировании и хранении, в котором указываются: перечень упакованных предметов, их количество, тип (модель), фабричный номер, вес брутто и нетто, номер договора. Обязательная маркировка на упаковке: Пункт назначения: 624285, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Асбест, п. Рефтинский, ОСП Рефтинская ГРЭС АО «Кузбассэнерго». |  |
| 14.2 | На каждую единицу должна быть нанесена маркировка. Маркировка транспортной тары по ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов», при этом маркировка, характеризующая тару, не наносится. |  |
| 14.3 | Каждая единица маркируется единым знаком обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза. |  |
| 14.4 | Каждое место должно иметь следующую маркировку несмываемой краской на русском языке: наименование Грузополучателя, наименование Поставщика, номер места, вес брутто, нетто и другие реквизиты по указанию Покупателя и согласованные с Поставщиком. |  |
| 15. ТРЕБОВАНИЯ К ОТГРУЗКЕ И ДОСТАВКЕ |  |  |
| 15.1 | Поставка осуществляется на условиях DDP в соответствии с ICC INCOTERMS 2010 на строительную площадку Рефтинской ГРЭС. Погрузка товара, его доставка и разгрузка на складе Покупателя должна осуществляться силами Поставщика. Затраты на погрузочно-разгрузочные работы и доставку товара участник закупки должен включить в цену своего предложения, а также в цену предложения необходимо включить расходы, связанные со страхованием, уплатой таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. Поставка закупаемой продукции должна быть осуществлена по адресу: 624285, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Асбест, п. Рефтинский, ОСП Рефтинская ГРЭС АО «Кузбассэнерго». |  |
| 15.2 | Поставляемый товар должен отгружаться в упаковке (или таре) завода-изготовителя. Тара и упаковка, должны обеспечивать полную сохранность товаров от повреждений и порчи при транспортировке и хранении. Поставляемый товар должен быть в упаковке без повреждений, с сохранением всех защитных знаков завода-изготовителя. Условия транспортировки и хранения устанавливаются эксплуатационной документацией завода-изготовителя, в соответствии с ГОСТ 12.2.063-2015 «Оборудование. Общие требования безопасности», в зависимости от их конструктивных особенностей и назначения, при этом допустимый срок хранения в упаковке и консервации предприятия–изготовителя не менее 1 года. Качество и сохранность защитных покрытий обеспечивается в течение 12 месяцев со дня отгрузки продукции с предприятия-изготовителя. Материалы, применяемые при консервации, должны выбираться в соответствии с техническими условиями и инструкциями по консервации отдельных сборочных единиц. Доставка в таре, с использованием специальных приспособлений, исключающих повреждение оборудования, согласно ГОСТ 12.3.010-82. Консервация и упаковка должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ Р 55018-2012. |  |
| 16. ТРЕБОВАНИЯ К ПРИЕМКЕ |  |  |
| 16.1 | Приемка осуществляется на складе Грузополучателя. По прибытии товара в пункт назначения Покупателя проверяет целостность и соответствие количества упаковочных мест товаросопроводительной документации. Поставщик осуществляет разгрузку, транспортировку до стройплощадки и обеспечивает размещение на складе Заказчика, обеспечивая необходимое количество рабочей силы и механизмов в течение 2 (двух) календарных дней с момента уведомления о прибытии продукции в пункт назначения. При обнаружении несоответствия количества упаковочных мест товаросопроводительной документации, дефекта упаковки, уполномоченный представитель Покупателя фиксирует дефект, составляет Рекламационное извещение и передает его вместе с фотографией Поставщику. После чего Стороны в течение 7 (семи) календарных дней готовят Рекламационный акт по согласованной форме. В этом случае Поставщик несет ответственность за своевременную допоставку недостающих упаковочных мест согласно товаросопроводительной документацией в согласованные Сторонами сроки. |  |
| 16.2 | Совместно с поставляемой продукцией предоставляются оригиналы документов: паспортов, товарной накладной, счета-фактуры, протоколы приемосдаточных испытаний, проводимых ОТК завода-изготовителя по заводской программе испытаний и другие документы, указанные в разделе 11 и 12 настоящего Технического задания, а также заверенные копии всех документов и электронный вид (сканы всех документов) на флэш-накопителе. |  |
| 17. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ |  |  |
| 17.1 | Все вопросы технического характера и принимаемые технические решения, все изменения в конструкции, необходимость которых может возникнуть в процессе выполнения работ, должны быть согласованы с Покупателем. |  |
| 18. ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЩИКУ |  |  |
| 18.1 | Поставщиком закупки может быть специализированная организация-изготовитель или дилер ряда крупных производителей, имеющие статус юридического лица и организационную форму, соответствующую требованиям законодательства РФ. |  |
| 18.2 | Поставщик закупки не должен находиться в процессе ликвидации, в отношении участника не должно быть принято арбитражным судом решения о признании участника банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях. |  |
| 18.3 | Поставщик должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, квалифицированные трудовые), управленческой компетентностью и репутации с учётом технической сложности изготавливаемой продукции. |  |
| 18.4 | Поставщик предоставляет календарный график поставки, включая в график выдачу исходных данных и технической документации в течении 2 недель с даты уведомления о признании Поставщиком по данной Закупке для согласования с Покупателем, с актуализацией графика один раз в месяц до момента поставки. Покупателю должен быть предоставлен постоянный полный доступ к текущей отчетной информации о ходе выполнения поставки. В целях планирования и контроля выполнения всего комплекса работ, предусмотренных настоящим Техническим заданием, Поставщик обязан согласовывать с Покупателем ПО, используемое при разработке графиков производства работ. |  |
| 18.5 | У Поставщика не должно быть просроченной задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и государственные внебюджетные фонды. |  |
| 18.6 | Поставщик должен обладать достаточным количеством собственного и привлекаемого персонала для выполнения обязательств в указанный настоящим Техническим заданием срок. |  |
| 18.7 | При выполнении работ на территории Рефтинской ГРЭС, руководствоваться действующими нормативными документами, а также требованиями пропускного режима и трудового распорядка, действующими на предприятии Покупателя. |  |
| 18.8 | Покупатель самостоятельно отвечает за сохранность и правильность хранения полученной у Поставщика продукции. |  |
| 19. ШЕФ-МОНТАЖНЫЕ И ШЕФ-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ |  |  |
| 19.1 |  | Приемка (входной контроль) купленного оборудования выполняется Покупателем в присутствии шеф-инженера. |
| 19.2 |  | Выполнение шеф-монтажных работ поставленного оборудования осуществляется в условиях действующего производства без остановки работы оборудования, не входящего в объем реконструкции и составляет 15 (пятнадцать ) рабочих дней с момента начала запланированного Покупателем шеф-монтажа. |
| 19.3 |  | Шеф-монтажные работы осуществляются путём командирования шеф-инженера и группы специалистов-инженеров на время монтажа поставленного оборудования. В ТКП указать период времени необходимый для проведения шеф-монтажных работ, численность и состав персонала, направляемого для выполнения шеф-монтажных работ. |
| 19.4 |  | Сборка и монтаж купленного оборудования производится Покупателем оборудования под руководством Поставщика (шеф-инженер). |
| 19.5 |  | Поставщик (шеф-инженер) руководит работами по монтажу всего оборудования. |
| 19.6 |  | Поставщик (шеф – инженер) руководит проверкой, запуском и опытным тестированием поставленного оборудования, осуществляет инструктаж и обучение персонала представленного Покупателем. |
| 19.7 |  | После оказания услуг шеф-монтажа, шеф-инженером составляется отчёт о проведенных работах. |
| 19.8 |  | Все затраты на проведение работ по шеф-монтажу, инструктированию персонала, представленного Покупателем и проектированию, Поставщик должен включить в свое предложение. Стоимость услуг по выполнению шеф-монтажа дать отдельным предложением, т.е. с разделением стоимости поставки оборудования и выполнение услуг по шеф-монтажу. |
| 20. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ |  |  |
| 20.1 | В случае обнаружения в течение гарантийного срока, дефектов поставляемого товара, Поставщик обязан в течение 3-х дней с даты получения письменного уведомления Покупателя направить своего уполномоченного представителя для участия в комиссии по расследованию произошедшего повреждения. Все затраты связанные с устранением дефектов поставленной продукции, вызванных нарушением технологии проектирования, изготовления, поставки, в том числе затраты на демонтаж, транспортировку, устранение дефектов и последующий монтаж, несет Поставщик данного товара. |  |
| 20.2 | Срок гарантии на поставляемый товар должен составлять не менее 24 (двадцати четырёх) месяцев после подписания Акта приемки в эксплуатацию объекта строительства (КС-14). В случае если недостатки в производстве работ, качестве материалов и оборудования обнаружены в течение 5 (пяти) лет с даты истечения гарантийного срока, но в течение срока его службы, Поставщик несет ответственность за недостатки если Покупатель докажет, что недостатки возникли в период гарантийного срока. |  |

ПРИЛОЖЕНИЯ:

- Архив рабочей документации.

- Реестр рабочей документации.

- Ведомость поставки оборудования.